## 右玉平右400MW800MWh共享储能电站 （一期200MW4
全省建设工程消防设计审查质量检查意见汇总表（第二次）
序号 | 项目名称 | 项目信息
|  | 建设单位 | 设计单位 | 技术审查单位 | 消防设计审查主管部门
[6 empty] | 违反强制性条文 | 违反带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文 | 设计深度等其它问题 | 凭证、审查意见告知、意见回复、审查意见书等文件内容及签字盖章情况 | 是否依据现行消防技术标准进行审查，当使用建设时消防技术标准审查的是否有充分依据 | 技术审查意见适用法律、法规、规章和消防技术标准错误、漏审漏查，或引用名称或条、款、项错误的情况
1 | 右玉平右400MW800MWh共享储能电站 （一期200MW400MWh）项目 | 右玉信驰新能源科技有限公司 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 右玉县行政审批服务管理局 | 1.生产控制楼内设置休息室还是宿舍，电气图与建筑图标注不一致。《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)第4.2.2条厂房内不应设置宿舍。 2. 生产控制楼一层消防控制室外门未设计防水淹措施，违反规范GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第4.1.8条要求。 3.生产控制楼蓄电池室空气不应循环使用，设置分体空调违反GB 55037-2022第9.1.1条要求。（应设置通风系统，并且在通风机前一般应设置净化空气的过滤器） 4.综合楼挡烟垂壁、消控室的消防设备用电（火灾自动报警装置）属于消防用电负荷，应和普通用电负荷分开供电，应采用专用的供电回路，满足GB55037-2022《建筑防火通用规范》第10.1.5条的规定；其供电及消防应急照明和疏散指示标志等的供电应在所在防火分区的的配电箱内设置自动切换装置，应满足GB55037-2022《建筑防火通用规范》第10.1.6条的规定。（即每个单体建筑属于不同的防火分区，每个单体建筑消防用电设备均应采用双电源供电，电源和线路均应为双备份）。 5.七氟丙烷灭火系统消防配电箱供电应采用双电源供电，应在最末一级配电箱内或所在的防火分区的配电箱内设置自动切换装置，应满足GB55037-2022《建筑防火通用规范》第10.1.6条的规定；预制舱式储能电站消防供电设计应符合一级消防供电的要求，应满足T/CEC373-2020《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》第4.10.1条的规定。 | 1.综合楼一层及楼梯间消防应急照明平面布置图应急照明灯具共用同一配电回路，不符合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.3.3条第2款的规定。 2.综合楼一层所有安全出口外侧（包括门厅、消控室、附属库房、①轴、 ⑨轴安全出口），二层及楼梯间消防应急照明平面布置图未设置应急照明灯具，不符合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.2.5条表3.2.5中Ⅳ-6的规定。 3.蓄电池室插座设在蓄电池室内不符合《电力设备典型消防规程》DL5027-2015第10.6.1条第7款的规定； 4.本工程采用集中报警系统，但是未设置消防应急广播系统，不符合GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第4.8.7条的要求。 5.综合水泵房未明确设置消防专用电话分机，不符合GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第6.7.4条的要求。 6.火灾自动报警系统的供电线路和传输线路在室外敷设时，应埋地敷设，不应敷设在电缆沟内，应满足GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第11.1.3条的要求。 7.消控室未设置消防应急照明和疏散指示系统控制装置，消防电源监控器、消防应急广播控制装置，不符合GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.2条的规定。未提供储能电站主接线图及厂用电系统图，无法判断消防系统供电的合理性。 8.室外给水及消防管道布置图室外消火栓间距(行走距离）大于60m，违反GB 50974第7.3.7条。 | 1.综合水泵房、危废暂存间照明平面布置图：14-F9581S-D0111-01；综合水泵房照明箱配置接线图：14-F9581S-D0111-02综合水泵房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。图中备用照明的照度不满足GB55037-2022《建筑防火通用规范》第10.1.11条的规定。 2.电动排烟窗与消防系统有关，属于消防用电负荷，其供电设计内容图中未见，补充相关设计图纸 3.绝缘电线选用BV-500V不符合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.2.5条第2款的规定，应选用电压等级不低于BV-450/750V的线缆。其余单体类似问题相同。 4.配电间、综合水泵房的应急照明和疏散指示应采用A类灯具，供电电源应采用DC36V供电。图中标志灯采用AC220V不符合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.2.1条第4款1）的规定。 5.应明确生产控制楼火灾危险性丁类，补充一层走道的排烟设施设置内容。 6.储烟仓厚度0.8m位于2.20m至吊顶下，屋面排烟窗未在储烟仓内。 7.设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗（口），应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。 8.储能电池预制舱气体灭火计算，海拔高度约1400m，保证防护区最低温度20℃有措施，无计算书。 | 1.设计审查成果中审查意见告知书缺少电子签名。 2.设计行政许可中受理凭证缺少主管部门印章。 3.设计行政许可中合格意见书缺少主管部门印章。 4.消防设计专篇扉页无设计单位相关人员签字或授权盖章、无设计人员专业技术能力信息。（山西省《建设工程消防设计审查验收工作实施细则》） 5.暖通未上传计算书 | 1.设计审查成果中技术审查合格书《建设工程消防设计审查规则》（GA1290-2016）使用规范编号有误。 2.消防设计专篇中设计依据未包含《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。 3.消防设计专篇中7.1“GB 50016-2018”书写不规范。
2 | G59 呼北国家高速公路山西离石至隰县 | 山西离隰高速公路有限公司 | 山西路晟交通建筑设计有限公司 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 1.变电所平面布置图，违反《建筑电气与智能化通用规范GB55024-2022》3.2.1变电所布置应符合下列规定当成排布置的电气装置长度大于6m时， 电气装置后面的通道应至少设置两个出口；当低压电气装置后面通道的两个出口之间距离大于15m时，尚应增加出口。3.2.5专用蓄电池室应采用防爆型灯具，室内不得装设普通型开关和电源插座。 | 1.消防水泵房配电柜电气设计图，消防设备专用供电回路，过负荷保护未作用于信号报警而切断电源。消防设备的过负载保护、剩余电流接地故障保护不应自动切断线路。《山西省特殊建设工程消防设计审查要点及规则（高速公路隧道）》B176 2.消防水泵房、发电机房、配变电室等处未设置消防专用电话，不满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013,6.7.4 要求。 3.防烟和排烟风机、卷帘门等消防用电设备的供电，应分别经由隧道配变电所内的双电源切换柜后放射式或树干式供电。《山西省特殊建设工程消防设计审查要点及规则（高速公路隧道）》B171 4.设计说明4.5-2，火灾工况下的风机控制，风机风向控制不满足规范要求，违反《山西省高速公路隧道工程消防设计指南》5.2.4-1条文规定。 | 1.未见隧道内设置的火灾探测报警设备的防护等级要求。《山西省特殊建设工程消防设计审查要点及规则》（高速公路隧道）B137。 2.未见火灾探测器响应时间要求。《山西省特殊建设工程消防设计审查要点及规则》（高速公路隧道）B142。 3.未见可逆式风机反向运转时间要求。《山西省高速公路隧道工程消防设计指南》5.3.1-2 4.消防水池的容积除应能容纳隧道内一次消防用水量外，尚应能容纳隧道内冲洗所需的调节容量。消防水池应有一次消防用水不被其他用途占用的措施。山西省高速公路隧道工程消防设计指南4.2.4-4.2.5（图纸中未见相关描述） 5.进入隧道内主干消防管道前应设Y型过滤器和应急旁通管。山西省高速公路隧道工程消防设计指南 4.6.5（图纸中未见相关描述） | 1.设计审查成果中审查意见告知书缺少电子签名。 2.设计行政许可中受理凭证缺少主管部门印章。 3.设计行政许可中合格意见书缺少主管部门印章。 4.消防设计专篇扉页无设计单位相关人员签字或授权盖章、无设计人员专业技术能力信息。（山西省《建设工程消防设计审查验收工作实施细则》） 5.暖通未上传计算书
3 | 二氧化碳重整利用工业废气生物发酵法生产 20 万吨/年燃料乙醇（一期 2 万吨/年示范项目）（二次申报） | 山西拜奥埃森纳新能源有限公司 | 众一阿美科福斯特惠勒工程有限公司 | 上海电气集团国控环球工程有限公司 | 屯留经济技术开发区管理委员会 | 1.变电所、控制室不只为本联合装置服务，还负责罐区、火炬、装卸站、仓库等设施，与装置间距不满足《石油化工企业设计防火标准》4.2.12距离要求。 | 1.变电所：0.00平面室外疏散楼梯下部疏散门应采用乙级防火门。GB50016（2018版）第6.4.5条 2.变电所：3.000平面10kv电容器室、VSD房间门应采用乙级防火门。GB50229-2019第11.2.4条 3.控制室：抗爆控制室应独立设置，不得与非抗爆建筑合并建造。GB50779-2012 第3.0.1条 4.消防用水量选用150L/s，无计算书核算是否满足消防水炮、室外消火栓、消防竖管用量。GB 50974第3.1.2.1条。 5.催化剂储存库：疏散指示标志灯间距不符合GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条第2款的要求。 6.菌培养和发酵与营养液配制：楼梯间一层出口、EL17.9米和EL20.9米平面通向楼梯门口、菌浓缩厂房一个门口未设置灯光疏散指示标志，不符合GB50016-2014（2018年版）第10.3.5条第1款的要求。 | 1.消防专篇中未明确消防应急照明及疏散指示系统的电源及控制方式，蓄电池备用时间等内容。 2.变电所：设计说明防雷接地为仓库的接地说明。消防应急照明系统内容电源形式前后矛盾。照明平面图中未选用A型应急照明配电箱。未见电气设备布置及电气系统图。 3.未见各单体：消防应急照明及疏散指示系统和防雷接地图纸。 4.未见消防控制室配电系统图及平面图。 5.产品储存与装卸：未见配电系统、防雷接地图。 6.结合建筑专业楼梯间的封闭情况，完善应急照明和疏散指示系统设计。 7.电气图和建筑图关于催化剂储存库配电室门开向不一致。 8.建筑图与电气图关于工艺水再生处理与储存设施配电间与控制间门开向不一致。 9.各主项建筑物防火专篇部分：应补充建筑构件的燃烧性能、防火墙、防火隔墙、防爆泄压等材料的选用及具体构造措施；补充选用的建筑保温材料、建筑内部装修材料的燃烧性能等级等相关内容。 10.应补充甲类有爆炸危险厂房的泄压面积计算；应明确甲类介质比重确定地面做法。 11.变电所、菌培养及发酵：室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于1.1m（楼梯大样），设计说明于图纸不一致。 12.工艺水再生处理与储存：地下泵房实际为构筑物，疏散楼梯不是封闭楼梯间。 13.若依托潞安煤基合成油厂区消防给水系统，需要按照《煤化工工程设计防火标准》GB 51428核准是否可以依托 14.消防水源来自潞安煤基合成油厂区消防主管，从同一管线上接出，一旦检修管路，则无法保证消防用水，需调整接入管位置，已保证供水可靠性。 15.控制室火灾种类为A类，设置二氧化碳灭火器不适用。根据GB 50140附录D实验室为严重危险级。 16.精馏和脱水框架22m未设置消防竖管。 17.二氧化碳灭火器不适用于600V以上的带电火灾，且不适用A类火灾，配电室设置二氧化碳灭火器违反DL5027 F3.1。 18.设计说明和图纸中关于泡沫混合液管道放空阀的设置不一致。 19.各装置单体：列出的暖通专业的规范标准及防火规范标准不全，设计说明中应有通风防排烟消防专项设计说明内容:是否需要设置防排烟设施及通风 20.建筑图与暖通图中有关催化剂储存库采暖管道穿越防火墙的防火措施不一致，请进一步核实并作出答复及变更。 21.表6.1-1 主要装置与界区外设施安全距离表：第8项，控制室距山西潞安煤基合成油公司氨罐的距离，根据<石油化工企业设计防火标准>GB 50160-2008（2018年版）4.1.10要求应为60米，原表中表述的距离50米有误；地面火炬距山西润金茂环保科技有限公司围墙距离按<石油化工企业设计防火标准>GB 50160-2008（2018年版）4.1.9要求不合规，表中的相邻工厂指除石油化工企业和油库以外的工厂，且表中未提及地面火炬。 22.工程设计依据：消防设计文件为详细工程设计阶段设计文件，设计依据缺少该项目安全设施设计专篇及其审批文件、职业病防护设施设计专篇及其审批文件。 23.文中标准<化学品生产单位特殊作业安全规范>GB 30871-2004已作废，替代标准为<危险化学品企业特殊作业安全规范>GB 30871-2022。 24.文中标准<石油化工控制室抗爆设计规范>GB 50779-2012已作废，替代标准为<石油化工建筑物抗爆设计标准>GB 50779-2022。 25. 可燃及有毒气体报警系统缺本项目各个单元气体检测器设置一览表，表中应包括仪表位号、装置号、检测介质、安装位置、量程及报警值、联锁动作（如有）等参数。 26.自控专业设计文件GDS系统规格书缺GDS系统配置说明；可燃有毒气体探测器平面布置图中GDS清单需列出各个位号对应的检测介质；缺GDS联锁逻辑图，如控制室新风/空调联锁，厂房内风机联锁（根据工艺条件）。 | 1.设计行政许可中受理凭证缺少主管部门印章。 2.设计行政许可中合格意见书缺少主管部门印章。
4 | 柳林县森泽方源镓业科技有限公司年产 40 吨 4N 金属镓项目 | 柳林县森泽方源镓业科技有限公司 | 山东奇创石化工程有限公司 | 山西省安装集团股份有限公司 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 1.生产厂房：一层消防控制室应采取防水淹的技术措施。GB50016（2018版）第8.1.8 条 2.消防泵房：泵房内未设排水设施，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB55037-2022第4.1.7条 3.生产厂房消防专篇疏散走道的最低照度没有按审查意见修改。 4.电解车间中氢气、氧气排放量应有具体量，采用的安全防火处理措施应说明并设计。GB55037-2022.2.1.5，2.1.7，2.1.8，2.1.9 | 1.生产厂房：各层开向室外疏散楼梯间的防火门不应跨越变形缝。GB50016（2018版）第6.5.1 条 2.消防泵房：消防水泵进、出水管上的碟阀应带有自锁装置，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.3-5，6条 3.生产厂房：1～4层消火栓均应采用减压稳压消火栓（ 消防入户管压力约100mm），不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12-1条 4.未检查双氧水储罐与汽车卸车鹤管的防火间距，《建筑设计防火规范》表4.2.7（20×0.75=15m） | 1.硫化钠库房：设计说明中建筑耐火等级为二级与构件燃烧性能等级耐火等级为一级矛盾。 2.生产厂房：一层D轴设置在防火隔墙上的M-1门平面图和门窗表标注不一致。 3.建筑图和暖通图关于生产厂房自然排烟窗（口）面积标注不一致。 4.硫化钠库房地坪做法，设计说明修改成了采用不发火地坪，但做法没有修改。 5.消防水池：消防水池缺剖面图，无法判断消防水池是否是埋地水池还是漏天水池，水池四周及顶部是否需要做保温措施。 6.厂区给排水：设计说明中缺当地冻土深度，无法判断管道等覆土深度是否在冰冻线以下300mm处。 7.消防泵房：稳压装置出水管上的止回阀应取消，否则稳压装置上电接点压力表无法取到系统的压力。 8.消防水池：图中未见确保消防水量不作它用的技术措施。 9.工艺装置、罐区附近的室外消火栓处应增设消防水带和消防枪。 10.生产厂房单体：1~4层排烟系统（房间面积大于500平米） 应考虑排烟补风措施，(自然补风外窗)，设计图中未作任何补风描述。 11.生产厂房单体：应给出1层自然排烟窗位置和1~4层排烟补风系统自然补风窗的位置，以判定是否满足补风口与排烟口至少5米的距离要求。 12.电解车间：应给出防爆风机的防爆等级，风机也应做静电接地措施，核实电气专业是否采取静电接地措施。 13.生产厂房： （1）未见消防控制室配电箱供电火灾自动报警、消防联动等系统的配电系统图。 （2）6轴线侧排烟机房内未见APE-PY2配电箱设置。 （3）未见消防控制室各系统的设备布置图。 （4）配电室设置在二层，电缆沟道平立面按设置在0.00平面出 （5）设计总说明中未明确本项目10kV电源的取得，10kV系统图为单电源进线单母线接线，与总说明中供电电源的情况不一致；本项目的供电电源不满足总说明中双重电源供电的要求；建议厂内设一台柴油发电机作为消防负荷的第二供电电源。 14.精制分析室：同一环境特征下同时选用正常照明灯具与隔爆型应急照明灯具，选型不一致。 15.消防泵房：一开一备消防稳压泵由APE-XFSB配电箱仅供出一路电源，未见第二回供电电源回路。 16.消防专篇4.2节中所列《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的强制性条文已作废，由《建筑防火通用规范》55037-2022代替。 17.消防专篇10.1.1.4中消防应急照明和疏散指示灯具供电电源前后不一致。 18.消防专篇、图纸中配电变压器的型号、容量不一致。 19.补充说明外部消防的能力情况。 20.补充双氧水储罐的设备布置图、工艺说明，围堰图，储罐的材质。 21.补充设备一览表、材料表及各单体的工艺说明。 22.补充消防水池补水管网的压力，说明供水能力情况。 23.消防设计文件1.4.5主要预防和灭火措施章节没有内容，应对主要预防和灭火措施详细说明，补充详细施工图。 24.消防设计文件：自控仪表 （1）气体检测器设置一览表，表中应补充位号、详细安装位置、联锁动作（如有）等参数。 （2）缺控制室设置说明 25.缺各个单元装置的可燃有毒气体检测器布置图。 26.缺GDS联锁逻辑图，如控制室新风/空调联锁，厂房内风机联锁（根据工艺条件）。 27.缺控制室布置图及相关设计文件。 28.只有电解车间自控设计文件，未见其余装置自控文件。 | 1.设计行政许可中受理凭证缺少主管部门印章。 2.设计行政许可中合格意见书缺少主管部门印章。 | 1.设计审查成果中技术审查合格书使用住建部令第51号。 2.消防专篇中1.3使用住建部令第51号。
5 | 生物科技产业基地建设项目二期工程 | 山西嘉源生物医药有限公司 | 上海汉智工程设计与顾问有限公司 | 中化二建集团有限公司 | 大同市经济开发区行政审批服务管理局 | 1.综合制剂车间二：一层平面L轴上，设置在丙类厂房内的辅助用房隔墙上开设的联通门应采用防火门。GB55037-2022第4.2.2 条 2.项目中有可能散发可燃气体，补充可燃气体报警装置设计文件。GB55037-2022 8.3.3 3.消防专篇6.1：项目产品及工艺确定后，内部详细设计重新进行消防设施设计。说明本次设计没有针对实际产品及工艺采取防火防爆措施，应按实际产品设计。GB50016-2014 8.4.3 | 1.原料车间、库房一、库房二为甲类设施，甲、乙类屋面不应设置太阳能光伏系统。 | 1.办公楼：屋顶水箱消火栓系统 出水管上流量开关启泵流量 为2.5L/S偏小，应改为一个消火栓出水量+管网的泄漏量（不应小于5L/S ），否则会造成消防泵频繁启动。 2.综合制剂车间二、综合仓库：图纸说明中1～2层采用减压稳压消火栓，系统图中为1～5层采用减压稳压消火栓，两处要求不一致。 3.设计说明中未提供室外消防启动方式，是否设有稳压装置维持系统充水和压力。 4电气图和给排水图关于仓库一、原料车间消防给水管及位于爆炸环境内的其他供水管道等静电保护措施设置不一致。 5.原有室、内外及自喷消防泵宜设置一电一柴两个动力源。 6.控制室：应标注明确抗爆建筑物的迎爆面及爆炸冲击波峰值入射超压。 7.综合制剂车间二：应根据生产车间工艺特征，补充采用《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020的设计依据。 8.办公楼:落实室内楼梯水平平台临空处栏杆高度应大于1.1 m。 9.原料车间：一层楼梯5处车间开向防爆门斗的门应向外开启。 10.未见排烟风机房电气设计图纸。未见本子项动力配电平面图。 12.电气设计说明基本为规范条文的罗列，不具有针对性。 13.结合工艺专业审核意见，完善爆炸危险环境划分及设备选型等设计。 14.说明项目原有建筑物消防审查验收情况 。 15.补充说明外部消防的能力情况。 | 1.设计审查成果中技术审查告知书缺少审查单位印章。 | 1.设计审查成果中技术审查合格书《精细化工企业工程设计放火标准》笔误、《建设工程消防设计审查规则》（GA1290-2016)标准编号有误、使用住建部令第51号。
6 | 大同市云冈区职工档案服务中心建设项目第三次申报 | 大同市南郊区投资有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 大同市二院建筑设计研究院有限责任公司 |  | 1.汽车库通向楼梯、电梯厅的门应为甲级防火门。GB55037-2022第6.4.2 2.明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低于 B1 级的难燃材料制品或不燃材料制品。(GB55024-2022 6.2.6.3 A) | 1.三层报告厅与三层夹层中工具间之间防火分隔不彻底。GB50016-2014（2018版）第6.2.3 2.地下一层配电房门直接开向汽车库，不满足规范要求。GB50352-2019第8.3.1 3.远程会议室设备间、操作间等无窗房间内装修材料不满足规范提升一级的要求。GB50222-2017第4.0.8 4.未说明各消防系统的设计压力、工作压力。GB50974-2014 7.4.12 5.地下室无吊顶，自动喷水灭火系统喷头布置应按照顶板梁图布置。GB50084-2017 7.1.6 6.屋顶水箱和消防水池最低有效水位也应报警GB50974-2014 4.3.9 5.2.6 7.2层及以上消火栓未首先设置在楼梯间GB50974-2014 7.4.7及山西省疑难解析 8.“充电桩汽车库的排烟量计算应按省住建厅《特殊消防工程难点解析》或山西省地标《建筑防烟排烟系统技术标准》DBJ04/T467-2023 相关条文执行” 9.“消防设计说明“一、9”中表述中提到:“当设置电动挡烟垂壁时，垂壁下降高度应达到设计清晰高度位置”，当空间净高小于 3 米时，不符合挡烟垂壁距地不小于 2.1m 的要求 。 10.“消防设计说明“三”防排烟系统控制要求中提及的“地下车库排烟、补风” 设计内容与消防(说明表述不一致说明是合用系统，图纸表示独立系统)” 11.“一层及三层走道净宽大于 2.5m 的区域较多，排烟量计算时应按房间对待，重新复核排烟量” 12.“多个档案库合用一套气体灭火通风系统，未明确火灾时和灭火后各档案库通风系统管路及风阀的控制策略” 13.“三层报告厅计算储烟仓厚度 10%不符合DBJ04/T467-2023/4.6.2 规定的 20%要求(重新核实排烟量)” 14.电压等级超过交流 50V 以上的消防配电线路在吊顶内或室内接驳时，应采用防火防水接线盒，不应采用普通接线盒接线(GB51348-2019 13.8.4 B) 15.3ATDT1(2)是非消防电梯，其出线回路采用 3200断路器不合理(GB50054-2011 6.3.6 B) 16.应急照明控制器的主电源应由消防电源供电；控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h(GB51309-2018 3.4.7 B) 17.二层 CD 轴之间的档案库各门均应设置气体灭火系统的指示灯、声光报警器(GB50116-2013 4.4.2 B) 18.二层排送风机房未见设置火警电话(GB50116-2013 6.7.4 B) 19.地下车库消防总箱出线回路不应有漏电保护(GB50016-2014(2018)10.1.6 B) 20.地库设计说明缺少自动喷洒预作用系统的联动控制要求(在系统和平面有该系统)(GB50116-2013 4.2.2 B) | 1.设计说明中未见总平面消防设计内容。 2.展厅、会议室人数未按照规范规定的人员密度计算，需补充相关支撑文件。GB50016-2014（2018版）第5.5.21 3.剖面图中报告厅后墙上疏散门净高不足2100，不满足规范要求，且与平面不符。 4.地下车库说明中未见汽车疏散口相关内容。 5.说明中多处规范均应更新为现行规范，且防火设计说明中防火分类、耐火等级错误。 6.装修图中多处门开启方向与建筑设计不符。 7.楼梯间墙面、顶棚装修材料乳胶漆，不满足。 8.消火栓箱详图中，消火栓贯穿墙体，墙体耐火极限不满足规范要求。GB50016-2014（2018版）第5.1.2 9.汽车坡道出口处为非疏散通道上的防火卷帘，探测器设置不正确，且卷帘外侧不需要设置探测器GB50116-2013 4.6.4 10.消防泵房出线电缆选型不满足电动机星三角启动的要求，且表达为1(3x25+1x16)+1(3x25)不准确。 11.车库防火单元未见设置防火卷帘等分隔措施，缺少火灾情况下的联动措施