## 附件2
附件
2024年全省建设工程消防验收质量监督检查情况汇总表（阳泉市）
序号 | 市别 | 项目名称 | 验收主管部门 | 参建单位 | 程序性问题 | 违反国家工程建设消防技术标准条文情况 |  | 其他违规行为 | 备注
[6 empty] | 违反强制性条文 | 违反带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文
1 | 阳泉市 | 平定景亨旅游开发有限公司“旅游观光文化开发”项目装修工程 | 平定县住房和城乡建设局 | 建设单位：平定景亨旅游开发有限公司 设计单位：中建鸿腾建设集团有限公司 施工单位：海宁市汸安消防工程有限公司 消防设施检测单位：山西万来德消防技术有限公司 | 1.消防验收备案资料审核不严，多份申请材料未填写时间；部分施工资料专业技术负责人未签字； 2.设计、施工、监理等单位出具的设计质量检查报告、工程质量评估报告均未经单位技术负责人签字，不符合《建设工程消防设计审查验收工作实施细则》第二十四条规定； 3.《建设工程竣工验收消防验收备案检查记录表》未对装修、防排烟项目进行评定，现场检查人员、承办人、复核人均未签字确认； 4.竣工图未提供防排烟设计文件。 | 1.大厅无排烟设施，不符合《建筑设计防火规范》GB500016-2014（2018年版）（以下简称《建规》）第8.5.3条规定； 2.消防配电线路保护措施不到位，不符合《建规》第10.1.10条规定。 | 1.内庭院钢结构及室内疏散楼梯耐火极限不足，不符合《建规》第5.1.2条规定； 2.地面水平最低照度不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条规定； 3.部分消火栓口设置在门轴侧，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.9条规定； 4.室内消火栓未应设置消防软管卷盘，不符合《建规》第8.2.4条规定； 5.三层消火栓设置在室外无防冻保温措施，试验消火栓处未设置压力表，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.2.10、7.4.9条规定； 6.仅设置一个室外消火栓，且室外消火栓未设置明显的永久性标志，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.3.3、12.3.7条规定； 7.消防水池有效容积不满足设计要求，且高位消防水池与室内管网仅设一根连接管，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.6.1、8.1.3条规定； 8.室内消火栓系统动压力不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12条规定。 | 1.部分平面布置与设计文件不符； 2.部分疏散指示设置与设计文件不符。 | 备案抽中项目
2 | 阳泉市 | 梧桐园1号底商住宅楼 | 阳泉市住房和城乡建设局 | 建设单位：山西嘉瑞房地产开发有限公司 设计单位：山西华鼎建筑设计有限公司 施工单位：阳泉市三建工程有限公司 施工单位：山西华诚建设工程有限公司阳泉分公司 监理单位：阳泉市维律建设监理有限公司 消防设施检测单位：山西楷浩消防科技有限公司 | 1.设计、施工、监理等单位出具的设计质量检查报告、工程质量评估报告均未经单位技术负责人签字，不符合《建设工程消防设计审查验收工作实施细则》第二十四条规定； 2.消防验收审批表分管负责人未签字；出具消防验收意见的日期早于负责人用印审批签署日期； 3.《山西省建设工程竣工验收消防查验报告》中的查验日期2023年5月15日，《山西省建设工程消防设施检测报告》检测日期和发出日期为2023年5月22日，时间逻辑关系不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十四条规定。 |  | 1.部分应急照明、疏散指示灯具的选择不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1.4条规定； 2.消防电梯机房未设置消防电源监控，不符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.3.8条规定； 3.避难间未设置乙级防火门，不符合《建筑设计防火规范》GB500016-2014（2018年版）（以下简称《建规》）第5.5.32条规定； 4.建筑的外墙外保温系统采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时，建筑外墙上门、窗的耐火完整性低于0.50h，不符合《建规》第6.7.7条规定； 5.高位消防水箱稳压泵进出水管未采用明杆闸阀，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.3.5条规定； 6.部分储藏室内喷头距墙距离大于1.8m，大于1.2m的风管下方未增设喷头，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.1.2、7.2.3条； 7.末端试水装置未设置试水接头、专用排水管，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.5.2条； 8.室外消火栓未设置明显的永久性标志，水泵接合器未设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.9、12.3.6、12.3.7条规定； 9.地下一层等非采暖区域消防管道未设置防冻措施，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.2.10条规定； 10.风管的耐火极限不足，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.8、4.4.8条规定； 11.采用自然通风的楼梯间最高部设置的1㎡可开启外窗，未设置手动开启装置，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.4条规定； 12.消防联动测试未联动应急照明、正压送风系统，不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.9.1、4.5.1条规定。 | 1.消防车登高操作场地的设置与设计文件不符； 2.地下二层电梯厅未设置防火门，与设计文件不符； 3.地下楼梯间加压送风系统未设加压送风口，顶部固定窗的设置与设计文件不符； 4.地下室排烟系统、地下一层一单元合用前室防烟设置与设计文件不符。 | 验收合格项目
3 | 阳泉市 | 山西工程技术学院实习工厂工程 | 阳泉高新技术产业开发区管理委员会建设管理部 | 建设单位：山西工程技术学院 设计单位：阳泉市建筑设计院有限公司 施工单位：太原市第一建筑工程集团有限公司 施工单位：山西华诚建设工程有限公司阳泉分公司 监理单位：山西亿鼎诚建设工程项目管理有限公司 消防设施检测单位：山西楷浩消防科技有限公司 | 1.设计、施工、监理等单位出具的设计质量检查报告、工程质量评估报告均未经单位技术负责人签字，不符合《建设工程消防设计审查验收工作实施细则》第二十四条规定； 2.网上消防验收信息审核不严，消防验收意见未注明单体建筑信息； 3.《山西省特殊建设工程消防验收现场评定记录表》未对灭火器项目进行评定。 | 1.部分吊顶内消防配电线路保护措施不到位，不符合《建筑设计防火规范》GB500016-2014（2018年版）（以下简称《建规》）第10.1.10条规定； 2.模块设置在配电箱内，不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条规定； 3.消防控制室未设置显示消防水池水位的装置，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.9条。 | 1.部分双扇防火门未设置顺序器，不符合《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014第5.3.2条规定； 2.部分标志灯的规格不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1.6条规定； 3.消防控制室未设有用于火灾报警的外线电话，不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.4.3条规定； 4.部分消火栓口设置在门轴侧，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.9条规定； 5.部分喷头距墙距离大于1.8m，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.1.2条； 6.部分不吊顶场设置下喷，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.1.3条； 7.末端试水装置未设置试水接头、专用排水管，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.5.2条； 8.水力警铃设置未设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.8条； 9.消防泵房内未流量开关、压力开关、流量计、水锤消除器、持压泄压阀，与设计文件不符； 10.室内消火栓系统动压力不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12条规定 11.设置气体灭火的变配电室未设置泄压口，不符合《气体灭火设计规范》GB50370-2005第3.2.7条； 12.室外消火栓未设置明显的永久性标志，水泵接合器未设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力，室外消火栓及水泵接合器进水口距井盖距离大于0.4m，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.9、12.3.6、12.3.7条规定； 13.部分挡烟垂壁与吊顶间间隙大于60mm，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.4.4条规定； 14.消防联动测试应急照明未实现全楼启动、电梯未迫降，不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.9.1、4.7.1条规定。 | 1.首层部分安全出口设置与设计文件不符； 2.部分疏散指示设置与设计文件不符； 3.自动喷水灭火喷头未采用快速响应喷头，一层及夹层未采用流量系数为K=115的喷头，与设计文件不符。 | 验收合格项目