## 附件2
附件
2023年全省建设工程消防验收质量监督检查情况汇总表（大同市、朔州市）
序号 | 市别 | 项目名称 | 验收主管部门 | 参建单位 | 程序性问题 | 违反国家工程建设消防技术标准条文情况 |  | 其他问题 | 备注
[6 empty] | 违反强制性条文 | 违反带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文
1 | 大同市 | 大同黄经世家中医康养小镇一期 (综合楼) | 大同市住房和城乡建设局 | 建设单位：大同黄经世纪国医股份有限公司 设计单位：中奥建工程管理有限公司 施工单位：山西隆泰自动化消防工程有限公司平城分公司、大同泰瑞集团建设有限公司 监理单位：大同市昀泽建筑工程监理有限责任公司 消防设施检测单位：山西国科永瑞消防技术有限公司 | 1.现场部分平面布置、使用功能(门诊科室、病房区等)及室内装修发生改变，需重新申报消防审验； 2.《山西省建设工程竣工验收消防查验报告》中的查验日期2023年12月11日，《工程竣工验收报告》中的竣工日期2023年7月24日，时间逻辑关系不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十四条规定； 3.《山西建设工程消防设施检测报告》中部分检测不完整，部分系统及设备参数填写错误，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十四条规定； 4.《建设工程消防验收现场评定报告》中单项工程评定结论与《山西省特殊建设工程消防验收不合格意见书》出具的不合格意见书内容不一致； 5.《大同黄经世家中医康养小镇一期（综合楼）消防验收工程整改回复》中不合格意见的问题与整改内容的回复未前后对应。 | 疏散走道的顶棚采用影响人员安全疏散的镜面反光材料，不符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.3条规定。 | 1.宴会厅、报告厅楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.1条规定； 2.疏散走道两侧采用普通玻璃隔断，不满足隔墙耐火极限的要求，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条规定； 3.厨房区域未采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗未采用乙级防火门、窗，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.3条规定； 4.消防救援窗未设置可在室外易于识别的明显标志，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条规定； 5.设置在高处不便于直接开启的可开启外窗未在距地面高度为1.3m～1.5m的位置设置手动开启装置，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.4、4.3.6条规定； 6.排烟、补风管道的耐火极限，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.8、4.5.7条规定。 | 1.宴会厅西侧楼梯间形式与设计文件不符，楼梯间未设置防烟设施； 2.现场未见矿物绝缘电缆，与设计文件不符； 3.喷头未采用快速响应喷头，与设计文件不符； 4.部分消火栓箱内未设置消防软管卷盘，消火栓栓口未采用减压稳压型，室外消火栓的设置位置和数量，与设计文件不符； 5.宴会厅、报告厅、大厅、零点餐厅、商务会议室、会展中心等多个面积大于100㎡的房间内均未设置自然排烟窗，与设计文件不符；挡烟垂壁未安装到位，排烟风机的型号、规格，与设计文件不符； 6.消防控制室液位显示装置的数量与设计文件不符； 7.消防水泵和选型与设计文件不一致； 8.室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、双电源自动切换均未测试成功。
2 | 大同市 | 碧桂园-玖珑湾一期 | 大同市住房和城乡建设局 | 建设单位：大同市永沅房地产开发有限公司 设计单位：广州博意建筑设计院有限公司 施工单位：沈阳腾越建筑工程有限公司、山西帅利达机电工程有限公司 监理单位：山西开源益通建设监理有限公司 消防设施检测单位：山西众和消防设施检测有限公司 | 1.《山西省建设工程竣工验收消防查验报告》中的查验日期2023年12月9日，《工程竣工验收报告》中的竣工日期2023年12月8日，《山西建设工程消防设施检测报告》的日期为2023年12月10日，时间逻辑关系不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十四条规定； 2.《山西建设工程消防设施检测报告》存在逻辑错误，检测结论中“于2023年12月11-12日进行复检”，时间落款为2023年12月10日； 3.《山西省建设工程竣工验收消防查验报告》中查验内容不完整，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十四条规定。 |  |  |  | 备案未抽中项目
3 | 大同市 | 浑源县综合档案馆工程 | 浑源县行政审批服务管理局 | 建设单位：浑源县档案馆 设计单位：大同第二院建筑设计研究有限公司 施工单位：大同市第四建筑工程有限责任公司 监理单位：大同市现代建设监理有限责任公司 消防设施检测单位：大同市科锐消防工程有限公司 | 1.现场部分平面布置、使用功能发生改变，需重新申报消防审验； 2.《山西省建设工程竣工验收消防查验报告》中的查验日期2023年5月8日，《山西省建设工程消防设施检测报告》检测日期和发出日期为2023年5月12日，《工程竣工验收报告》未明确日期，时间逻辑关系不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十四条规定； 3.未提供《山西省特殊建设工程消防验收现场评定记录表》、《山西省特殊建设工程消防验收审批表》，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》附件3； 4.《山西建设工程消防设施检测报告》中部分检测不完整，部分系统及设备参数填写错误，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十四条规定； 5.涉及消防的竣工图纸提供不完整，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十三条规定； 6.《山西省特殊建设工程消防验收申请表》中建筑保温部分填写错误。 | 1.封闭楼梯间首层未采用乙级防火门与其他走道和房间分隔，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.2条规定； 2.建筑内的电缆井、电缆桥架、配电箱内未封堵，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条规定； 3.消防水泵房疏散门未直通室外，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.1.6条规定； 4.室外疏散楼梯的净宽度小于0.9m，通向室外楼梯的门采用普通门，楼梯周围2m内的墙面上开有门、窗、洞口，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.5条规定。 | 1.消防水泵的吸水管上未设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.13条规定；消防水泵房未设置应急照明灯具，未设置消防电话分机，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条规定、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.7.4条规定； 2.设置在高处不便于直接开启的可开启外窗未在距地面高度为1.3m～1.5m的位置设置手动开启装置，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.4、4.3.6条规定； 3.消火栓箱内组件缺失，部分消火栓栓口安装在门轴侧，消火栓箱门的开启角度小于120°，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.9、12.3.10条规定； 4.走道自然排烟窗可开启面积不足，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条规定； 5.疏散走道两侧采用普通玻璃隔断，不满足隔墙耐火极限的要求，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条规定； 6.消防控制室未设置图形显示装置、未设置外线电话，不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.4.2、3.4.3条规定； 7.室外消火栓未设置永久性固定标识，未设置保温设施，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.2.1、8.3.7条规定。 | 1.封闭楼梯间未安装乙级防火门，与设计文件不符； 2.面积大于100㎡的房间内自然排烟窗的可开启面积，与设计文件不符； 3.现场未设置室外消火栓泵，消防水泵的数量和选型与设计文件不一致； 4.室内外消火栓系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、双电源自动切换均未测试成功。
4 | 朔州市 | 铺上加油站 | 朔州市朔城区住房和城乡建设局 | 建设单位：朔州市朔城区铺上加油站有限公司 设计单位：山西省商业设计院有限公司 施工单位：山西天乾建筑工程有限公司 监理单位：山西鼎峰工程项目管理有限公司 消防设施检测单位：山西三和消防设施检测技术服务有 限公司 | 1.建筑规模、平面布置、站外建构筑物发生改变，需重新申报消防审验； 2.《山西省建设工程竣工验收消防查验报告》查验日期为2023年11月22日，《工程竣工验收报告》竣工日期为2023年11月19日，《山西省特殊建设工程消防验收申请表》申请日期为2023年11月20日，时间逻辑关系不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十四条规定； 3.未提供《山西省特殊建设工程消防验收审批表》，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》附件3； 4.《山西省建设工程竣工验收消防查验报告》中查验内容不完整或错误，验收人员签名中技术服务机构未签字，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十四条规定； 5.《山西省特殊建设工程消防验收现场评定记录表》中部分单项工程未评定（平面布置、防火分隔、防烟排烟）； 6.涉及消防的竣工图纸提供不完整，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十三条规定。 | 1.卸油口以及非金属油罐顶部的金属盖板未与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地，不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第13.2.4条规定； 2.加油机及加油站内的工艺管道下方未采用中性沙子或细土填满、填实，不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第6.3.14条规定。 | 1.消防应急照明灯具不应采用插座连接，系统线路的保护方式不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第4.3.1条规定；（表述与规范不符） 2.站房走道未设置自然排烟窗，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.1条规定。 | 1.发电机房内未设置柴油发电机作为备用电源，与设计文件不符； 2.罩棚钢柱耐火极限不满足要求，与设计文件不符； 3.外墙保温材料采用挤塑板，与设计文件不符； 4.部分区域未设置2.2m的实体围墙，与设计文件不符； 5.变配电室未安装防火门，与设计文件不符。
5 | 朔州市 | 朔州市物 联乐购惠民园 | 朔州市朔城区住房和城乡建设局 | 建设单位：朔州市杰鑫置业有限责任公司 设计单位：运城市博博建筑设计有限公司 施工单位：陕西秦安建设工程有限公司 监理单位：山西金苑工程咨询管理有限公司 消防设施检测机构：山西兆安消防技术检测有限公司 | 1.室内装饰装修工程未经消防设计审查及消防验收，擅自投入使用； 2.《山西省建设工程竣工验收消防查验报告》查验日期为2023年4月7日，《竣工验收报告》竣工日期为2023年2月10日，时间逻辑关系不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十四条规定； 3.《山西省特殊建设工程消防验收申请受理凭证》（朔城消验凭字消验凭字{2023}第0001号）受理时间为2023年4月21日，《山西省特殊建设工程消防验收合格意见书》（朔城消验凭字消验字{2023}第0001号）时间为2023年6月12日，办理时间超过规定时限； 4.未提供《山西省特殊建设工程消防验收审批表》，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》附件3； 5.《山西省特殊建设工程消防验收现场评定记录表》中部分单项工程未评定（自动跟踪定位射流灭火系统）； 6.涉及消防的竣工图纸提供不完整，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十三条规定。 | 1.无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级不满足要求，不符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条规定； 2.消火栓箱门周围的装修材料颜色与消火栓箱门的颜色没有明显区别，未在消火栓箱门表面设置发光标志，不符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.2条规定； 3.建筑内的电缆井、电缆桥架、配电箱内未封堵，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条规定； 4.消控室疏散门无法直通室外，防火分隔不满足要求，不符合《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.7、8.1.7条规定。 | 1.楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.1条规定； 2.消控室内未设置外线电话，防火门监控系统未完工，不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.4.3条规定； 3.稳压泵吸水管未设置明杆闸阀，高位消防水箱进水管未在溢流水位以上接入，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6、5.3.5条规定； 4.试验消火栓压力表未设置在栓口处，试验消火栓未固定，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.9、12.3.10条规定； 5.设计文件中自动喷水灭火系统按照中危险级II级设置，现场采用隐蔽式洒水喷头，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.1.3条规定； 6.烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位未设置自动灭火装置，未在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.3.11条规定； 7.中庭位置未设置排烟设施，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.1.3条规定； 8.防排烟管道未采取防火保护措施，耐火极限不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.8条规定； 9.室外疏散楼梯处未设置消防应急照明灯具，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条规定； 10.部分消防救援窗未设置可在室外易于识别的明显标志，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条规定。 | 1.屋面被封闭，与经审查合格的消防设计文件不符； 2.室外疏散楼梯的设置与设计文件不符； 3.消防水泵控制柜防护等级不满足要求，与设计文件不符； 4.下沉式广场改为封闭空间，与设计文件不符，影响人员疏散； 5.首层对外商铺防火分隔与设计文件不符； 6.疏散走道上挡烟垂壁下降后，疏散高度不足，影响人员疏散； 7.餐厅自然排烟窗可开启面积不足，与设计文件不符； 8.高位水箱间增稳压设备与设计文件不符； 9.室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、自动跟踪定位射流系统、双电源自动切换均未测试成功； 10.防火门闭门器、顺序器等损坏，带窗防火门的玻璃不符合要求。
6 | 朔州市 | 应县明晟家园建设项目 | 应县住房和城乡建设管理局 | 建设单位：朔州市金亿房地产开发有限公司 设计单位：山西建智达工程设计有限责任公司 施工单位：朔州市德凯浩宁消防工程有限责任公司、山西毅弘市政建设有限公司 监理单位：山西世博石化工程项目管理有限公司 消防设施检测单位：山西众和消防设施检测有限公司 | 1.《山西省建设工程消防验收备案申请表》中施工单位与施工许可证的施工单位名称不一致； 2.《山西省建设工程竣工验收消防查验报告》中查验内容不完整，验收人员未签字，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十四条规定； 3.《竣工验收报告》中未填写竣工日期； 4.《山西省建设工程竣工验收消防查验报告》中外墙保温的材料与施工管理资料隐蔽工程验收记录中保温的材料不一致； 5.《山西建设工程消防设施检测报告》中部分检测内容错误，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十四条规定； 6.《山西省建设工程消防验收备案检查记录表》和《山西省建设工程消防验收备案复查记录表》中未填写检查日期； 7.涉及消防的竣工图纸提供不完整，不符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》第二十三条规定。 | 1.土建洞口未封堵，建筑内管道井、电缆桥架内封堵不严密，部分管道、风管、电缆桥架穿墙及楼板处封堵不严密，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条规定； 2.住宅部分和商业服务网点部分未完全分隔、安全出口未分别独立设置，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.4.11条规定； 3.1#楼地下室防火分区设计有误，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.3.1条规定。 | 1.地下式室外消火栓未设置永久性固定标识，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.3.7条规定； 2.消防应急照明灯具不应采用插座连接，系统线路的保护方式不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第4.3.1条规定。 | 户门未采用乙级防火门，住宅窗户未采用乙级防火窗，与设计文件不符。 | 备案抽中项目