## 附件
附件
2024年全省建设工程消防验收质量监督检查情况汇总表（忻州市）
序号 | 市别 | 项目名称 | 验收主管部门 | 参建单位 | 程序性问题 | 违反国家工程建设消防技术标准条文情况 |  |  | 备注
[6 empty] | 违反强制性条文 | 违反带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文 | 其他违规行为
1 | 忻州市 | 忻州创奇学校公共租赁住房建设项目 | 忻州市忻府区行政审批服务管理局 | 建设单位：山西省忻州创奇学校 设计单位：忻州桃园建筑设计有限公司 施工单位：陕西少华建筑工程有限公司、山西齐飞消防工程有限公司 监理单位：山西省建筑工程建设监理有限公司 消防设施检测单位：忻州市泰安设备安装有限公司 | 1.未提供《山西省特殊建设工程消防验收审批表》。 2.未提供完整的消防工程竣工图纸。 | 1.1#、2#住宅楼与周边建筑防火间距不足。GB50016-2006 5.2.1 2.地下室走道被封闭，仅剩一个安全出口。GB50016-2006 5.3.12 3.建筑内的电缆桥架、配电箱内封堵不严密。GB50016-2006 7.2.10 4.2#住宅楼走道自然排烟口的净面积不足。GB50016-2006 9.2.2 5.《山西省建设工程竣工验收消防查验报告》中部分查验内容不完整，申请表、《山西省建设工程竣工验收消防查验报告》、设计图纸中保温材料不一致，核实现场实际使用材料防火类别。 | 1.消防应急疏散照明系统的配电线路未进行防火保护。JGJ16-2008 13.10.5 | 1.现场外墙外保温材料与设计文件不符。 2.楼梯间未设置乙级防火门，与设计文件不符。 3.2#住宅楼走道设置影响疏散的防盗门，与设计文件不符。 4.住宅楼室内外高差的设置，与设计文件不符。 | 备案抽中项目
2 | 忻州市 | 五台县般若湖廉租住房配套幼儿园工程 | 忻州市行政审批服务管理局 | 建设单位：五台县锦绣房地产开发有限责任公司 设计单位：正东空间实业有限公司 施工单位：山西西山金信建筑有限公司、山西开元消防工程有限公司直属分公司 监理单位：山西五台山建设监理有限公司 消防设施检测单位：山西省华宏消防工程安装有限公司 | 1.未提供《山西省特殊建设工程消防验收审批表》。 | 1.幼儿园与周边建筑防火间距不足。GB50016-2014（2018年版） 5.2.2 2.疏散楼梯间的地面不应采用非A级装修材料。GB50222-2017 4.0.5 3.消防车道与建筑之间设置妨碍消防车操作的障碍物。GB50016-2014（2018年版） 7.1.8 | 1.钢制楼梯耐火极限不符合的要求。GB50016-2014（2018年版） 5.2.2 2.消防控制室未设置外线电话。GB50116-2013 3.4.3 3.室外消火栓、水泵接合器未在其附近设置永久性固定标志。GB50974-2014 8.3.7 12.3.6 4.消防联动测试时，消防广播未启动。GB50116-2013 4.8.8 | 1.幼儿园未采用快速响应喷头，与设计文件不符。 2.屋顶水箱的设备布置与设计文件不符。 3.走道自然排烟窗可开启面积，与设计文件不符。 4.厨房、末端试水装置无法查看；室外消火栓系统无法测试。 5.现场室内喷淋给水泵的型号与设计文件不符。 | 验收项目