## Sheet1
全省建设工程消防设计审查质量检查问题汇总表（第三次）
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 技术审查单位 | 主管部门 | 违反强制性条文 | 违反带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文 | 设计深度等其它问题 | 凭证、审查意见告知、意见回复、审查意见书等文件内容及签字盖章情况 | 是否依据现行消防技术标准进行审查，当使用建设时消防技术标准审查的是否有充分依据 | 技术审查意见适用法律、法规、规章和消防技术标准错误、漏审漏查，或引用名称或条、款、项错误的情况
1 | 太原长风中心项目幼儿园 | 山西国际电力集团房地产开发有限公司 | 太原市建筑设计研究院 | 山西省建筑设计研究院有限公司 | 太原市行政审批服务管理局 |  |  | 1.门窗表中未明确消防救援窗及其采用玻璃的类型。 2.一层平面1#、2#楼梯间出入口距周边窗户的最近边缘的水平距离不满足1.0米的要求。GB50016-2014（2018年版） 6.4.1 3.消防水泵、稳压泵设置参数、自喷系统泄水管道接至何处未注明。 4.一层自喷管道下穿配电室；一层备餐间缺喷头布置。 5.厨房事故通风要求设计说明和消防专篇不一致。 6.D-1, 缺室外消防用水量。 7.D-6, 火灾自动报警系统图，缺湿式报警阀压力开关的图例，缺压力开关直接启动喷淋泵的控制线。 8.D-13, 在活动室兼寝室、公共走道，电动排烟窗配电箱未明确安装高度。JGJ 39-2016（2019年版）/6.3.6 |  | 1.技术审查合格书中判定工程消防设计文件技术审查合格文书未使用最新版《建设工程消防设计审查验收工作实施细则》晋建消规字〔2024〕83号 2.无自然排烟计算书。
2 | 高平市龙渠大酒店项目 | 高平市南城街街道办事处龙渠社区居委会 | 高平市诚市规划建筑设计有限公司 | 山西省建筑设计研究院有限公司 | 晋城市行政审批服务管理局 |  | 1.建筑面积大于1000㎡的餐馆或食堂，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位未设置自动灭火装置，并未在燃气或者燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。GB50016-2014 8.3.11 2.D-3, 火灾自动报警系统的报警总线采用不低于B2级的铜芯电线电缆，不满足在人员密集场所疏散通道采用的报警总线，应选择燃烧性能B1级的要求。GB 51348-2019 13.8.4 | 1.B-G立面图中室外5号楼梯与平面图不符。 2.未标注1#，2#楼梯地上地下防火分隔处梯段净高度尺寸。 3.门窗表中防火门未备注“保持防火门关闭”的提示标识。 4.消防系统水压严密性试验未在水压强度试验和管网冲洗合格后进行，图纸说明中顺序相反。 5.3#报警阀系统最高点未设自动排气阀；自喷系统末端试水装置缺流量系数及设置高度；机械车位缺自喷原理图；自喷系统缺水力警铃设置位置。 6.消防水池有效容积大于500m³，未设成两格能独立使用的消防水池。 7.室内消火栓安装高度未明确；室外埋地消防管道材质不满足宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管的要求。 8.车库排风排烟管道上的风口未设调节措施。GB50736-2012第6.6.8条 9.D-10,消防风机、消防潜污泵系统图，未注明过负荷保护应作用于信号报警，不应切断电源。GB50054-2011/6.3.6 10.D-37, 地下一层7和8轴与B和D轴间设1个探测器，保护面积不够。生活水泵房探测器距梁边的水平距离小于0.5米、三层走道末端距最近的扬声器距离大于12.5米，均不满足规范要求。GB50116-2013 6.6.1 11.D-25，一层宴会厅疏散照明未接入电源。 |  | 1.技术审查合格书中判定工程消防设计文件技术审查合格文书未使用最新版《建设工程消防设计审查验收工作实施细则》晋建消规字〔2024〕83号
3 | 长治市教育基地改扩建工程 | 长治市直属机关事务管理局 | 山西省第二建筑设计院 | 太原市建筑设计研究院 | 长治高新技术产业开发区行政审批局 |  | 1.高位消防水箱的最低有效水位，不满足旋流防止器淹没水深不小于200mm的要求。GB55036-2022 3.0.10 | 1.2#楼梯部分未明确踏步高度。 2.设计说明中未对每层的疏散宽度及疏散距离进行描述。 3.门窗表未明确窗户开启角度不小于70度的要求。 4.缺室外消防管网图。 5.未见一层新风机图块。 6.D-1, 缺室外消防用水量。 7.D-3, 说明未明确应急照明控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h。GB51309-2018 3.4.7 |  | 1.技术审查合格书中判定工程消防设计文件技术审查合格文书未使用最新版《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》住房和城乡建设部令第58号
4 | 山西省祁县中学校新建5#教学楼 | 山西省祁县中学校 | 华沣国际工程设计有限公司山西分公司 | 太原市建筑设计研究院 | 晋中市住房保障和城乡建设局 |  | 1.地下室设备用房不应经其他房间进行疏散，且未明确消防救援窗应易于破碎、采用安全玻璃的要求。GB50016-2014（2018） 5.5.18 7.2.5 2. 室外工程说明中，室外消火栓管网水压强度试验小于0.8Mpa，不满足规范要求。GB50974-2014 12.4.2 3.说明中没有排烟防火阀控制要求。DBJ04/T467-2023 8.3.1条 | 1.室内消防管道材质消防专篇与图纸说明不一致。 2.屋顶层设备机房布置与建筑图不一致。 3.教学楼消火栓系统图地下一层与平面图不符。 4.室外管网图中，连接室内消火栓两个进水管的主管道中间未设阀门，保证当其中一条管道发生故障时，其余的输水管仍能满足消防给水设计流量。GB50974-2014 8.1.3 5.室外消防给水主管网未采用阀门分成若干独立段。GB50974-2014 8.1.4 6.平面图无自然排烟窗手动开启装置的安装位置。 7.办公楼一层排风竖井未标注百叶口距地高度。GB 55031-2022 4.5.1 8.办公楼地下一层B轴交5轴处供暖管道穿防火墙处未设置固定支架。GB50736-2012 5.9.8 9.说明中没有对排烟风管强度和严密性提出要求。GB51251-2017 6.3.3 10.D-3, 未明确火灾自动报警系统的报警总线等线缆的燃烧性能。GB 51348-2019 13.8.4 11.D-4，说明中安全出口附近不应低于1Lx，不满足中小学的疏散场所地面的照度不应低于5Lx的要求。JGJ310-2013 8.6.2 12.D-4, 声光报警器距地2.05米安装，不满足距地面高度应大于2.2m的规定。GB50116-2013 6.5.3 13.D-04, -1AT-PW1消防排污泵二次原理图选用的图集16D303-3-176对应的是给水泵一用一备控制电路图,与排污泵的控制要求不符。 14.D-28、29，二~五层楼梯间未设置应急广播扬声器。GB 51348-2019 13.3.6 | 1.设计行政许可成果中受理凭证、合格意见书未加盖主管部门印章 | 1.技术审查合格书中判定工程消防设计文件技术审查合格文书未使用最新版《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》住房和城乡建设部令第58号
5 | 盛唐·公园里小区建设项目（二期） | 山西嘉里房地产开发有限公司 | 华林中创建筑规划设计有限公司 | 太原理工大学建筑设计研究院有限公司 | 临汾市行政审批服务管理局 |  | 1.住宅楼梯外门至架空层顶板边缘的距离大于架空层开口净高不满足直通室外要求。《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析》 5.0.15 2.D-1,说明中对供电电源的描述，不满足一级负荷应由双重电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏的要求。GB 51348-2019 3.2.8 | 1.地下室部分疏散走道未标注净宽度。 1.消火栓系统图中水泵接合器铭牌标识有误；消防泵房内泄压阀启动压力值未注明。 2.住宅部分平面图灭火器配置规格与说明不一致。 3.消防水池有效容积大于500m³，未设成两格能独立使用的消防水池；取水口与建筑物的距离小于15m，不满足规范要求。 4.一层排风口百叶距地高度未明确。GB 55031-2022 4.5.1 5.各楼地下层楼梯间最高部位窗户与建筑不一致，不满足2平米。 6.5#楼3-26层合用前室窗户面积与建筑不一致，不满足3平米。 7.说明中未对排烟风机性能提出要求。DBJ04/T467-2023 4.4.5 8.说明中未对排烟风管强度和严密性提出要求。GB51251-2017 6.3.3 9.D-3, 未明确火灾自动报警系统的消防联动控制线路、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。 10.D-24, 一层平面未见直接启动全楼火灾声警报器的手动火灾报警按钮，且消防控制室未设置可直接报警的119直通电话。GB50116-2013 7.5.2 11.D-6, 低压配电柜D5、D6进线断路器设过负荷保护，不满足规范要求。GB 51348-2019 7.6.3 | 1.设计行政许可成果中受理凭证、合格意见书未加盖主管部门印章
6 | 红星国际广场3号商业楼 | 山西崇康房地产开发有限公司 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 太原理工大学建筑设计研究院有限公司 | 太原市行政审批服务管理局 |  | 1.伊派爱马仕、叶阳、观云设计中心不满足设置两个疏散口的要求，且未标注疏散口及疏散走道的宽度，邓恩设置的两个疏散口的间距不满足5米要求。GB50016-2014（2018年版） 5.5.15 5.5.2 | 1.一层范思哲未标注出入口的宽度。 |  | 1.技术审查合格书中判定工程消防设计文件技术审查合格文书未使用最新版《建设工程消防设计审查验收工作实施细则》晋建消规字〔2024〕83号 2.消防专篇中未见标准、规范执行情况。
7 | 辰熙臻品酒店项目 | 大同市辰熙臻品酒店有限责任公司 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 大同市二院建筑设计研究有限责任公司 | 大同经济技术开发区建设管理部 |  | 1.幕墙MQ2消防救援窗净高度不满足1.0米，C2130救援窗净宽度不满足1.0米，所有消防救援窗未在门窗表或详图中进行明确标注，且未标注可在室内室外识别的永久性明显标注。 GB50016-2014（2018年版） 7.2.5 2.未明确附属库房储藏间存放物品的火灾危险性等级。GB50016-2014（2018年版） 5.4.2 3.室内消火栓系统工作压力1.3MPa，对应的管材为热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管,图纸为普通热浸镀锌钢管，不满足要求。GB50974-2014 8.2.8 4.高位消防水箱未提供旋流防止器高度，无法确定淹没水深是否满足要求。GB55036-2022 3.0.10 5.设计说明控制部分：未明确常闭加压送风口开启时，相应的排烟风机，补风机均应联动。DBJ04/T467-2023 8.2.1 6.地下层多台风机并联接入共用管道未设止回阀。GB50736-2012 6.6.9 7.加压送风管道，地下层排烟管道在土建竖井内安装未考虑安装、检修空间要求。DBJ04/T467-2023 6.3.8 8.2层3层防烟分区2排烟口距离餐厅安全出口不满足1.5米规范要求。DBJ04/T467-2023 4.4.7 9.地下一层加压送风管道穿防火隔墙处未设防火阀。 10.D-45，一层大厅上空（二层）报警总线在穿越防火分区时，未在穿越处设置总线短路隔离器。GB50116-2013 3.1.6 11.多处楼层的楼梯口、消防电梯前室未设置火灾光警报器。GB50116-2013 6.5.1 | 1.餐厅、会议室、电梯前室等采用木地板楼面不满足燃烧性能等级的要求，消控室采用防静电楼面不满足燃烧性能等级的要求，室内装修表中做法与工程做法表中备注位置所用做法多处不一致，地下疏散走道墙面做法缺失。 2.排烟窗未标注有效排烟高度。 3.防火分区示意图与实际平面不符。 4.面点间未明确标注是否使用明火。 5.消防水池液位计设备表为磁性浮子液位计，平面图为玻璃管液位计，前后不一致；消火栓系统图中，消防水池、水泵布置与平面图不一致。 6.设计说明中灭火器配置，变配电房等设备房、三层以上办公部分火灾危险性为中危险性，平面设置为严重危险性；地下一层等每个设置点未注明灭火器配置的数量。 7.缺自喷原理图、缺消防电梯集水坑潜水泵参数、缺室外管网图。 8.门厅部位采用K=115的喷头，支管管径不满足流速要求。 9.二层9轴处未按两个防火分区进行设置。 10.地下楼梯间加压送风系统示意图在接入竖井未设防火阀。 11.防排烟计算书中加压送风口风速未体现。 12.地下二层平时排烟管道接入集气室未设防火阀。 13.D-03,消火栓泵、喷淋泵回路断路器未选用电动机保护型。 14.D-04，B2APPW排污泵二次原理图选用的图集12D11-238~243对应的是稳压泵一用一备控制电路图,与排污泵的控制要求不符。D-06,WDATPY1、WDATPY2屋顶排烟机二次原理图选用的图集12D11-278~279对应的是消防兼平时两用双速风机的电路图，与单台排烟机的控制要求不符。 15.D-05,2AT2动力箱上下级整定均为20A，宜有选择性。 16.D-43,地下一层弱电间未设消防专用电话分机。GB50116-2013 6.7.4 17.D-25,一层大厅上空层高超过8米，未采用B型应急灯具。GB51309-2018 3.2.1 | 1.平台建筑单体信息未填写。 2.技术审查告知书无电子签名。 | 1.消防专篇中未见标准、规范执行情况。
8 | 柳林县上海实验初级中学建设项目 | 柳林县柳林镇人民政府 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 美华建筑设计有限公司 | 吕梁市行政审批服务管理局 |  | 1.-6.000m标高处配电室疏散门未分散设置。 GB50016-2014（2018年版） 5.5.2 2.末端试水装置的出水未采取孔口出流的方式排入排水管道。GB50084-2017 6.5.2 3.新风机管道、排烟、排风管道接入共用竖井未设止回阀。GB50736-2012 6.6.9 4.设计说明未对排烟风管强度和严密性提出要求。GB51251-2017 6.3.3 5.未明确自然排烟窗的最大开启角度。DBJ04/T467-2023 4.3.5 6.D-002,说明中对供电电源的描述，不满足一级负荷应由双重电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏的要求。GB 51348-2019 3.2.8 | 1.未从设计角度对建筑内附属库房严禁存放火灾危险性等级为甲乙类的物品。 2.建筑防火设计说明中未明确每层的防火分区面积及楼梯间数量、规范要求疏散宽度、实际设计疏散宽度等相关内容。 3.排烟窗未标注有效排烟高度。 4.消防救援窗缺大样图。 5.建筑层数大于等于4层百人疏散指标取值有误。GB50016-2014（2018） 5.5.21 6.墙身详图10玻璃幕墙与每层楼板处、隔墙处的缝隙未进行防火封堵。GB50016-2014（2018） 6.2.6 7.地下室主副食库及洗消间的门处走道的有效疏散宽度未标注。 8.自喷系统末端试水装置缺流量系数；环管上未设分段阀；报警阀组缺服务喷头数；气体灭火系统缺药量计算表。 9.地下一层16轴交K轴房间、热力小室等缺自喷喷头，一层K轴交19轴处楼梯间无需设自喷。 10.穿地下消防水池、泵房管道的套管未采用柔性防水套管，图纸为刚性套管。 11.消防水池取水口管径设置偏小，需与图集12S4-154一致。 12.消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，消防专篇自动喷水灭火系统设置了自动停泵，不满足要求。GB50974-2014 11.0.2 13.未标注排烟口的安装间距。 14.设计说明中所有楼梯间均为防烟楼梯间，与本工程不符。 15.宿舍楼各层走道排烟管入竖井处防火阀安装空间不足，排烟计算表无走道宽度，长边长度等参数。 16.D-002, 缺室外消防用水量。 17.D-106, 消火栓泵、喷淋泵回路断路器未选用电动机保护型。 18.D-008, 火灾自动报警系统设计说明中有关建筑内疏散照明的地面最低水平照度不低于3Lx,与消防应急照明和疏散指示系统说明中的5Lx要求相矛盾。 19.D-003, 本项目为人员密集场所， 非消防负荷线缆应采用燃烧性能B1级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物/微粒等级为dl级的电线电缆。GB 51348-2019 13.9.1 20.D-121, 消防控制室出线回路不应带挡烟垂壁。GB 51348-2019 13.7.11 21.D-123, RF-ATE-PY1~5、03-B1ATE-PY排烟风机配电箱，进线断路器设过负荷保护，不满足规范要求。GB 51348-2019 7.6.3 |  | 1.技术审查合格书中依据《建设工程消防设计审查规则》（GA1290-2016）编号使用不规范
9 | 壶关县老年养护院建设项目（二次申报） | 山西省长治市壶关县民政局 | 中裕工程集团有限公司 | 山西三建集团有限公司 |  | 1.楼梯梯段净高不应小于2.2m。GB 55031-2022第5.3.7条 | 1.消防设计说明中防火分区最大允许建筑面积有误。GB50016-2014（2018） 5.3.1 2.未明确地下储藏室的火灾危险性类别。GB50016-2014（2018） 3.3.2 3.地下工程建筑内部的各部位装修材料未明确燃烧性能等级。GB50222-2017 5.3.1 4.宽度为1200mm的门，单个门扇开启后的开启净宽度达不到0.8m。JGJ 450-2018 5.7.3 5.配电小室的门应为甲级防火门。GB 50016-2014（2018） 6.2.7 6.楼梯应为无障碍楼梯。JGJ450-2018 6.1.1 7.养护楼：屋顶消防电梯前室未设置室内消火栓。 GB50974-2014 7.4.5 8.消防水泵房：消防水泵出水管持压泄压阀前端未设置过滤器；明确消防管道连接方式。 GB50015-2019 3.5.15.1 GB50974-2014 8.2.9 9.排烟系统的支管上应设置排烟防火阀。DBJ04/T467-2023 4.4.6 10.DS-03、附表2中t2为15分钟，t3值计算有误。 GB51309-2018 3.6.6.1 11.DS-16、DS-20，配电室未设疏散照明和消防电话分机。GB51309-2018 3.8.1 6.7.4 12.DS-34、楼梯间方向标志灯安装方向有误。 GB51309-2018 3.2.9 13.DS-36~39、老年人照料设施用房如餐厅、理疗室、活动室、助浴室等，应设疏散照明灯具。GB51309-2018 3.2.5 | 1.总图中补充完整消防车道的宽度、坡度、与建筑物的间距以及消防车道的转弯半径。 2.设计依据中补充《建筑防烟排烟系统技术标准》DBJ04/T 467-2023 3.应按照《实施细则》中的要求写安全疏散宽度计算书；补充地下室的安全疏散说明。 4.根据GB50037-2022中6.5.2、6.5.3、6.5.4条相关内容补充对特殊部位房间的描述。 5.工程做法中的“难燃性B1级”以及“防火性能A级”描述有误。 6.明确地下储藏室、消防电梯前室、厨房、配电间等特殊空间的各部位面层装饰材料。 7.核实装配式建筑专篇中内容是否与本项目相关。 8.消防控制室门应采取防啮齿动物的措施。 9.地下、地上楼梯梯井宽度不一致。 10.楼梯平面表达不正确，与剖面不一致。 11.剖面中最上层踏步表示方式不正确。 12.平面图与楼梯详图中内容应一致。 13.建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压。 14.自然排烟窗大样图应注明清晰高度的位置。 15.养护楼消防设计说明，设计依据补充《挡烟垂壁》XF533-2012。 16.DS-05、室内消火栓泵及喷淋泵消防电源检测点设置不妥，接触器下口平时不通电，应设在靠近断路器出线端。 17.DS-07，11、事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。 18.DS-16、应注明厨房中疏散照明灯具外壳防护等级。 19.DS-03、缺燃气体探测报警系统设计说明。 20.DS-10、火灾自动报警系统图中无非切除消防电源的联动模块。 21.DS-20、说明中有火灾自动报警系统设备的防护等级应满足在设置场所环境条件下正常工作的要求，但未注明火灾自动报警设备在潮湿场所的外壳防护等级。
10 | 运城市第二医院应急救治体系建设项目 | 运城市第二医院 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 山西亚达建筑设计研究院有限公司 |  | 1.在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员疏散的物体，且净高均不应小于2.1m。GB 55037-2022第7.1.5条 | 1.主楼梯宽度不应小于1.65m，通行推窗的室内走道，净宽度不应小于2.4m。GB 50849-2014 5.1.6 5.1.7 2.库房、配电室等部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗（污物间）；120厚为金属岩棉夹芯板隔墙耐火极限1.00h，不满足要求。 GB50016-2014（2018） 6.2.3 6.2.7 3.住院楼一部医梯电梯厅处、三部景观电梯厅处、门诊货梯电梯厅处的自喷管道穿变形缝未采取补偿技术措施；一层休息厅、盥洗室两个消火栓的连接管未布置成环状。 GB50974-2014 12.3.19.6 8.1.5.1 4.住院楼一部三层配电间应作为独立计算单元配置灭火器；门诊楼屋顶风机房未配置灭火器。 GB50140-2005 7.2.1 5.高位消防水箱大样图缺图签内容；水箱间管道采用焊接连接，不满足规范要求。GB50974-2014 8.2.9 6.消防水泵房未采取防水淹没的技术措施，消防水池无溢流设施，消火栓系统管材及阀门工作压力等级未明确，未设置起重设施，出水干管上未设置压力开关，消防水池通气管无采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。GB50974-2014 5.5.14、4.3.9、8.2.1、5.5.1、11.0.4、4.3.10 7.消防水泵出水管持压泄压阀前端未设置控制阀和过滤器，从生活饮用水管网向消防贮水池补水时，其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。GB50015-2019 3.5.12、3.5.15.1、3.3.6.1 8.自然排烟房间长边最大允许长度限值不满足规范要求。DBJ04/T467-2023 4.2.4 | 1.总图中补充完整消防车道的坡度。 2.设计依据中补充《建筑防烟排烟系统技术标准》DBJ04/T 467-2023、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017。 3.疏散走道净宽度描述不正确，应按照《实施细则》中的要求写安全疏散宽度计算书，补充地下室的安全疏散说明。(明确每层疏散计算人数的由来） 4.补充GB50222-2017中4.0.2/4.0.3/4.0.7/4.0.8/4.0.12条的相关要求。 5.民用建筑内不应设置经营、存放或使用甲、乙类火灾危险性物品的储藏室。 6.楼梯间的地面、楼面做法应为A级。 7.民用建筑内的库房，医疗建筑中的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏室、实验室、胶片室等所处房间应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.0H的防火隔墙和耐火极限不低于1.0h的楼板与其他区域分隔。（超声室、抢救室、支气管镜室、肺功能室、物流收送间） 8.人员密集场所疏散门净宽度不应小于1.40m。（核实主入口M3630门净宽是否达到1.4；东侧两个出入口的门M1831在完全开启时影响外部疏散通道净宽，此处台阶与电梯之间距离不足1.4m） 9.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。（核实M轴两侧门窗间距） 10.人员密集场所疏散门净宽度不应小于1.40m。（首层东侧疏散门M1222，以及此门在完全开启时影响外部疏散通道净宽） 11.内嵌式消火栓不应破坏原有墙体的耐火极限要求。（楼梯间处的内嵌式消火栓，明确此处构造做法） 12.疏散出口的净宽度不应小于0.8m。 13.住院楼一部、三部、门诊楼：设计说明中室内消火栓系统入口压力为1.12MPa，水泵扬程0.90MPa，不满足系统设计要求。 14.室外工程：总图中缺门诊楼室内消火栓系统引入管；埋地消防管道试验压力值有误，按钢丝网骨架塑料复合管计算。 15.14~15轴新风机风管与走道排烟窗冲突。 16.防烟分区3-4支管上应设置排烟防火阀。 17.材料表排烟风机参数与图纸不符。