山西省工程建设地方标准

DBJ04XXXXXX

备案号：JXXXXXX

清香型白酒厂设计防火标准

Standard for fire protection design of

Light fragrance liquor distillery

（征求意见稿）

2025—**—**发布                               XXXXXXXX实施

山西省住房和城乡建设厅 发布

山西省工程建设地方标准

清香型白酒厂设计防火标准

Standard for fire protection design of

Light fragrance liquor distillery

DBXXXXXX-XXXXXX

批准部门：山西省住房和城乡建设厅

主编单位：山西省建筑设计研究院有限公司

山西省轻工设计院有限公司

施行日期：XX年 XX 月XX 日

2025 太原

前　言

根据《山西省住房和城乡建设厅关于印发<2024年工程建设地方标准制（修）订计划>的通知》（晋建科字〔2024〕82号）要求，标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国家（省外）有关标准，并在广泛征求意见的基础上，结合我省实际，制定本标准。

本标准共分10章，主要内容包括：1总则；2术语；3火灾危险性分类、耐火等级和防火分区；4总平面布局和平面布置；5工艺单元及生产设施；6储存；7消防给水、灭火设施和排水；8采暖、通风、空气调节和防烟排烟；9电 气；10 既有酒厂改造相关要求。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，由山西省建筑设计研究院有限公司具体技术内容解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至山西省消防技术站（太原市府东街 5 号，邮编：030013）。

本标准主编单位: 山西省建筑设计研究院有限公司

山西省轻工设计院有限公司

本标准参编单位:

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目录

1总 则	1

2术 语	2

3 建筑类别火灾危险性分类、耐火等级和防火分区	3

4 总平面布局和平面布置	5

5 工艺单元及生产设施	8

6 储存	13

7消防给水、灭火设施和排水	16

8采暖、通风、空气调节和防烟排烟	19

9电气	23

10  清香型白酒企业既有建筑改造	27

本标准用词说明	30

引用标准名录	31

5生产工艺防火防爆	41

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3  Classification of fire hazards,fire resistance

class and fire compartmentation	3

4 General layout and plane arrangement	5

5 Fire and explosion protection of process system 	8

6  Store	13

7  Fire water supply, fire extinguishing  facilities and drain	16

8   Heating, ventilating, air conditioning and  Smoke exhaust	19

9   Electric system…	23

10   Light fragrance liquor enterprise existing building renovation	27

Explaination of Wording in This Standard	30

List of Quoted Standards	31

Explaination of Provisions	41

1总 则

1.0.1 为了防范酒厂火灾，减少火灾危害，保护人身和财产安全，制定本标准。

1.0.2本标准适用于山西省行政区域内新建、扩建、改建的清香型白酒厂的防火设计，不适用于酒厂自然洞酒库的防火设计。

1.0.3 清香型白酒厂防火设计应遵循国家的有关方针政策，针对清香型白酒厂火灾特点，从全局出发，统筹兼顾，做到安全可靠、技术先进、经济合理。

1.0.4清香型白酒厂防火设计除应符合本标准外，尚应符合国家、山西现行有关规范和标准的规定。

2术 语

2.0.1清香型白酒厂 qingxiangxing baiiiu factory

以粮谷为原料,采用大曲、小曲、麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经缸、池等容器固态发酵,固态蒸馏陈酿、勾调而成,不直接或间接添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质的白酒生产厂。

2.0.2 发酵缸(罐)fermentation vat

糖化发酵容器之一,用陶土烧制而成，清香型白酒多采用埋在地下的发酵缸。

2.0.3发酵槽 fermentation tank

固态发酵容器之一,以金属材料制成。

2.0.4收酒车间 receiving workshop

根据生产流程需求，对酿酒车间生产出的酒进行化验、品评，将不同品质的酒进行分级的生产场所。

2.0.5 并（集）酒间 merge baijiu room

为确保向酒库稳定输送，在收酒车间和陶坛库内设置的中间生产环节。

2.0.6 技术处理 technical treatment

酿酒车间蒸馏后的酒体需经过活性炭过滤、降度、硅藻土过滤等工序进行处理，此过程为技术处理工序。

2.0.7 酒库 baijiu warehouse

采用陶坛、不锈钢储酒罐等容器存放清香型白酒的室内场所。

2.0.8 半敞开式酒库semi-enclosed alcoholic beverages warehouse

设有屋顶，外围护封闭式墙体面积不超过该建筑外围护墙体外表面面积1/2的酒库

2.0.9储罐区 tank farm

由一个或多个不锈钢储酒罐组成的清香型白酒室外存储场所。

2.0.10灌装间 filling room

为满足食品安全要求,确保白酒灌装过程中的产品质量与安全、环境无污染，采用灌装设备进行白酒灌装的封闭生产场所。

2.0.11灌装罐 high level tank

成品酒灌装前用于暂存成品酒的不锈钢暂存罐。

3 建筑类别火灾危险性分类、耐火等级和防火分区

3.0.1 除本标准另有规定者外，清香型白酒厂生产、 储存的火灾危险性分类及建(构)筑物的最低耐火等级应符合GB50694表3.0.1规定

| 火灾危险性分类 | 最低耐火等级 | 清香型白酒厂 | 其他建构筑物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 二级 | 勾兑车间、收酒车间、技术处理车间、并（集）酒间、酒泵房；酒精度数大于或等于38°的白酒库、白酒储罐区 |  |
| 乙 | 二级 | 原辅料筒仓的工作塔、粉碎车间 |  |
| - 丙 | - 二级 | - 固态制曲车间、包装车间、成品库、粮食仓库、密闭性粉碎设备车间、包材库、晾曲棚 |  |
| - 丁 | - 三级 | - 固态法酿酒车间、 |  |
| - 戊 | - 三级 | - 机修车间 | - 消防水泵房、污水泵房、玻璃甁、陶瓷甁库、洗瓶车间 |
| - 注1：根据传统工艺要求曲房屋面为木屋面时，耐火等级可根据实际情况确定 |  |  |  |

3.0.2  同一座厂房、仓库或者厂房、仓库的任一防火分区内有不同火灾危 险性生产、 物品 储存时， 其生产、储存的火灾危险性分类应按现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016 的有关规定执行。

3.0.3  除本规范另有规定者外，清香型白酒厂厂房、仓库的耐火等级、允许层数和每一个防火分区的最大允许建造面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016 的有关规定。

3.0.4  清香型白酒生产联合厂房内的勾兑、 灌装、 包装、 成品暂存等生产用房应采取防火分隔措施与其他部位进行防火分隔， 当工艺条件许可时，应采用防火墙进行分隔。当单层生产联合厂房内设置有自动灭火系统和火灾自动报警系统时， 其每一个防火分区的最大允许建造 面积可按现行国家标准《建造设计防火规范》 GB 50016 规定的面积增加至 2. 5 倍；当多层生产联合厂房内采用可靠的防火分隔措施或其他消防技术手段时除火灾危险性分类为甲类的部分不扩大外，其他的部分考虑工艺生产的连续性可以扩大为2.5倍。

4 总平面布局和平面布置

4.1 总平面布局

4.1.1酒厂选址应符合城乡规划要求，并宜设置在规划区的边缘或相对独立的安全地带。酒厂应根据其生产工艺、火灾危险性和功能要求，结合地形、气象等条件，合理确定不同功能区的布局。

4.1.2白酒储罐区、白酒库宜设置在厂区相对独立的安全地带，并宜设置在厂区全年最小频率风向的上风侧，并应与其他生产区及办公、科研、生活区分开布置。

4.1.3连接各建筑物的管道及其桁架跨越厂内道路的净空高度不应小于5m。

4.2 防火间距

4.2.1酒库之间及与其他建筑防火间距应满足《建筑设计防火规范》GB 50016及《酒厂设计防火规范》GB50694的相关要求。

4.2.2生产用房之间及与其他建筑防火间距应满足《建筑设计防火规范》GB 50016及《酒厂设计防火规范》GB50694的相关要求。

4.2.3 储罐区之间及与周边建筑防火间距应满足《建筑设计防火规范》GB 50016及《酒厂设计防火规范》GB50694的相关要求。

4.2.4 粮食筒仓与其他建筑、粮食筒仓组之间的防火间距，不应小于表《建筑设计防火规范》GB50016-3.5.4的规定。粮食立筒仓、粮食浅圆仓与工作塔、接收塔、发放站可以组成为一个完整工艺单元的组群。

1、 粉碎车间成组布置，执行《建筑设计防火规范》GB 50016第3.4.8的要求，如采取有效的加强措施并针对具体情况进行专家论证，采取相应的防火防爆措施时视为一个完整的工艺单元，防火间距可不限。

2、晾曲棚与固态制曲车间因工艺生产需求可成组布置，防火间距按照《建筑设计防火规范》GB 50016第3.4.8执行。

4.2.5  因工艺生产的特性需求，联合厂房相邻外墙必须设置连通口时，应采取相应的防火措施，相邻外墙的防火间距及构造要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

4.2.6事故存液池采用直埋地下的液体卧式罐，当单罐容量不大于50m3，总容量不大于200m3时，与建筑物的防火间距可按照《建筑设计防火规范》GB 50016减少50%

4.3 厂内道路

4.3.1常储量大于或等于1000m3的白酒厂，通向厂外的消防车出入口不应少于2个，并宜位于不同方位。

4.3.2因工艺紧密联系需承担主要交通运输功能且与城市主干道或支路连接的交通流量大、危害程度大的道路，为厂内主要道路，其余为次要道路。当与建筑物与道路的间距大于《建筑设计防火规范》GB 50016规定的防火间距要求时可认为建筑不面向该道路。

4.3.3消防车道的设置应满足《建筑防火通用规范》GB 55037的相关要求。生产区、仓库区和白酒储罐区应设置环形消防车道。储量大于1500m3的白酒储罐区，环形消防车道之间宜设置连通的消防车道。

4.4 消防站

4.4.1下列白酒厂应建消防站：

1  常储量大于或等于10000m3的白酒厂。

2  城市消防站接到火警后5min内不能抵达火灾现场且常储量大于或等于1000m3的白酒厂。

4.4.2白酒厂消防站的设置要求及消防车、泡沫液的配备标准应符合表4.4.2的规定。

4.4.3消防站的分级应符合国家现行有关标准的规定，消防站的设计、其他装备和人员配备可按照有关标准和现行国家标准《消防通信指挥系统设计规范》GB 50313的有关规定执行。

4.4.4消防站应位于酒厂全年最小频率风向的下风侧，其用地边界距离甲、乙类生产车间和甲、乙类储存场所不应小于200m。当增加防护措施时，当小于。。。的厂区小的可以共用消防站

5 工艺单元及生产设施

5.1 一般规定

5.1.1 厂区内存在爆炸危险的甲、乙类生产、储存场所应按照防爆要求进行设计。

5.1.2  有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。厂房泄压面积计算应符合GB50016的有关规定。爆炸危险物质为乙醇时，其泄压比C值不应小于0.110m2/m3；爆炸危险物质为K尘<10MPa·m·s-1的粮食粉尘时，其泄压比C值不应小于0.030m2/m3。

5.1.3 厂房、仓库内不应使用敞开式粮食溜管（槽）等设备，工艺管道、除尘风网不应穿过与其无关的建筑物。

5.1.4存在粉尘爆炸危险场所的建筑物宜独立设置，如为多层建筑，应采用框架结构。

解决问题：明确粉爆场所主体结构型式

5.1.5 工艺设备本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础，设备和管道的保温层以及输送栈桥应采用不燃材料。

5.1.6 输送具有粉尘爆炸危险性的原料时，其气力输送系统应采取防爆措施，并应符合下列规定：

1  从多个不同的进料点向一个卸料点输送原料时，应采用真空输送系统，卸料器应具有良好的密封性能。

2  从一个进料点向多个不同的卸料点输送原料时，可采用压力输送系统，加料器应具有良好的密封性能。

3  多个气流输送系统并联时，每个系统应设置截止阀。各粮仓间的气流输送系统不应相互连通，如确需连通时，应设置截止阀。

4  气力输送管路易磨构件宜采取耐磨措施。

5.1.7 原料清理、粉碎和制曲的工艺设备内部构件应连接牢固，具有良好的密封性能，工艺设备的接头、检查口、挡板、泄爆口盖等均应封闭严密，防止粉尘泄漏，不能完全防止粉尘泄漏的特殊地点（如粉料进出工艺设备处），应采取有效的除尘措施。

5.1.8 原辅料粉碎设备应设置便于操作的检修孔、清理孔,原辅料车间内不宜设置非生产性电气设备。

5.1.9 在有可燃气体、粉尘爆炸危险性的环境内，应充分考虑防静电需求，采取相应措施,防止发生静电或静电积累。除尘系统的导电部件应进行等电位连接，并可靠接地，接地电阻应小于100；管道连接法兰应采用跨接线。

5.2 生产工艺及设备布置

5.2.1 酿酒车间馏酒区域应符合下列要求：

1  采用酒篓等移动收集器具时，馏酒区为敞开或半敞开式区域，该区域内应进行电气防爆设计。

2  车间内设置原酒暂存罐时，应独立设置原酒暂存间，且暂存罐容量不得超过车间日产量的2倍且储存时间不宜超过24h。

3  原酒暂存间因工艺条件限制采用下沉式布置时，应布置于车间边缘靠外墙处，且其下沉深度不应超过对半地下室的要求，并应设置明显的警示标志和采取防止可燃气体积聚的措施。

5.2.2 原辅料接收和处理工段中前处理系统、后处理系统应连贯布置且采用输送设备连接。

5.2.3 原辅料清理、粉碎系统应具备良好的封闭性和除尘性能。应设置负压除尘系统，不同防火分区的除尘系统不应连通，且粉尘爆炸危险场所除尘系统不应与带有可燃气体或高温气体的风管及设备连通。

5.2.4 除尘系统的启动应先于生产加工系统启动，生产加工系统停机时除尘系统应至少延时停机10min，应在停机后将箱体和灰斗内的粉尘全部清除和卸出。

5.2.5 酒库内的储罐，单罐容量不应大于1000m3，储罐之间的防火间距不应小于相邻较大立式储罐直径的50％；单罐容量小于或等于100m3、一组罐容量小于或等于500m3时，储罐可成组布置，储罐之间的防火间距不应小于0.5m，储罐组之间的防火间距不应小于2m。当酒库内的储罐总容量大于5000m3时，应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。

5.2.6 技术处理车间、收酒车间、勾兑车间等甲类生产车间内的酒罐间距应符合下列要求：

1  当酒罐容积小于100m3时，其间距不宜小于0.5m。

2  当酒罐容积大于100m3时，需满足酒库内储罐间距要求。

5.2.7 当采用陶坛、酒箱、储酒池等容器储存白酒时，酒库内的储酒容器应分组存放，每组总储量不宜大于250m3，组与组之间应设置不燃烧体隔堤。若防火分区之间采用防火门分隔时，门前应采取加设挡坎等挡液措施。地震烈度大于6度以上的地区，陶坛等陶制容器应采取防震防撞措施。

5.2.8 灌装车间内灌装间应独立设置，与灌装车间其他功能分区有效分隔。

5.2.9 灌装车间生产线的布置及设备配置应符合下列规定：

1  每条生产线之间应留有宽度不小于3m的通道；

2  成品酒高位罐设置在灌装间时，其每条生产线对应单罐容量不应大于3m³；

3  当每条生产线对应高位罐的总容量小于等于100m³且单罐容量大于3m³小等于20m³时，高位罐可在灌装间的同层或上一层内设置；

4  当每条生产线对应高位罐的单罐容量大于20m³或者总容量大于100m³ 时，其成品酒高位罐应在灌装车间外独立设置。

5.3 设备设施防爆

5.3.1 输送具有粉尘爆炸危险性的原辅料时，其机械输送设备应符合下列规定:

1  斗式提升机应设置在单独的工作塔内或筒仓外。提升机入口处应单独设置负压抽风除尘系统。提升机的外壳、机头、机座和连接溜管应具有良好的密封性能，应在机壳的垂直段、机头适当位置设置泄爆口，且在机头处应尽可能增大泄爆面积。机座处应设置清料口，机头处应设置检查口。畚斗及畚斗带应连接牢固，严格避免脱落脱落、碰撞等情况出现。

2  螺旋输送机全部机体应由金属材料包封，并应具有良好的密封性能。卸料口应采取措施防止堵塞，并应设置堵塞停机装置。螺旋体应转动灵活，与机壳间隙符合要求，不应出现剐蹭、卡死现象。

3  带式输送机必须采用阻燃输送带且不得采用金属扣连接，设备的进料口和卸料口处应设置吸风口。

4  埋刮板输送机的刮板链条进入头轮时应啮合正确，不应出现卡链、跳链现象。

5  输送设备的传动机构应符合下列规定：轴承应密封防尘并定期维护;有过热可能时、应设置轴承温度连续监测装置；使用皮带传动时应设置打滑监测装置；当发生皮带打滑时，应自动停机或发出声光报警信号；应设置速度监控、故障报警停机等装置。

5.3.2 卸粮坑(或接粮斗)进粮口应设格栅及活页蔽尘装置,避免大杂混入粮流。粮食进提升机前，应经磁选,去除金属杂质。

5.3.3存在粉尘爆炸危险的工艺设备，应采用泄爆、抑爆和隔爆、抗爆中的一种或多种控爆方式，但不能单独采取隔爆方式。当采用泄爆方式进行防护时应满足以下要求:

1  工艺设备的强度不足以承受其实际工况下内部粉尘爆炸产生的超压时，应设置泄爆口，泄爆口应朝向安全的方向,泄爆口的尺寸应符合GB/T 15605的要求。

2  建(构)筑物内的含尘工艺设备采用泄爆措施保护时,应采用无焰泄爆装置或采用泄压导管将泄压口引到建(构)筑物外,泄压导管的长度不应超过3m。

5.3.4存在粉尘爆炸危险的场所应落实粉尘清扫制度。

5.3.5蒸馏、冷凝设备及其连接管道的应具有良好的密封性，防止酒气外溢。

5.3.6白酒储罐应符合下列规定：

1  储罐应具有良好的耐压力、抗震力、防腐蚀性、密封性的要求；

2  进、出输酒管道必须固定并应采用柔性连接。输酒管入口距储罐底部的高度不宜大于0.15m；确有困难时，输酒管出口标高应大于入口标高 ,高差不应小于0.lm；

3  每根输酒管道至少应设置两个阀门，紧邻罐壁的第一道阀门应设置自动紧急切断阀或阀门组； 同时具有手动切断功能，阀门应密闭性良好。

4  储酒罐顶部应设置呼吸阀。

5  储罐应设置液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁启闭进液装置或远距离遥控启闭装置。储罐不宜采用玻璃管（板）等易碎材料液位计。

6  酒取样设备和现场工具等严禁使用碰撞易产生火花的材料制作。

5.3.7加浆、勾兑作业时，严禁采用纯氧搅拌工艺,可采用压缩空气作搅拌介质，但加浆、勾兑作业场所应有良好的通风，必要时宜采用负压抽风系统。

5.3.8包装车间设备应符合下列规定：

1  洗瓶设备宜设置防止酒瓶破碎伤人的安全防护设施。

2  封盖机应采用缓冲柔性封盖机构。

3  真空灌装机灌装口排出的酒蒸气应采用负压抽风系统回收,并应直接排至室外。

4  灌装、压盖、烘干等设备应设置酒液排放收集装置。烘干设备还应采取隔音隔热设施。

5  油墨喷码设备应设置油墨排放收集装置；激光喷码设备应设置抽烟排气处理装置。

5.3.9工业机器人应符合以下要求：

1  装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止。

2  采用手动操作时，运动时速设定在 250 mm/s 以下。

3  当进行运送工作时，紧急开关启动后，立即停止运行。

4  作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域。

5  防护罩应固定，借助工具方可拆卸，无锐边和凸出部分，有足够强度，能抵抗机器人最大突 击能量，防护罩舱门设有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具由专业人员保管。

6、危险区域内装有紧急停止开关。

5.4  管道布置

5.4.1管道敷设原则

1  工艺管道、除尘风网等与公用工程管道共架多层敷设时，宜将介质操作温度等于或高于250℃的管道布置在上层,酒管道布置在下层。

2、工艺管道不得穿过与其无关的建(构)筑物、生产装置及储罐区等。

5.4.2管道敷设防火、防爆措施

1  酒管道及使用金属等导体材料制作的操作平台应设置防静电接地。

2  穿越爆炸区域的金属管道应设置防雷、防静电接地，并做好跨接。

6 储存

# 6.1 酒库

6.1.1清香型白酒库的耐火等级、层数和面积应符合表6.1.1的规定。

表 6.1.1 清香型白酒库的耐火等级、层数和面积（㎡）

| 储存类别 | 耐火等级 | 允许层数（层） | 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积（㎡） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单层 |  | 多层 |  | 地下半地下 |
|  |  |  | 每座仓库 | 防火分区 | 每座仓库 | 防火分区 | 防火分区 |
| 酒精度≥60 度的酒库 | 一、二级 | 1 | 750 | 250 | — | — | — |
| 酒精度≥38 度且 < 60 度的酒库 |  | 3 | 2000 | 250 | 900 | 150 | 50 |

注:半敞开式的白酒库、食用酒精库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可增加至本表规定的 1.5倍。

6.1.2 全部采用陶坛等陶制容器存放白酒的白酒库,其耐火等级、层数和面积应符合表 6.1.2的规定。

表6.1.2 陶坛等陶制容器白酒库的耐火等级、层数和面积（㎡）

| 储存类别 | 耐火等级 | 允许层数（层） | 每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积（㎡） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单层 |  | 多层 |  | 地下半地下 |
|  |  |  | 每座仓库 | 防火分区 | 每座仓库 | 防火分区 | 防火分区 |
| 酒精度≥60 度的酒库 | 一、二级 | 3 | 4000 | 250 | 1800 | 150 | — |
| 酒精度≥52 度且 < 60 度的酒库 |  | 5 | 4000 | 350 | 1800 | 200 | — |

6.1.3清香型白酒的成品库严禁设置在高层建筑内。

6.1.4 清香型白酒库内设置自动灭火系统时,每座仓库最大允许占地面积可分别按表6.1.1 表6.1.2的规定增加至3.0倍,每个防火分区最大允许建筑面积可分别按表6.1.1、表6.1.2的规定增加至2.0倍。

6.1.5白酒库、 食用酒精库、 白兰地陈酿库的承重结构不应采纳钢结构、预应力钢筋混凝土结构。

6.1.6白酒库、 人工洞白酒库应设置防止液体流散的设施。

6.1.7多层白酒库、 食用酒精库、 白兰地陈酿库外墙窗户上方应设置宽度不小于 0. 5m 的不燃烧体防火挑檐。

6.1.8 事故排酒设施应符合下列规定:

1 多层白酒库的每个防火分区宜设置事故排酒口及阀门,库外应设置垂直导液管(道),并应用混凝土管道连接排酒口和导液管(道)至室外事故存液池。

2 人工洞白酒库的每个分区应设置事故排酒口及阀门，洞内应设置导液管(暗沟)至室外事故存液池，导液管(暗沟)通过分区的隔断处应设置阀门或防火挡板。

3 多层白酒库、人工洞白酒库地面向事故排酒口方向的坡度不应小于 0.5%。

6.1.9供多层陶坛酒库专用的变、配电房,当采用无门窗洞口的防火墙隔开并符合下列条件时,可一面贴邻建造。

1 仅有与变、配电房直接相关的管线穿过隔墙，且所有穿的孔洞均应采用防火封堵材料紧密填实。

2 室内地坪高于白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库,酒泵房室外地坪 0.6m。

3 门、窗设置在白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库、酒泵房的爆炸危险区域外。

# 屋面板的耐火极限不低于1.50h。

# 6.2 储罐区

6.2.1 储罐区应满足GB50694的相关要求

7消防给水、灭火设施和排水

# 7.1 一般规定

7.1.1 酒厂应设计室内、室外消防给水系统。消防水源应有可靠保证，水质应满足水灭火设施的功能要求。

7.1.2  除下列耐火等级不低于二级的建筑可不设置室内消火栓外，酒厂的其他厂房、仓库均应设置室内消火栓系统：

1 白酒厂的蒸煮、发酵车间，制酒母车间，液态制曲车间，酒糟利用车间。

2 粮食仓库、玻璃瓶库、陶瓷瓶库，洗瓶车间、机修车间，仪表、电修车间，空气压缩机房。

7.1.3下列场所应设置自动喷水灭火系统：

1 原料制曲车间。

2 白酒灌装、包装车间。

3白酒成品库，包材库，建筑面积大于500m2的地下白酒成品库。

7.1.4 下列场所应设置水喷雾灭火系统或泡沫灭火系统：

1  白酒勾兑车间、技术处理车间、收酒车间、并（集）酒间等功能相似车间。

2  液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔。

3  占地面积大于750m2的白酒库、食用酒精库。

4  白酒储罐区、食用酒精储罐区。

# 7.2 消防冷却水系统和灭火器

7.2.1白酒库金属储罐区应设置消防冷却水系统，当储罐设有水喷雾灭火系统时，水喷雾灭火系统可兼做消防冷却水系统，该储罐的消防用水量应按水喷雾灭火系统灭火和防护冷却的最大者确定。

1 白酒库、食用酒精库内金属储罐一般多排布置，储量较大，库墙可能阻挡移动式水枪的射流，充实水柱不易抵达需要保护的储罐，应采用固定式消防冷却水系统。
2 白酒储罐区、食用酒精储罐区单罐容量大于1000m3储罐若采用移动式消防冷却水系统，所需水枪和操作人员较多。对于罐壁高度大于15m的储罐，移动水枪要满足充实水柱要求，水枪后坐力很大，操作人员不易控制，因此应采用固定式消防冷却水系统。

7.2.2 除本标准另有规定外，其他室内外消防给水设计应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084和《酒厂设计防火规范》GB50694的有关规定。

7.2.3 白酒库，白酒储罐区，白酒勾兑、灌装车间的灭火器配置场所危险等级应为严重危险级。其他厂房、仓库应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定配置灭火器。

# 7.3 水喷雾灭火系统

7.3.1 水喷雾灭火系统基本设计参数

1 设计喷雾强度和持续喷雾时间不应小于表7.4.2的规定

2 水雾喷头的工作压力，当用于灭火时，不应小于0.40MPa，当用于防护冷却时，不应小于0.20MPa。

3 系统的响应时间，当用于当用于灭火时，不应大于45S，当用于防护冷却时，不应大于180S。

7.3.2 水雾喷头

1 水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程。

2 水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形。当按矩形布置时，水雾喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径；当按菱形布置时，水雾喷头之间的距离不应大于1.7倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。

3 对立体保护对象，其表面为平面的部分亦可按上述方法布置水雾喷头。

7.3.3 水喷雾灭火系统应设置水泵接合器。水泵接合器的数量应按系统的设计流量确定，单台水泵接合器的流量宜按10L/s～15L/s计算。

7.3.4 除本标准另有规定外，水喷雾灭火系统的设计应符合现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219和《酒厂设计防火规范》GB50694的有关规定。

# 7.4 泡沫灭火系统

7.4.1.  白酒库、食用酒精库、白酒储罐区、食用酒精储罐区的泡沫灭火系统设置应符合下列规定：

1  单罐容量大于或等于500m3的储罐，移动式消防设施不能进行保护或地形复杂、消防车扑救困难的储罐区，应采用固定式泡沫灭火系统。

2  单罐容量小于500m3的储罐，可采用半固定式泡沫灭火系统。

3  甲类车间内的容量大于50m3的储罐，应设置泡沫灭火系统。

7.4.2 泡沫灭火系统选型

泡沫灭火系统必须选用抗溶性泡沫液，固定顶、浮顶白酒储罐、食用酒精储罐应选用液上喷射泡沫灭火系统，系统设计应符合现行国家标准《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151的有关规定。

7.4.3甲、乙类厂房屋面可不设置太阳能系统。

# 7.5 排水

7.5.1 泄漏的酒液事故废水和消防废水排放设计应符合现行国家标准《酒厂设计防火规范》GB50694的有关规定。

7.5.2 事故排液管当建筑多层排水时，可以在建筑物内设置，但不同防火分区不得共用。

8采暖、通风、空气调节和防烟排烟

8.1采暖系统

8.1.1甲、乙类生产、储存场所及其他有燃烧和爆炸危险的生产场所不应采用循环热风采暖，严禁采用明火采暖和电热散热器采暖。原料粉碎车间采暖散热器表面温度不应超过82℃。

8.1.2有燃烧和爆炸危险的生产厂房和仓库,采暖管道不应设在地沟内;如必须设置在地沟内,地沟应采取填砂等防止可爆气体集聚的措施。

8.1.3采暖管道不得与输送可燃气体、腐蚀性气体或闪点低于及等于120℃的可燃液体管道在同-管沟内敷设。

8.1.4热力人口装置应明装,当热力人口装置设备较多时,可设专用小室。地下专用小室及管沟，不应设在爆炸危险区域内。

8.2通风系统

8.2.1一般规定：

8.2.1.1对厂房或仓库空气中含有易燃易爆物质的场所，应根据工艺要求采取通风措施。

8.2.1.2下列场所均不得采用循环空气：

1  甲、乙类厂房或仓库；

2  空气中含有的爆炸危险粉尘、纤维，且含尘浓度大于或等于其爆炸下限值的25％的丙类厂房或仓库；

3  空气中含有的易燃易爆气体，且气体浓度大于或等于其爆炸下限值的10％的其他厂房或仓库；

4  建筑物内的甲、乙类火灾危险性的房间。

8.2.1.3在下列任一情况下，通风系统均应单独设置：

1  甲、乙类厂房、仓库中不同的防火分区；

2  不同的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸时；

3  建筑物内的甲、乙类火灾危险性的单独房间或其他有防火防爆要求的单独房间。

8.2.1.4 用于甲、乙类厂房、仓库及其他厂房中有爆炸危险区域的通风、空调管道及设备应符合下列规定：

1  排风管道严禁穿越防火墙和有爆炸危险场所的隔墙，且不应穿过人员密集或可燃物较多的房间。

2  排风管道应采用金属管道，并应直接通往室外或洞外的安全处，不应暗设。

3  通风管道及设备均应采取防静电接地措施，当风管法兰密封垫料或螺栓垫圈采用非金属材料时，还应采取法兰跨接的措施。

4排风设备不应布置在建筑物的地下室、半地下室内，宜设置在生产厂房外或单独的通风机房中；

5  送、排风设备不应布置在同一通风机房内；

6  排风设备不应与其他房间的送、排风设备布置在同一机房内；

7  送风设备的出口处设有止回阀时，可与其他房间的送风设备布置在同一个送风机房内。

8.2.1.5用于甲、乙类厂房、仓库及其他厂房中有爆炸危险区域的通风设备的选型应符合下列规定：

1  设在专用机房中的排风机应采用防爆型，电动机可采用密闭型；

2  排除有爆炸危险气体的排风机以及设置于有爆炸危险气体的房间或空间内的进风机，应采用防爆风机和防爆电机，且风机与电机不应采用皮带传动;

3  送风设备设置在通风机房内且送风干管上设置止回阀时，可采用非防爆型。

8.2.1.6一般通风系统的管道不宜穿过防火墙和不燃性楼板等防火分隔物。如确实需要穿过时，应在穿过处设防火阀。在防火阀两侧各2m范围内的风管及其保温材料应采用不燃材料。风管穿过处的缝隙应用防火材料封堵。

8.2.1.7排除或输送温度大于80℃的空气或气体混合物的非保温金属风管、烟道，与输送有爆炸危险物质的风管及管道应有安全距离，当管道互为上下布置时，表面温度较高者应布置在上面；应与建筑可燃或难燃结构体之间保持不小于150mm的安全距离，或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热。

8.2.1.8可燃气体管道、可燃液体管道和电缆线等不得穿过风管的内腔，并不得沿风管的外壁敷设。可燃气体管道和可燃液体管道不得穿过与其无关的通风机房。

8.2.1.9热媒温度高于110℃的供热管道不应穿过输送有爆炸危险的气体、蒸气、粉尘或气溶胶等物质的风管，亦不得沿风管外壁敷设；当热媒管道与风管交叉敷设时，应采用不燃材料绝热。

8.2.2有可能突然放散大量有害气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺要求，设置事故通风系统。

1  事故通风采用机械排风系统，并按8.2.4.2条要求设置机械补风系统;

2  通风系统应采取消除排风死角的措施;

3  事故通风可由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证。

8.2.3事故通风系统风量分配及风口设置

8.2.3.1全面排风系统的风量分配及室内吸风口布置，应符合以下原则:

1  当放散气体的相对密度小于或等于0.75，或者虽然比空气重，但因室内显热导致其全年均能形成稳定的上升气流的，应从房间上部排出，排风口下沿距顶棚不大于0.4m;

2  当放散气体的相对密度大于0.75，且室内显热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域的，应从下部空间排出总排风量的2/3以上，排风口下沿距顶棚不大于0.4m、距地面高度不大于0.2m;

8.2.3.2外墙排风口设置应符合下列规定：

1  不应布置在人员经常停留或经常通行的地点。

2  排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m；当水平距离不足20m时，排风口应高于进风口，并不得小于6m。

3  当排气中含有可燃气体时，事故通风系统排风口距可能火花溅落地点应大于20m。

4  排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。

8.2.4事故通风风量计算

8.2.4.1事故通风量应根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求，按房间全面排风计算确定，计算换气次数不小于 12h-1，设计换气次数不应小于计算换气次数的1.2倍。房间计算体积当房间高度小于或等于6m时，应按房间实际体积计算；当房间高度大于6m时，应按6m的空间体积计算。

8.2.4.2设置有事故排风的场所不具备自然进风条件时，应同时设置补风系统，补风量宜为排风量的80％，补风机应与事故排风机连锁。

8.2.5事故通风的检测传感器、报警系统及控制系统的设置，应符合以下要求:

1  应根据放散物的种类设置相应的检测报警及控制系统;

2  室内吸风口及检测传感器的设置位置应根据放散物的密度、位置、高度合理设置；

3  事故通风装置应与检测报警装置连锁。

8.2.6 事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上距地1.3m～1.5m的位置设置设置电气开关。

8.1防排烟系统

8.3.1、采暖、通风、空气调节系统的防火、防爆设计和建筑防排烟设计的其他防火要求应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019、《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防设施通用规范》GB 55036、《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251、《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50019等标准的有关规定。

8.3.2 对于建筑内空间净高大于10.7m的厂房、仓库，防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗（口）之间的水平距离不应大于空间净高的2.8 倍。对于其他情形上述水平距离均应按不大于30m的基本要求进行设计。

8.3.3 厂房、仓库的自然排烟窗（口）设置在外墙时，每个防火分区的自然排烟窗（口）应沿建筑物的两条对边均匀设置。当防火分区内的外墙上设置的外窗可形成对流时，仅有一面外墙设有自然排烟窗（口）且满足自然排烟条件的防烟分区可以采用自然排烟。

8.3.4 厂房、仓库中，满足国家相关标准要求的室外耐候性能（耐腐蚀、抗强风、 抗暴雨等性能）的屋顶式消防排烟风机可直接设置于室外，但其周围至少6m范围内不应布置可燃物，且确保风机在火灾发生时不受烟火影响，能够正常连续运行。

9电气

9.1 供配电及电器装置

9.1.1 酒厂的甲、乙类生产、储存场的消防用电负荷等级不应低于现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052规定的二级负荷。

9.1.2 甲、乙类生产、储存场所设置的机械通风设施应按二级负荷供电，其事故排风机的过载保护不应直接停排风机。

9.1.3消防用电设备应采用专用供电回路，其配电设备应有明显标识。当生产、生活用电被切断时，仍应保证消防用电。

9.1.4 消防控制室、消防水泵房、消防电梯等重要消防用电设备的供电应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换，其配电线路宜采用铜芯耐火电缆。
9.1.5甲、乙类生产、储存场所与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍。

9.1.6 白酒储罐区、白酒陶坛库、勾兑车间的供配电电缆宜直接埋地敷设。

9.1.7除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外，酒厂内的下列建筑应设置灯光疏散指示标志，疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续：

1  甲、乙、丙类厂房，高层丁、戊类厂房；

2 丙类仓库，高层仓库；

3 酒厂内的公共建筑；
   （1）封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室。
   （2）消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、变、配电房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间。
   （3）人工洞白酒库的的巷道、陶坛库的走道。
   （4）参观走道、疏散走道。

9.1.8除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外，酒厂建筑的下列部位应设置疏散照明：
  1  安全出口、疏散楼梯（间）、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊；

2  消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、变、配电房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间。
   3  人工洞白酒库的的巷道、陶坛酒库的走道。
   4  参观走道、疏散走道。。

9.1.9设在现场的集中电源配电箱应满足该建筑的设计火灾延续时间火灾发生期间最小持续工作时间要求，不满足时应设在相应防火分区配电间或竖井内。
9.1.10 液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔、白兰地蒸馏车间、酒精度大于或等于38度的白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库，白酒、白兰地勾兑车间、灌装车间、酒泵房，采用糟烧白酒、高粱酒等代替酿造用水的黄酒发酵车间（描述与工艺组沟通）的电气设计应符合爆炸性气体环境2区（与工艺组沟通）的有关规定；机械化程度高、年周转量较大的散装粮房式仓，粮食筒仓及工作塔，原料粉碎车间的电气设计应符合可燃性非导电粉尘22区（与工艺组沟通）的有关规定。
9.1.11 甲、乙类生产、储存场所的其他电气设计应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

9.2 防雷及防静电接地

9.2.1 酒厂应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定进行防雷设计。
9.2.2 甲、乙类生产、储存场所和生产工艺的中心控制室应按第二类防雷建筑物进行防雷设计。

9.2.3 金属储罐必须设防雷接地，其接地点不应少于两处，接地点沿储罐周长的间距不宜大于30m。当储罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时，防雷接地装置冲击接地电阻不宜大于10Ω。

9.2.4 金属储罐的防雷设计应符合：装阻火器的地上固定顶储罐应装设避雷针（线），避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐。当储罐顶板厚度大于或等于4mm时，可利用罐体作接闪器。
9.2.5 金属储罐上的信息装置，其金属外壳应与罐体做电气连接，配线电缆宜采用铠装屏蔽电缆，电缆外皮及所穿钢管应与罐体做电气连接。铠装电缆的埋地长度不应小于15m。

9.2.6 防静电接地应符合下列规定：
  1  金属储罐、酒泵、过滤机、输酒管道、真空灌装机和本规范第8.0.5条规定的通风管道及设备等应作防静电接地。
  2  白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库、白酒储罐区、食用酒精储罐区的收酒区，应设置与酒罐车和酒桶跨接的防静电接地装置，其出入口处应设置防静电接地装置。
   3  每组专设的防静电接地装置的接地电阻不宜大于100Ω。

9.2.7 地上和管沟敷设的输酒管道的下列部位应设置防静电和防感应雷的接地装置：
    1 始端、末端、分支处以及直线段每隔200m～300m处。
    2 爆炸危险场所的边界。
    3 管道泵、过滤器、缓冲器等。

9.2.8 金属储罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。地上和管沟敷设的输酒管道的防静电接地装置可与防感应雷的接地装置合用，接地电阻不宜大于30Ω，接地点宜设在固定管墩（架）处。

9.2.9 酒库、储罐区的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻应按接入设备中要求的最小值确定。

9.2.10酒厂内粮食粉尘爆炸危险场所的防雷与接地设计应符合下列规定：

1  电气工程的工作接地、保护接地、防雷接地和防静电接地装置可合并设置，专设的静电接地体的接地电阻值应小于100 Ω。

2  设备金属外壳、机架、管道间应进行等电位连接。

3  可能产生静电危险的设备和管道，应有防静电接地措施。

9.3 火灾自动报警系统

9.3.1 下列场所应设置火灾自动报警系统：
    1 白酒陶坛库、白酒成品库。
    2 有消防联动控制的厂房、仓库和其他场所。
9.3.2 甲、乙类生产、储存场所的火灾探测器宜采用感温、感光、图像型探测器或其组合，火灾自动报警系统设计应符合现行国家际准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

9.3.3 生产区、仓库区和储罐区的值班室应设火灾报警电话。白酒储罐区、食用酒精储罐区应设置室外手动报警设施。
9.3.4 白酒收酒车间、勾兑车间、灌装车间、酒泵房，酒精度大于或等于38度的白酒库、人工洞白酒库应设置乙醇蒸气浓度检测报警装置，检测点的确定应满足下列：

生产设施：释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，乙醇探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m；释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，乙醇探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m。

储运设施：白酒储罐，陶坛库的防火堤内，应设探测器，乙醇探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m；白酒装卸设施汽车装卸站的装卸车鹤位与探测器的水平距离不应大于10m。（参《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》）

9.3.5 乙醇蒸气浓度检测报警装置的一级报警设定值应小于或等于25%LEL，二级报警设定值应小于或等于50%LEL。乙醇蒸气浓度检测器宜设置在检测场所的低洼处，距楼（地）面高度宜为0.3m～0.6m。

9.3.6 乙醇蒸气浓度检测报警装置应与机械通风设施或事故排风设施联动，且机械通风设施或事故排风设施应设手动开启装置。
9.3.7 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统的酒厂应设消防控制室。消防控制室宜独立设置或与其他控制室、值班室组合设置。消防控制室的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

10  清香型白酒企业既有建筑改造

注：本章节基于既有建筑改造防火技术标准（征求意见稿）的内容编制

10.1一般规定

10.1.1 清香型白酒企业既有建筑改造根据改造范围可分为整体改造、局部改造、专项改造，并符合下列规定：

整体改造：当建筑改造部分的建筑面积不小于其总建筑面积50%时，应划分为整体改造；

局部改造：当建筑改造部分的建筑面积小于其总建筑面积的50%时，可划分为局部改造；

专项改造：仅进行建筑内部装修装饰、外立面装修装饰、在屋面或外立面增设光伏板、改造屋顶或屋面、建筑节能改造，或进行水、电、暖通等建筑管线和工艺设备改造或更新。

10.1.2清香型白酒企业既有建筑改造根据改造性质和需求分为：

1.改变建筑物使用性质；

2.改变建筑物火灾危险性分类；

10.2改造原则

10.2.1既有建筑改造工程需要依法办理规划许可的，应在消防设计审查前取得当地规划主管部门的许可。

10.2.2既有民用建筑改造为工业建筑、既有工业建筑改造为民用建筑，应进行整体改造，且应执行国家、行业及地方现行工程建设技术标准。

10.2.3既有工业建筑改造为工业建筑的整体及局部改造项目，原则上应执行国家、行业及地方现行工程建设技术标准。当未改变建筑物使用性质或提高火灾危险性分类，现有条件不具备，执行现行标准确有困难的，应按照规范规定的功能目标和建筑防火措施或消防设施的性能不低于原建造时标准的原则，采取等效的技术措施或性能补偿措施。

10.2.3既有工业建筑改造为工业建筑的整体及局部改造项目，当改变建筑物使用性质或提高火灾危险性分类时应执行国家、行业及地方现行工程建设技术标准。

10.2.4既有建筑专项改造及既有建筑整体改造和局部改造中的建筑装修、建筑外立面或节能改造涉及区域的外墙、立面和屋面，应符合下列规定：

不应影响建筑内疏散设施、消防设施、消防救援设施的性能和正常使用；

建筑本体与改造内容相关的建筑防火措施和消防设施应同步改造。

10.2.5严禁利用火灾危险性类别为甲、乙类的建筑物建设光伏发电项目，利用此类建筑物附近的其他建筑物或场地建设分布式光伏发电项目的，要严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016 2018版），保证防火间距不小于30米，必要时加大防火间距。

10.2.6既有建筑的水、电、暖通等建筑管线和设备改造或更新等专项改造，不应影响建筑灭火系统、防烟与排烟系统和火灾自动报警系统、应急照明和灯光疏散指示系统等消防设施，以及消防供配电系统的正常使用，其他防火技术要求应符合国家现行有关标准的规定。

10.2.7既有建筑消防改造应满足改造后的结构安全性及耐久性需求。

10.2.8既有建筑改造设计、施工和使用的防火，除应符合本标准的规定外，尚应与国家现行有关标准的规定衔接。

10.3  既有建筑防火安全状况评价

10.3 .1  既有建筑的整体及局部改造，应在改造前开展既有建筑防火安全状况评价，其中：

1.改变使用功能的既有建筑改造，应基于既有建筑现场勘查结果、改造后建筑的使用功能和国家现行有关标准对相应使用功能建筑的规定，开展既有建筑防火安全状况评价。

2.局部及专项改造的既有建筑当涉及建筑整体防火性能的内容，应基于建筑整体进行评价。

10.3.2  既有建筑防火安全状况评价应形成书面评价报告，并宜包括以下内容：

1.既有建筑现场勘查、资料收集情况，原建造依据或标准，结构鉴定以及拟保留建筑构件和设施设备的性能测试报告；

2.评价范围，评价依据；

3.既有建筑改造前现状与国家现行标准的规定对比及其符合性与不符合情况，改造后的用途与建筑本体的适应性，改造所涉及新旧工程建设消防技术标准的差异，改造可能带来的风险；

4.对既有建筑改造中有关防火措施、消防设施和消防救援设施设置的建议。

10.4安全监管

10.4.1 制度管理：清香型白酒生产企业应建立健全消防安全管理规章制度。并应将适用的法律法规、标准规范的相关要求及时转化为企业的规章制度、操作规程及应急预案。明确企业识别更新、评估、修订制度和规程的时间，有效规避企业合规性风险。

10.4.2 教育培训：企业应定期识别消防安全教育培训需求，制定、实施培训计划。将各项规章制度和操作规程列入企业教育培训重点内容，并应及时传达给相关从业人员，按时进行培训和考核，确保要求落实到位。

10.4.3检查与整改：清香型白酒生产企业应每年至少评估一次消防安全管理规章制度、操作规程的适宜性、有效性和执行情况。并根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等及时修订整改。

本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

1）表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，正常情况下均应这样做的；

- 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

- 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按…执行”。

引用标准名录

- 1  《建筑防火通用规范》GB 55037

- 2  《消防设施通用规范》GB 55036

- 3  《建筑设计防火规范》GB 50016

- 4   《酒厂设计防火规范》GB50694

- 5  《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

- 6  《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

- 7  《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

- 8  《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

- 9  《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

- 10  《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

- 11  《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309

- 12  《消防安全工程》GB/T31593

- 13  《精细化工企业工程设计防火标准》 GB51283

山西省工程建设地方标准

清香型白酒厂设计防火标准

Standard for fire protection design of

Light fragrance liquor distillery

DBXXXXXX-XXXXXX

条  文  说  明

目 次

1 总则	36

2 术语	37

3 火灾危险性分类、耐火等级和防火分区	38

4 总平面布局和平面布置	39

5 工艺单元及生产设施	41

6 储存	45

7 消防给水、灭火设施和排水	46

8 采暖、通风、空气调节和防烟排烟	47

9 电 气	51

10 清香型白酒企业既有建筑改造	54

1 总则

1.0.1~1.0.4 本条规定了制定本规范的目的。
   《酒厂设计防火规范》制定时间为2011年7月，酒厂规范编制单位主要有四川省宜宾五粮液集团有限公司、泸州老窖股份有限公司、四川剑南春有限责任公司、中国贵州茅台酒厂有限责任公司等，基本是按照酱香型酒厂的工艺特点进行编制，很多工艺与我省汾酒等清香型酒工艺略有不同，导致我省清香型白酒类酒厂防火设计没有依据。且其制定年代较早，近年国家法规更新工作逐步推进，陆续发表了《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《建筑消防设施通用规范》GB55036-2022等多部纲领性规范，随着社会经济的高速发展，生产技术及工艺水平、消防设施等均有较大发展及革新。本次编制旨在解决我省清香型白酒防火设计的相关要求，围绕《酒厂设计防火规范》GB50694-2011，结合清香型白酒行业特点及工艺要求进行相关条款的适应性、可操作性条款细化工作，确保法规可落地。

目前国内共有白酒香型十二大类，山西作为清香型白酒的发源地，同时也是国内最大的清香酒产区。不同香型的白酒生产工艺略有不同，并且随着白酒企业生产环境、生产条件的变化，生产新工艺、新技术不断涌现，在执行现行《酒厂设计防火规范》的过程已不能适应目前生产工艺的实际需求。

提振行业信心，共建产品标准体系，共同拓宽市场宽度，延伸产业链长度。自信自强，敢破敢立，积极开展实践与探索，既满足清香型白酒防火设计的安全性又不固步自封确保其生产及储存过程的经济性，避免过度设防带来的资源浪费。

本标准适用于山西省行政区域内新建、扩建、改建的清香型白酒厂的防火设计， 自然洞酒库是利用天然洞穴储存酒，受地形和环境影响较大，出口少、洞身长、面积容积大，且多数情况下不能进行改造，目前没有可供借鉴的防火防爆技术和成熟的经验，一旦发生火灾，很难扑救。这类自然洞酒库应针对具体情况进行专家论证，采取相应的防火防爆措施。

2 术语

2.0.1本条根据《白酒工业术语》中对清香型白酒的定义，对本规范所指清香型白酒厂进行了说明。

2.0.2 糖化发酵容器之一,用陶土烧制而成，清香型白酒多采用埋在地下的发酵缸。

2.0.3固态发酵容器之一,以金属材料制成。

2.0.4本条对清香型白酒生产过程中的收酒环节生产场所进行了定义，该工序独立设置时称为收酒车间，当与其他工序布置于统一建筑时，该区域称为收酒间。

2.0.5 本条对清香型白酒生产过程中收酒品级后的汇集罐、陶坛库中转用集酒罐的使用属性进行了定义。

2.0.6 清香型白酒经过收酒车间分级品评后的酒体需经过技术处理工序处理后，再进行储存和勾兑，本条对该工序的名称进行了定义。

2.0.7 采用陶坛、不锈钢储酒罐等容器存放清香型白酒的室内场所。

2.0.8 设有屋顶，外围护封闭式墙体面积不超过该建筑外围护墙体外表面面积1/2的酒库

2.0.9由一个或多个不锈钢储酒罐组成的清香型白酒室外存储场所。

2.0.10本条对灌装车间内灌装设备所在区域的功能及名称进行了定义。

2.0.11灌装前成品酒灌装罐在满足容积要求的前提下，可与灌装线布置于同一建筑物内，灌装罐采用自流方式进入灌装设备时，应布置位置一般高于灌装线，因此灌装罐也称高位罐或成品酒暂存罐。

3 火灾危险性分类、耐火等级和防火分区

3.0.1本条按照白酒厂分类对酒厂生产、储存的火灾危险性及建（构）筑物的最低耐火等级作了规定。国外对液体的火灾危险性一般以液体的闪点和沸点为基础进行分类。我国现行国家标准《酒厂设计防火规范》GB50694对酒厂主要生产及和储存的火灾危险性进行了分类，清香型白酒厂因其特殊工艺需要专有的一些厂房无具体规定，本次按照具体工艺及实际储存物进行分析后明确了特殊厂房及仓库的火灾危险性分类及建(构)筑物的最低耐火等级。

3.0.4 据调查，白酒勾兑、灌装、包装、成品暂存等生产联合厂房多为多层建筑，生产规模大，生产自动化程度较高，生产工段连续，按甲类生产厂房设置防火分区面积难以满足生产需求。由于此类厂房的火灾危险部位主要集中在每条生产线上，因此本条规定当单层建筑设有自动灭火系统和火灾自动报警系统，并将危险工段和空间采取防火分隔措施与其他部位进行防火分隔时，此类厂房防火分区的最大允许建筑面积可增加至2.5倍；当为多层建筑并采用可靠的防火分隔措施或其他消防技术手段时考虑工艺生产的连续性防火分区面积仍可以按照2.5倍设计。但火灾危险性分类为甲类的部分不扩大，如甲类罐装间面积仍按照2.0倍设计不得扩大为2.5倍。

4 总平面布局和平面布置

4.1 总平面布局

4.1.1本条规定了酒厂的规划选址要求，有利于保障城市、镇和村庄建成区的安全。

酒厂内各建(构)筑物的火灾危险性类别不同，各厂的生产工艺和储存方式亦不完全相同，因此本条规定酒厂不同功能区的布局应根据其生产工艺、火灾危险性和功能要求，结合地形、气象条件，合理布置，做到既相对集中又相对隔离，防止或减少发生火灾时相互间的不利影响，并为火灾扑救创造有利条件。

4.1.2白酒储罐区、白酒库发生火灾时，容易形成连锁反应，尤其是储罐破裂或发生爆炸将导致酒液流淌，若毗邻低处有工艺装置、明火设施或人员集中场所，将会导致严重后果。因此，应布置在相对独立的安全地带并宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，以免火灾危及毗邻低处和下风侧的建(构)筑物及人员的安全。

4.2 防火间距

4.2.4本条规定的粮食筒仓与其他建筑的防火间距，为单个粮食筒仓与除表3.5.4注1以外的建筑的防火间距。粮食筒仓组与组的防火间距为粮食仓群与仓群，即多个且成组布置的筒仓群之间的防火间距。每个筒仓组应只共用一套粮食收发放系统或工作塔。

4.3 厂内道路

4.3.1常储量大于或等于1000m3的白酒厂规模较大、人员较多，所投入的原料、辅料也很多。以年产3000m3白酒规模计，所投入的原料、辅料约在20000t以上，而成品及附产物也在10000t以上，员工一般在400人左右。如此规模的白酒厂，如果仅有1个出入口，一旦发生火灾，外面的消防车、救护车、消防器材及救援、救护人员进不来，而内部疏散物资、疏散人员又出不去。因此，规定这些酒厂通向厂外的消防车出入口不应少于2个。

4.4 消防站

4.4.1根据对全国部分白酒厂的调研，结合白酒厂的生产经营条件、经济实力和对消防力量的实际需要，规定常储量大于或等于10000m3的白酒厂应建消防站。当常储量大于或等于1000m3、小于10000m3的白酒厂位于城市消防站接到火警后5min内能够抵达火灾现场的区域时，可不建消防站。

本条规定的“消防站”，包括国家综合性消防救援队、政府专职消防队、企业专职消防队及其他形式消防队常驻的消防站，是指建设在城市规划区内、由政府统一投资和管理的各类消防站，或由民间集资兴建、政府统一管理的多种形式的消防站。

4.4.2参照住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会批准的《城市消防站建设标准》(建标[2011]118号)和扑救白酒火灾的需要，本条规定了白酒厂消防站的设置要求及消防车、泡沫液的配备标准。由于白酒属水溶性液体,抗溶性泡沫对于扑救白酒火灾特别是流淌火灾效果显著，因此，规定白酒厂消防站应配备一定数量的泡沫消防车。

4.4.3消防站的分级应符合《城市消防站建设标准》(建标152-2011)的有关规定。

4.4.4本条规定了各类消防站选址的基本要求，以确保消防站自身的安全，并在消防救援出勤时能够迅速、安全出动。

消防站的场地范围包括站内的建筑、道路、场地和设施等。在确定与易燃易爆危险性场所的间距时，应自消防站的用地边界算至相应场所的用地边界，当有围墙时，可以计算至围墙。

# 5生产工艺防火防爆

5.1.1 本条对清香型白酒厂具有粉尘、可燃气体爆炸危险性的场所应进行防爆设计作了原则规定。酒厂应进行防爆设计的场所主要包括本规范第3.0.1条确定的甲、乙类厂房、仓库。

5.1.2  本条规定了酒厂有爆炸危险性的厂房、仓库应设置泄压设施，明确了泄压面积的计算方法。根据酒厂涉及的物质情况，规定了乙醇以及K尘<10MPa·m·s-1的粮食粉尘的泄压比C值。为在发生爆炸后快速泄压和避免爆炸产生二次危害，泄压设施的设计中应尽量采用轻质屋盖、轻质墙体和易于泄压的门窗加大泄压比，并采取措施尽量减少泄压面积的单位质量和连接强度。

5.1.3 本条规定目的是防止粮食粉尘自由散失，产生粉尘爆炸危险。清理车间、粉碎车间内的工艺管道、除尘风网内输送的物质为粮食粉尘，其不应穿过与其无关的建筑物，避免粉尘爆炸风险影响与其无关的建筑。

5.1.4为避免存在粉尘爆炸危险的场所发生爆炸时波及到其他建筑，因此其宜独立设置。一旦发生粉尘爆炸，非框架结构多层建筑容易造成建筑物整体垮塌，扩大事故影响，因此当存在粉尘爆炸危险的建筑为多层建筑时应采用框架结构。

5.1.5 明确了工艺设备、管道及其保温层的材料燃烧性能要求。

5.1.6 本条规定了具有粉尘爆炸危险性的原料气流输送设备的设置要求。

气流输送的设备主要包括旋风分离器、旋转加料器、除尘设置和风机等，常采用的气流输送类型有真空输送和压力输送两种。真空输送是将空气和物料吸入输料管中，在负压下进行输送，然后将物料分离出来，从旋风分离器出来的空气，经除尘后由风机排出。这种输送方式的特点是能从多个不同的地点向一指定地点送料，不需要加料器，卸料器对密封性要求较高。由于物料在负压状态下工作，因此能消除输送系统粉尘飞扬的现象。压力输送是靠风机输出的气体将物料送到规定的地方，整个系统处于正压状态。在原料进料处应采用密封性能较好的加料器，防止物料反吹。如将真空输送与压力输送结合起来使用，就组成了真空压力输送系统。

如需从多个不同的进料点向一个卸料点输送原料时，采用真空输送系统较为合适;如需从一个进料点向多个不同的卸料点输送原料时，可采用压力输送系统。

5.1.7 非密闭型粉碎设备可能产生大量粉尘，易形成爆炸性混合物,本条规定原料清理、粉碎和制曲设备应具有良好的密封性能是为了减少粉尘飞扬逸出。

5.1.8存在粉尘爆炸危险的场所应尽量减少不必要的电气设备，减小点火源的产生。

5.1.9  为防止具有粉尘、气体爆炸危险性场所的地面、输送管道因摩擦或撞击发火，形成可能引发爆炸的点火源，因此需采取防止发生静电或静电累积的措施。

5.2.1清香型白酒传统酿酒工艺采用发酵缸发酵，酒醅蒸馏区域多为敞开或半敞开区域，其乙醇气体扩散至整个空间后，其气体浓度往往不足以达到气体爆炸极限，但为保证生产安全，该区域内的电器设备应满足电气防爆设计要求。

本条的原酒暂存间是特指在酿酒车间内单独设置的功能用房，为满足生产过程需要的同时便于安全管理，对原酒暂存的量作了控制规定，避免在车间内设置小酒库。

原酒暂存间为甲类生产场所，不应设置于地下或半地下，但为满足清香型白酒收酒分级分段的收酒要求以及尽量降低酿酒车间甲类物质的存放，蒸馏出的酒体采用自流的方式汇集于原酒暂存间内，因此原酒暂存间往往采用下沉设置，暂存间地面低于室外设计地面的平均高度应大于该房间平均净高的1/3，且不大于1/2。

5.2.2 本条中所指前处理系统是原辅料接收、清理、仓储工序，其中原辅料接收、清理属于仓储工段的接收系统；后处理系统是清香型白酒厂的粉碎车间、制曲车间、辅料清蒸车间等工序，其余仓储工段之间有工艺设备连接；前处理和后处理系统应连贯布置。

5.2.3 为避免爆炸危险通过物料管道影响到其他防火分区，物料溜管及除尘风网应独立设置，不得穿越无关场所。

5.2.4 本条对除尘系统与生产系统的连动方式进行了明确，降低生产系统内粉尘浓度的产生机聚积。

5.2.5 综合考虑室内储罐的扑救难度，明确了酒库内的储罐之间的防火间距要求。

5.2.6 技术处理车间、收酒车间、勾兑车间内的酒罐均为生产设备，车间内的酒罐非储存罐，对其布置间距要求进行了明确。在兼顾生产工艺的同时，满足防火要求。

5.2.7 本条规定了酒库内分组存放、设置不燃烧体隔堤的要求。因工艺需要采用陶坛、酒箱等作为白酒储存容器时，要分组存放，组与组之间设置不燃烧体隔堤，以控制流淌火灾。

为防止地震时陶坛等陶制容器相互碰撞破裂、导致酒液外溢事故，本条规定陶坛等陶制容器应采取防震防撞措施。

5.2.8 灌装间火灾危险性类别为甲类，存在可燃气体爆炸危险，应与灌装车间内其他功能分区有效分隔。灌装车间也称成装车间。

5.2.9 灌装车间内高位罐间和灌装间均为气体爆炸危险区域，本条对生产线之间的安全距离、暂存量及布置方位进行了明确。

5.3.1 本条针对具有粉尘爆炸危险性的输送设备，明确防爆、泄爆及安全控制措施，核心目的是从设备设计、运行环节阻断粉尘爆炸条件（可燃物积聚、点火源产生），降低爆炸风险。

- 输送设备的防爆措施：负压除尘减少粉尘积聚，密封设计防止粉尘外溢，同时通过温度监测、速度监控等装置及时预警故障（如轴承过热、皮带打滑），避免产生点火源。例如斗式提升机单独设置在工作塔或筒仓外，可隔离爆炸风险；螺旋输送机的堵塞停机装置能防止因物料堆积引发摩擦起火。

5.3.2为保证生产安全.粮食进入斗式提升机或计量秤之前应清除金属杂物及其他大杂，防止设备运行中因摩擦产生火花和堵塞现象，格栅的结构要求牢固，能承受冲击荷载。一情况下，格栅的孔格尺寸为20mmX20min。

5.3.3本文是针对存在粉尘爆炸危险的工艺设备制定的核心控爆防护规则，核心目标是通过科学的控爆方式，最大限度降低粉尘爆炸事故的危害范围和后果。

控爆方式需组合使用（如泄爆+抑爆），单独隔爆无法彻底消除风险；当设备强度不足以承受爆炸超压时，泄爆口可快速释放压力，减少设备损坏和二次灾害；泄爆方向朝向安全区域、采用无焰泄爆装置或短导管引至室外，可防止泄爆时火焰、冲击波伤及人员或周边设施。

5.3.4粉尘清扫制度则是通过减少粉尘堆积，降低爆炸物质浓度。

5.3.5本条聚焦白酒生产中蒸馏、冷凝环节的设备安全，因该环节涉及酒气（易燃物质），需通过密封性控制风险。良好的密封性直接防止酒气外溢，避免与空气形成爆炸性混合物，从源头控制易燃物质扩散。

5.3.6储罐是白酒储存的核心设施，本条从结构性能、管道连接、安全装置等方面提出要求，防止泄漏、超压、误操作等引发的火灾爆炸。

- 耐压力、密封性等要求确保储罐在正常及异常工况下不泄漏；柔性连接减少管道振动对储罐的影响，输酒管入口高度限制可避免物料冲击产生静电或飞溅；双阀门（含紧急切断阀）设计在泄漏时能快速切断物料，降低泄漏量。

- 呼吸阀平衡储罐内外压力，防止超压或负压损坏储罐；液位计及高液位报警装置避免物料溢出；取样工具禁用易产生火花的材料，防止操作时引发爆炸。

5.3.7加浆、勾兑环节涉及酒液搅拌，本条限制搅拌介质并强调通风，防止易燃物质积聚。

纯氧与酒液混合易形成爆炸性环境，压缩空气相对安全，但需良好通风或负压抽风，及时排除挥发的酒气，避免浓度达到爆炸极限。

5.3.8成装车间为白酒生产末端，涉及洗瓶、灌装、封盖等操作，酒蒸气、碎玻璃、油墨挥发物等均存在风险，本条针对性提出控制措施。

防破碎设施、柔性封盖机构保护操作人员安全；负压抽风回收酒蒸气可减少车间内易燃气体浓度；酒液及油墨收集装置防止物料泄漏污染或引发火灾；激光喷码排气处理避免有害物积聚，保障作业环境安全。

5.3.9工业机器人在白酒生产中的应用需兼顾操作安全，本条通过限位、速度控制、防护设施等防止机械伤害。

- 限位装置、低速手动操作及紧急停止功能确保机器人运动可控；安全护罩及联锁装置隔离危险区域，防止人员误入；紧急停止开关在紧急情况下快速终止运行，最大限度减少伤害风险，专业人员保管钥匙确保防护设施不被随意拆卸。

5.4.1本条规范管道多层、穿越等敷设方式，核心是避免不同介质管道间的风险交叉，保障消防及操作安全。

多层共架时高温管道（≥250℃）在上、酒管道在下，防止高温烘烤酒管道引发酒气挥发或管道损坏；酒管道不穿越无关区域，减少泄漏时的影响范围。

5.4.2本条针对管道的防静电等提出要求，防止静电、火焰传播引发的事故。

- 酒管道及金属平台防静电接地可消除静电积累，避免放电引发火灾。爆炸区域金属管道防雷防静电接地及跨接，确保在雷电或静电积累时能快速导除电荷，避免火花产生，降低爆炸风险。

6 储存

6.1 酒库

6.1.1、6.1.2  根据清香型白酒库的火灾危险性类别,确定其耐火等级不应低于二级,并分别对其允许层数、最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积作出了规定。与《酒厂设计防火规范》GB50694一致。

7 消防给水、灭火设施和排水

7.1.4本条规定了酒厂消防给水设计的基本要求，以水作为灭火剂使用方便、器材简单、经济可靠。依据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和酒厂的火灾危险性规定了酒厂应设置自动灭火系统的场所。

7.2.1 本条规定了白酒、食用酒精金属储罐消防冷却水系统的设置要求。

7.2.3 本条规定了酒厂灭火器的设置要求。

7.3.1 本条解决收酒车间等防火分区面积大于喷头保护的作用面积时水喷雾系统设计流量计算、设计喷雾强度和持续喷雾时间。

7.3.2 根据清香型酒厂储罐高度，水雾喷头有效射程解决水雾喷头安装高度。

7.4.1. 1.单罐容量大于或等于500m3 的储罐，火灾扑救难度较大，采用固定式泡沫灭火系统，启动迅速、操作简单可靠。

2.单罐容量小于500m3 的储罐，采用半固定式泡沫灭火系统，可节省消防投资。

3.对于车间内工艺生产使用的体积较小的中转罐，可不设置泡沫灭火系统。

7.4.3甲乙类车间屋面一般用于泄爆，且车间内用热水点较少，不宜设置太阳能系统。

8 采暖、通风、空气调节和排烟

8.1.2酒厂厂房及辅助建筑的采暖管道,考虑经济、维修等原因,不宜暗装,尤其是具有燃烧和爆炸危险的生产厂房,为防止有害气体聚集,不应在地沟内敷设;如必须在地沟内敷设,地沟内应用砂填满，同时室外事故液管道穿越管沟处也应采取填砂等防止可爆气体集聚的措施。

8.1.3从防火、防爆的角度提出,其基本出发点是避免不保温的采暖管道接触能引起燃烧或爆炸危险物质的情况。

8.1.4避免爆炸危险物质进入地下检查小室及管沟内形成危险。

8.2.1对厂房或仓库可能形成爆炸性气体环境的区域应采取通风措施，一般是由工艺提出要求。通风可以促使爆炸性气体或粉尘的浓度降低，能有效防止爆炸性气体环境的持久存在。通风形式包括自然通风和机械通风，在有可能利用自然通风的场所，应首先采取自然通风方式，如果自然通风条件不能满足要求时，应设置机械通风。在危险源相同的情形下，通风强度越大，通风可靠性越好，爆炸危险区越小；反之，通风强度越小，通风可靠性越差，爆炸危险区越大。如把环境中可燃气体或蒸气的浓度降低到其爆炸下限值的10％以下，或把环境中可燃粉尘的浓度降低到其爆炸下限值的25％以下，可消除爆炸性危险。

8.2.1.2  1甲、乙类物质易挥发出可燃蒸气，可燃气体易泄漏，会形成有爆炸危险的气体混合物，随着时间的增长，火灾危险性也越来越大。许多火灾事例说明，含易燃易爆类物质的空气再循环使用，不仅卫生上不许可，而且火灾危险性增大，因此含易燃易爆类物质生产区域和仓库应有良好的通风换气，室内空气应及时排至室外，不应循环使用。

2 丙类厂房内的空气以及含有容易起火或有爆炸危险物质的粉尘、纤维的房间内的空气，应在通风机前设过滤器，对空气进行净化，使空气中的粉尘、纤维含量低于其爆炸下限的25％，不再有燃烧爆炸的危险并符合卫生条件时可循环使用，反之不能循环使用。

3 根据现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定，易燃气体物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10％时，可划为非爆炸区域，此区域内的所有电气设备可采用非防爆型的，也就是说，当不再有燃烧爆炸危险时，空气可循环使用，反之不能循环使用。

4 有的建筑物火灾危险性不是甲、乙类，但建筑物内有火灾危险性是甲、乙类的房间，对这些房间也不能使用循环空气。

8.2.1.3  1 目的是防止易燃易爆物质进入其他车间或区域，防止火灾蔓延，以免造成更严重的后果。

2 防止不同种类和性质的有害物质混合后引起燃烧或爆炸事故。如淬火油槽与高温盐浴炉产生的气体混合后有可能引起燃烧，盐浴炉散发的硝酸钾、硝酸钠气体与水蒸气混合时有可能引起爆炸。

3 根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，建筑中存在容易引起火灾或具有爆炸危险物质的房间(如漆料库和用甲类液体清洗零配件的房间)所设置的排风装置应是独立的系统，以免使其中容易引起火灾或爆炸的物质通过排风管道窜入其他房间，防止火灾蔓延，造成严重后果。

8.2.1.4 无论风机设置于何处，由于爆炸危险的气体气流会通过风机，因此风机必须防爆。为了防止风机与电机的连接处漏风引起的危险，风机配置的电机也应采用防爆电机。

8.2.1.5本条参考GB50019-2015第6.9.17条，爆炸危险性场所送风机房的设备由于设置有止回阀，一般采用非防爆设备，故要求送风机房通风良好，不能有爆炸危险气体或蒸气进入。而排风系统有可能在通风机房内泄漏，为安全起见，制订本条规定。

8.2.1.6本条参考GB50019-2015第6.9.20条， 目的是为了缩小发生事故影响的范围。

8.2.1.7为防止外表面温度超过80℃的风管，由于辐射热及对流热的作用导致输送有燃烧或爆炸危险物质的风管及管道表面温度升高而发生事故，规定两者的外表面之间应保持一定的安全距离，或设置不燃材料隔热层；互为上下布置时，表面温度较高者应布置在上面。

8.2.1.8可燃气体(天然气等)、可燃液体(甲、乙、丙类液体)和电缆等由于某种原因常引起火灾事故，为防止火势通过风管蔓延，因此规定：这类管线不得穿过风管的内腔，可燃气体或可燃液体管道不应穿过与其无关的通风机房。

8.2.1.9为防止某些可燃物质同热表面接触引起自然起火及爆炸事故，因此规定，热媒温度高于110℃的供热管道不应穿过输送有燃烧或爆炸危险物质的风管，也不得沿其外壁敷设。有些物质自燃点较低，如二硼烷、磷化氢、二硫化碳和硝酸乙酯等，为安全起见，规定同这些物质的排风管交叉接触时，供热管道应采用不燃材料绝热。

8.2.2放散有爆炸危险的可燃气体、蒸气或粉尘气溶胶等物质时，应采用防爆通风设备，也可采用诱导式事故排风系统。诱导式排风系统可采用一般的通风机等设备，具有自然通风的单层厂房，当所放散的可燃气体或蒸气密度小于室内空气密度时，宜设事故送风系统。而较轻的可燃气体、蒸气经天窗或排风帽排出室外。事故通风由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证，非常有利于提前预防。

8.2.3.1  1 空间的上、下部高度分界通常以地面以上2m进行划分。根据酒厂实际情况，酒气、粉尘等危险物质容易在下部集聚，事故通风设备在风量、风压满足设计要求的前提下，风机位于高处，房间低处危险物质仍存在集聚的现象。

2 密度小于0.75的常见放散气体:天然气或管道煤气(厨房及以燃气为能源的设备

机房)，氢气(铅酸蓄电池室)。

密度大于0.75的放散气体:气态制冷剂(制冷机房的制冷剂泄漏)、六氟化硫气体SF:(高

低压变配电站，断路开关)、不同浓度的七氟丙HFC-227ea/FM200，不同浓度的IG541、

热气溶胶(气体灭火剂)、酒精、粉尘。

8.2.3.2本条参考GB50019-2015第6.4.5条，事故通风吸风口的位置应有利于有毒、有爆炸危险气体在扩散前排出，并避免形成通风死角。事故排风口的布置是从安全角度考虑的，为的是防止系统投入运行时排出的有毒及爆炸性气体危及人身安全和由于气流短路时进风空气质量造成影响。

8.2.4.1本条在参考GB50019-2015第6.4.3条基础上，设计风量按计算风量的1.2倍计算，根据实际情况，酒厂危险物质源大多为酒精、粉尘等，根据本规范8.2.3条，大多需要设置风管，考虑到风管的漏风率，设计风量在计算风量的基础上增加系数。

8.2.4.2所有通风系统均应考虑风量的平衡，有排风、有进风，才能保证气流通畅。

8.2.5  1、事故通风作为保证安全生产、人们生命安全的一项技术措施。由于服务房问的性质不同，放散物类型不同，因此应采用与其相适合的检测传感器，例如燃气、利昂、氨、六氟化硫等;因为各类放散物导致的结果不同，有的是有燃烧爆炸危险，有的是有毒有害或引起窒息危险等，因此控制系统预设定的报警下限也不同，不可通用。

2、为保证检测的敏感度与有效性，检测位置应根据放散物种类不同而设置。

3、随着技术的进步，事故通风系统的启动或停止不能仅依赖于人为发现、人为控制，条件具备时应当引入自动控制系统，以增加其可靠性。

8.2.6本条规定了事故通风设备电气开关设置的位置要求，事故排风系统(包括兼作事故排风用的基本排风系统)的通风机，其开关装置应装在室内外便于操作的地点，以便一旦发生紧急事故时，使其立即投入运行。事故排风系统的供电系统的可靠等级应由工艺设计确定，并应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052以及其他规范的要求。

8.3.3  《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.4 条，厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置在外墙时，应沿建筑物的两条对边均匀设置；两条对边自然排烟窗(口)需均匀设置是指每个防火分区。

部分工业建筑两条对边均设有排烟窗，但因排烟口距离不满足GB51251-2017第4.3.2条要求，设计采用挡烟垂壁划分不同的防烟分区，但对于整个防火分区对流仍存在，对于靠窗的防烟分区只有一侧设有自然排烟口，此时防烟分区满足自然排烟条件时可以采用自然排烟。

具备对流条件的防火分区应满足GB51251-2017第4.2.4条条文说明的具体要求。

9 电气

9.1.1酒厂的丙、丁、戊类生产、储存场和配套的辅助性建筑物的消防用电负荷等级依据室外消防用水量和其火灾危害性综合考虑。对于常储量大于或等于1000m3（体量是否修改，现在酒厂常规储量都比较大）的酒厂，当有条件时，消防用电负荷等级尽可能采用一级负荷。
9.1.2 本条是根据爆炸和火灾危险场所供电可靠性要求所做的规定。
事故状态下，若因过载停止事故排风机运行，会使事故进一步扩大，因此当排风机过载时，应仅发出报警信号提醒值班人员注意，过载保护不应直接停排风机。
9.1.3本条规定的供电回路，是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室（如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等）最末级配电箱的配电线路。根据实战需要，消防人员到达火场进行灭火时，要切断电源，避免触电事故、防止火势沿配电线路蔓延扩大。如果混合敷设配电线路，不易分清哪些是消防用电设备的配电线路，消防人员不得不全部切断电源，致使消防用电设备不能正常运行。因此，应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时，为避免误操作、便于灭火战斗，应设置方便在紧急情况下操作的明显标识，如清晰、简捷易读的说明、指示等。
9.1.5本条根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及其他相关规范而制定，主要是考虑架空电力线倒杆断线时的危害性。
9.1.6 电缆直埋深度不应小于0.7m，在岩石地段不应小于0.5m，电缆直埋敷设于冻土地区时，应埋入冻土层以下。

9.1.8为保障生产操作人员和参观人员的安全疏散，本条规定了应设置消防应急照明的部位和疏散应急照明的地面水平照度要求。同时，需结合实际生产情况和建筑的火灾危险性，综合考虑防应急照明和疏散应急照明的设置。设在现场的集中电源配电箱应满足该建筑的设计火灾延续时间火灾发生期间最小持续工作时间要求，不满足时应设在相应防火分区配电间或竖井内。
9.1.11 爆炸性环境的电力装置设计宜将设备和线路，特别是正常运行时能发生火花的设备布置在爆炸性环境以外。当需设在爆炸性环境内时，应布置在爆炸危险性较小的地点。在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量。
9.2.2本规范9.2.1、9.2.2 规定了酒厂的防雷设计原则。界定了应按第二类防雷建筑物进行防雷设计的场所。防护标准和现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057基本一致。
9.2.3 在金属储罐的防雷措施中，储罐的良好接地非常重要，它可以降低雷击点的电位、反击电位和跨步电压。规定接地点不少于2处，是为了提高其接地的可靠性。规定防雷接地装置冲击接地电阻值的要求，是根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。据调查，20多年来这样的接地电阻在石油化工企业中运行情况良好。
9.2.4 本条根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057及其他相关规范而制定。
    装有阻火器的固定顶金属储罐，当罐顶钢板厚度大于或等于4mm时，对雷电有自身保护能力，不需要装设避雷针（线）保护；当钢板厚度小于4mm时，其闪击通道接触处有可能由于熔化而烧穿，因此需要装设避雷针（线）保护整个储罐。
9.2.5 本条规定是采用等电位连接的方法，防止信息系统被雷电过电压坏，避免雷电波沿配线电缆传输到控制室。
9.2.6 输送白酒、食用酒精时，液体与输酒管道、过滤器等的摩擦会产生大量静电荷，若不通过接地装置把电荷导走，就可能聚集形成高电位放电引起爆炸火灾事故。静电的电位虽高，但电流却较小，因此其接地电阻一般不大于100Ω即可。
9.2.7本条规定可防止静电积聚，并保证防静电接地装置的接地电阻不超过安全值。
9.2.8因防静电接地装置允许的接地电阻值较大，当金属储罐的防雷接地装置兼作防静电接地装置时，其接地电阻值完全可以满足防静电要求，因此不需要再设专用的防静电接地装置。当输酒管道的防静电接地装置与防感应雷接地装置合用时，其接地电阻值是根据防感应雷接地装置的要求确定，确定接地点主要是为了防止机械或外力对接地装置的损害。
9.2.9 共用接地系统是由接地装置和等电位连接网络组成。采用共用接地系统的目的是达到均压、等电位以减小各种设备间、不同系统之间的电位差。其接地电阻因采取了等电位连接措施，因此按接入设备中要求的最小值确定。为防止防雷装置与邻近的金属物体之间出现高电位反击，除了将金属物体做好等电位连接外，应将各种接地共用一组接地装置，各种接地的接地线可与环形接地体相连形成等电位连接，但防雷接地在环形接地体上的接地点与其他几种接地的接地点之间的距离不宜小于10m。
9.3.2条文规定的设置范围和火灾探测器选型，总结了酒厂安装火灾自动报警系统的实践经验，适当考虑了今后的发展和实际使用情况，根据保护对象的火灾特性和联动控制功能要求确定。对于其他厂房、仓库可根据实际情况确定是否设置火突自动报警系统。试验表明，紫红外复合感光探测器、分布式光纤温度探测器、图像型火灾探测器或其组合对酒类火灾的探测及时有效，而且误报率较低。同时，图像型探测器在布置时，要考虑其经济性和合理性。
9.3.3 本条规定目的在于当发现异常情况时，可以通过电话联络报警，也可作为巡检、维护工作的联络工具。设置室外手动报警设施可迅速报警，减少火灾损失。
9.3.4酒厂内乙醇气体检测装置的监测点主要集中在易于泄漏乙醇气体的部位，主要包括酒罐、酒泵、输酒管线的连接处、酒罐的检修孔、采样口等。对于生产设施，主要包括白酒收酒间（区）、酒泵房、勾兑车间、灌装车间等白酒周转快的生产工段或建筑；对于储运设施，主要包括陶坛库、储罐库、储罐区等储存区域、建筑和通过汽车装卸的区域。
9.3.5 在总结酒类行业以往成功做法的基础上，参照现行国家标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB 50493和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关要求对乙醇蒸气浓度检测报警装置的设置作了规定。乙醇蒸气密度为1.59，易向低洼处流动和积聚，本条据此规定了乙醇蒸气浓度检测器的安装位置。

说明：在总结酒类行业以往成功做法的基础上，参照现行国家标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB 50493和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关要求对乙醇蒸气浓度检测报警装置的设置作了规定。乙醇蒸气密度为1.59，易向低洼处流动和积聚，本条据此规定了乙醇蒸气浓度检测器的安装位置。
9.3.7考虑到许多新建、改建、扩建工程不能设专人管理的消防控制室，根据近年来企业的成功做法，消防控制室可与生产主控制室或中央控制室等合并建设。但要求消防控制室应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

10  清香型白酒企业既有建筑改造

10.1.1 本条旨在对既有建筑改造规模和类别进行划分。

10.1.2清香型白酒厂改变建筑物使用功能的工程主要包括民用改工业、工业改民用、工业改工业（改变仓库及厂房使用功能或用途）等。

10.2.2上述既有建筑改造均为建筑物使用功能的改变，改造前后所执行的规范标准要求不同，改造时应根据使用需求整体改造并执行现行工程建设消防技术标准。

10.2.3原建造时期的标准指既有建筑建造时所依据的国家、行业及地方工程建设技术标准、或既有建筑最后一次改造时设计文件所依据的国家、行业及地方工程建设技术标准。

10.2.4清香型白酒企业既有工业建筑整体及局部改造包括：厂房仓库自身改造，或厂房改仓库、仓库改厂房。当厂房及仓库互改时会造成改造前后所执行的规范标准要求变化，改造时应执行现行工程建设消防技术标准。

10.2.6根据《电气设计专业委员会技术指导意见》EEC--004-2024：石油化工企业区，建筑物不宜设置屋顶光伏发电设施。厂前区部分非生产建筑物可根据实际需求设置。

10.2.8既有建筑改造在设计文件中应明确改造后的使用功能和后续设计工作年限。如改造后任意改变其使用功能、使用条件或使用环境将显著影响结构的安全性和耐久性，改造前应先进行检测鉴定或设计许可。

10.3.2需改造的既有建筑若功能发生调整，需根据相应规范对其防火安全状况进行评价，并形成评价报告，本条对评价报告的主要内容进行了概述。

10.4.3白酒生产企业的消防安全需要企业各级生产管理人员熟悉相关法规制度的要求，熟悉应急处置方式，及时发现问题隐患并进行处置，因此应明确各级人员消防安全职责，通过培训、检查、考核机制，确保制度执行到位，避免因责任不清导致的安全隐患。