山西省工程建设地方标准

# 城市综合管廊工程技术标准

Technical standard for urban utility tunnel engineering
（征求意见稿）

DBJ04/T     —2025

批准部门：山西省住房和城乡建设厅

主编单位：山西省安装集团股份有限公司

中冶赛迪工程技术股份有限公司

施行日期：2025年  月  日

2025  北    京

前  言

根据山西省住房和城乡建设厅《关于印发2025年工程建设地方标准制（修）订计划的通知》（晋建科字〔2025〕74号）的要求，标准编制组经过广泛调查研究，结合本省工程地质特点和综合管廊工程的建设经验，参考有关国家标准和行业标准，并在广泛征求意见的基础上，对原《城市综合管廊工程技术标准》DBJ04/T 389—2019进行了修订。

本标准分15章，主要技术内容是：1总则；2术语；3基本规定；4系统规划；5勘察；6总体设计；7结构设计；8附属设施设计；9管线设计；10结构施工；11附属设施施工；12管线工程施工；13工程质量验收与资料管理；14安全与绿色施工；15运营维护。

本标准修订的主要章节是：调整了第7、8、9、13、14章的顺序，修改了第2.0.4、3.0.7、4.3.4、6.3.1、6.6.2、6.6.7、6.6.9、8.1.2、8.1.6、8.1.7、8.1.8、8.1.9、8.2.2、8.2.8、8.2.9条，增加了第5.1.3、5.1.5、5.3.3、5.3.4、5.4.2条2款、5.4.5、6.3.6、8.2.10、10.3.2、14.1.14~14.1.18、14.2.11~14.2.1、15.0.6~15.0.7条，删除了2.0.7~2.0.9、2.0.17~2.0.33条、10.7节。修订的主要技术内容有：取消缆线管廊类型，增加小型综合管廊类型；分别对干线、支线、小型综合管廊的断面尺寸、管线安装尺寸、附属设施设置要求做出相应的调整和规定；取消了舱室内的防火分隔及防火分区概念；取消了容纳电力电缆的干、支线综合管廊设置自动灭火系统的要求；调整了手提式灭火器的设置要求；取消了天然气、蒸汽管道独立成舱敷设的要求，取消了燃气舱室采用防火花地坪等相关要求；结合近年来住房和城乡建设部发布的各类更新标准、通用规范，同步更新本规范中的相关条文。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，由山西省安装集团股份有限公司负责具体内容的解释。在执行过程中，如有意见和建议，请反馈给山西省安装集团股份有限公司（地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园新化路8号；邮政编码：030032；邮箱：sxazjszx@sxcig.com）。

| 本标准主编单位： | 山西省安装集团股份有限公司 |
| --- | --- |
|  | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 |
| 本标准参编单位： |  |
| 本标准主要起草人员： |  |
| 本标准主要审查人员： |  |

目　次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  系统规划	6

4.1  一般规定	6

4.2  管廊系统布局	6

4.3  入廊管线	8

4.4  平面位置	8

4.5  竖向条件	9

5  勘察	10

5.1  一般规定	10

5.2  可行性研究勘察	10

5.3  初步勘察	11

5.4  详细勘察	12

5.5  施工勘察	16

6  总体设计	17

6.1  一般规定	17

6.2  空间设计	17

6.3  横断面设计	18

6.4  纵断面设计	21

6.5  分支预留	21

6.6  节点设计	22

7  结构设计	24

7.1  一般规定	24

7.2  材料	25

7.3  结构上的作用	27

7.4  现浇混凝土综合管廊结构	28

7.5  预制拼装综合管廊结构	29

7.6  构造要求	30

7.7  地基处理	31

7.8  基坑设计	32

8  附属设施设计	36

8.1  消防系统	36

8.2  通风系统	37

8.3  供电系统	38

8.4  照明系统	41

8.5  监控与报警系统	42

8.6  排水系统	47

8.7  标识系统	48

8.8  监控中心	49

9  管线设计	52

9.1  一般规定	52

9.2  给水、再生水管道	53

9.3  排水管渠	54

9.4  天然气管道	55

9.5  热力管道	56

9.6  电力电缆	57

9.7  通信线缆	58

10  结构施工	59

10.1  一般规定	59

10.2  施工测量	60

10.3  地基、沟槽（基坑）	61

10.4  现浇结构施工	63

10.5  装配式结构施工	65

10.6  预应力工程	69

10.7  顶推施工	70

10.8  防水施工	72

10.9  施工成品保护	75

10.10  季节性施工	77

11  附属设施施工	79

11.1  一般规定	79

11.2  消防系统	79

11.3  通风系统	80

11.4  供电系统	83

11.5  照明系统	83

11.6  监控与报警系统	84

11.7  排水系统	86

11.8  标识系统	86

12  管线工程施工	88

12.1  一般规定	88

12.2  给水及再生水管道	88

12.3  排水管道	89

12.4  天然气管道	89

12.5  热力管道	90

12.6  电力电缆	92

12.7  通信线缆	93

13  工程质量验收与资料管理	95

13.1  质量验收	95

13.2  资料管理	97

14  安全与绿色施工	99

14.1  安全施工	99

14.2  绿色施工	101

15  运营维护	105

附录A  电缆散热量计算	108

本标准用词说明	111

引用标准名录	112

条文说明	117

Contents

1  General Provisions 	1

2  Terms 	2

3  Basic Requirement 	4

4  System Planning 	6

4.1  General Requirement 	6

4.2  Tunnel System Layout 	6

4.3  Entering Pipeline 	8

4.4  Plane Position 	8

4.5  Vertical Conditions 	9

5  Survey 	10

5.1  General Requirement 	10

5.2  Feasibility Study Survey 	10

5.3  Preliminary Survey 	11

5.4  Detailed Survey 	12

5.5  Construction Survey 	16

6  General Design 	17

6.1  General Requirement 	17

6.2  Space Design 	17

6.3  Cross Section Design 	18

6.4  Vertical Section Design 	21

6.5  Branch Reservation 	21

6.6  Node Design 	22

7  Structural Design 	24

7.1  General Requirement 	24

7.2  Materials 	25

7.3  Structural Function 	27

7.4  Cast -in -Place Concrete Utility Tunnel 	28

7.5  Precast Concrete Utility Tunnel 	29

7.6  Detailing Requirements 	30

7.7  Foundation Treatment 	31

7.8  Foundation Pit Design 	32

8  Ancillary Facilities Design 	36

8.1  Fire Fighting System 	36

8.2  Ventilation System 	37

8.3  Power Supply System 	38

8.4  Lighting System 	41

8.5  Monitoring and Alarm System 	42

8.6  Drainage System 	47

8.7  Sign System 	48

8.8  Monitoring Center 	49

9  Pipeline Design 	52

9.1  General Requirement 	52

9.2  Water Supply and Reclaimed Water Pipeline 	53

9.3  Drainage Pipeline 	54

9.4  Natural Gas Pipeline 	55

9.5  Heat Distribution Pipeline 	56

9.6  Power Cable 	57

9.7  Communications Cable 	58

10  Structure Construction 	59

10.1  General Requirement 	59

10.2  Construction Measure 	60

10.3  Foundation , Trench ( Foundation Pit) 	61

10.4  Cast-in-place Structural Construction 	63

10.5  Prefabricated Structure Construction 	65

10.6  Prestressed Engineering 	69

10.7  Jacking Construction 	70

10.8  Waterproof Construction 	72

10.9  Finished Product Protection 	75

10.10  Seasonal construction 	77

11  Ancillary Facilities Construction 	79

11.1  General Requirement 	79

11.2  Fire Fighting System 	79

11.3  Ventilation System 	80

11.4  Power Supply System 	83

11.5  Lighting System 	83

11.6  Monitoring and Alarm System 	84

11.7  Drainage System 	86

11.8  Sign System 	86

12  Pipeline Construction 	88

12.1  General Requirement 	88

12.2  Water Supply and Reclaimed Water Pipeline 	88

12.3  Drainage Pipeline 	89

12.4  Natural Gas Pipeline 	89

12.5  Heat Distribution Pipeline 	90

12.6  Power Cable 	92

12.7  Communications Cable 	93

13  Project Quality Acceptance and Data Management 	95

13.1  Quality Acceptance 	95

13.2  Data Management 	97

14  Safe and Green Construction 	99

14.1  Safe Construction 	99

14.2  Green Construction 	101

15  Operation and Maintenance 	105

AppendixA  Calculation of Cable Heat Dissipation 	108

Explanation of Wording in This Standard 	111

List of Quoted Standards 	112

Explanation of Provisions 	117

1  总  则

1.0.1  为加强我省城市地下综合管廊建设工作，科学合理地开发利用城市地下空间，统筹综合管廊规划、勘察、设计、施工及验收、运营和维护工作，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于山西省行政区域内新建、扩建、改建城市综合管廊工程的规划、勘察、设计、施工及验收、维护管理。

1.0.3  综合管廊工程建设应遵循“规划先行、安全适用、经济合理、数字赋能、智慧引领、因地制宜、统筹兼顾”的原则，充分发挥综合管廊的综合效益。

1.0.4  综合管廊工程的规划、勘察、设计、施工及验收、运营和维护除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及山西省现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  综合管廊  utility tunnel

建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线、内部空间能够满足人员通行的构筑物及附属设施。包括干线综合管廊、支线综合管廊和小型综合管廊三类。

2.0.2  干线综合管廊  trunk utility tunnel

主要容纳城市主干工程管线，一般不直接向沿线用户提供服务的综合管廊。

2.0.3  支线综合管廊  branch utility tunnel

容纳城市配给工程管线，直接向用户提供服务的综合管廊。

2.0.4  小型综合管廊 small utility tunnel

用于容纳小规模管网或末端配给工程管线，直接向用户提供服务的综合管廊。

2.0.5  城市工程管线  urban engineering pipeline

城市范围内为满足生活、生产需要的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等市政公用管线，不包括工业管线。

2.0.6  通信线缆  communication cable

用于传输信息数据电信号或光信号的各种导线的总称，包括通信光缆、通信电缆以及智能弱电系统的信号传输线缆。

2.0.7  吊装口  lifting hole

用于将各种管线和设备吊入综合管廊内并满足人员出入而在综合管廊上开设的洞口。

2.0.8  通风口  air vent

供综合管廊内外部空气交换而开设的洞口。

2.0.9  管线分支口junction for pipe or cable

综合管廊内部管线和外部直埋管线相衔接的部位。

2.0.10  集水坑  sump pit

用于收集综合管廊内部渗漏水或供水管道排空水、消防积水的构筑物。

2.0.11  安全标识  safety mark

为便于综合管廊内部管线分类管理、安全引导、警告警示而设置的铭牌或颜色标识。

2.0.12  舱室  compartment

由结构本体或防火墙分割的用于敷设管线的封闭空间。

2.0.13  重点防护区域  key protection area

指综合管廊中容纳电力电缆舱室的电缆接头区、接头集中敷设区和综合管廊中天然气管道舱等容易发生可燃气体泄漏的区域。

3  基 本 规 定

3.0.1  给水、再生水、雨水、污水、天然气、热力、电力、通信、气动垃圾输送等城市工程管线可纳入综合管廊。

3.0.2  综合管廊工程建设应符合综合管廊工程专项规划。

3.0.3  综合管廊工程应结合新区建设、旧城改造、道路新（扩、改）建，在城市重要地段和管线密集区规划建设。

3.0.4  综合管廊应与所在道路同步建设，城市老（旧）城区综合管廊建设宜结合地下空间开发、城市更新、道路改造、地下主要管线改造等项目同步进行。

3.0.5  综合管廊工程专项规划与建设应与地下空间、环境景观等相关城市基础设施衔接、协调。

3.0.6  综合管廊工程建设应符合现行国家行业标准的有关规定。3.0.7  综合管廊的附属设施应符合下列规定：

1  干线综合管廊、支线综合管廊应同步建设消防、供电、照明、监控与报警、通风、排水、标识等附属设施系统；

2  小型综合管廊应根据入廊管线运行维护要求，同步建设通风、排水、消防、标识、防入侵等附属设施。

3.0.8  纳入综合管廊的管线应进行专项管线设计。

3.0.9  纳入综合管廊的工程管线设计应符合综合管廊总体设计的规定及国家现行相应管线设计标准的规定。

3.0.10  综合管廊的建设应贯彻落实国家环境保护、绿色建筑相关法律和法规的要求，采用绿色规划、绿色设计、绿色施工三个手段，遵照线路最优、断面最优、资源投入最少、废弃物排放最少、对周边环境影响最小的原则，积极采用节材、节水、节能、节地各项新技术，实现绿色建造的目的。

3.0.11  综合管廊安全标志应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的有关规定。

3.0.12  积极采用“BIM+GIS”三维数字化技术，有效提高地下综合管廊工程的建设和管理水平。

4  系 统 规 划

4.1  一 般 规 定

4.1.1  综合管廊工程专项规划应符合城市总体规划的要求，规划年限、规划范围应与城市总体规划一致，并应预留远景发展空间。

4.1.2  综合管廊工程专项规划应坚持因地制宜、远近结合、统一规划、统筹建设的原则。

4.1.3  综合管廊工程专项规划应与城市地下空间规划、海绵城市专项规划、工程管线专项规划及管线综合规划相衔接；综合管廊工程专项规划应分析重力流管道纳入综合管廊的条件并提出规划建议。

4.1.4  综合管廊工程专项规划应统筹地上、地下空间布局，协调综合管廊工程与其他地上、地下工程的空间关系。

4.1.5  综合管廊工程专项规划应包含必要性和可行性分析、规划目标和规模、规划布局、管线入廊分析、管廊断面选型、三维控制线划定、重要节点控制、监控中心及附属构筑物、附属设施、安全防灾、绿色智慧、建设时序、投资估算、保障措施等内容。

4.1.6  综合管廊近期建设计划应与城市更新、道路及市政管线近期建设规划相协调统一。

4.2  管廊系统布局

4.2.1  综合管廊布局应综合考虑城市功能分区、空间布局、土地利用、道路与管网布局等因素。

4.2.2  综合管廊工程专项规划应结合城市地下管线现状，在城市道路、轨道交通、给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等专项规划以及地下管线综合规划的基础上，确定综合管廊的入廊管线种类和平面布局。纳入综合管廊内的管线布置，应与各管线主管单位批准的专项规划相适应。

4.2.3  综合管廊应与地下交通、地下商业开发、地下人防设施及其他相关建设项目协调。

4.2.4  当遇到下列情况之一时，宜采用综合管廊：

1  交通运输繁忙或地下管线较多的城市主干道、次干道以及配合轨道交通、地下道路、城市地下综合体等建设工程地段；

2  城市核心区、中央商务区、地下空间高强度成片集中开发区、重要广场、主要道路的交叉口、道路与铁路或河流的交叉处、过河隧道等；

3  道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段；

4  重要的公共空间；

5  不宜开挖路面的路段；

6  有架空线入地需求地区。

4.2.5  综合管廊工程专项规划选址需充分考虑区域地质条件，避开不宜建设地带。

4.2.6  综合管廊宜按照干线综合管廊、支线综合管廊及小型综合管廊统筹规划布局。

4.2.7  综合管廊内的管线布置应根据纳入管线的种类、规模及周边用地功能确定。管廊分舱应考虑纳入管线之间的相互影响。

4.2.8  综合管廊应规划建设监控中心，并应符合下列规定：

1  应满足综合管廊运行维护的需要；

2  宜设置在综合管廊平面中心位置；

3  应满足城市管理和应急处置的需要；

4  当城市在不同片区（组团）规划建设综合管廊时，宜分别设立片区（组团）级、城市级监控中心；

5  宜与临近的公共建筑物合建，建筑面积应满足综合管廊最终规模的使用要求。

4.3  入 廊 管 线

4.3.1  给水管道，再生水管道应纳入综合管廊。当管道公称直径≥DN1200时，应考虑其对管廊断面尺寸、造价和安全运行的影响，经技术经济论证后确定是否纳入综合管廊。

4.3.2  当综合管廊的纵坡和高程满足污水管道的重力排水要求或采用压力排水时，可将污水管道纳入管廊。入廊污水应采用管道形式，并采取有效措施确保管廊运行安全。

4.3.3  当综合管廊的纵坡和高程满足雨水管道的重力排水要求或采用压力排水时，可将雨水管道纳入管廊，进入综合管廊的排水管道应采用分流制，入廊雨水可根据实际需要采用管廊本体或管道敷设的形式。

4.3.4  敷设在综合管廊内的天然气管道应符合下列规定：

1  最高工作压力应小于或等于1.6MPa；

2  设计管道公称直径不应大于DN600mm。当设计管道公称直径大于DN600mm时，应在独立舱室内敷设；

3  天然气管道不宜纳入小型综合管廊。

4.3.5  集中供热管道应纳入综合管廊，供热管道不应与电力电缆同舱敷设，当采用蒸汽介质时不应纳入小型综合管廊。

4.3.6  电力电缆、通信电缆应纳入综合管廊，在管廊内的敷设应满足相关规范的要求。110kV及以上电力电缆宜独立成舱。

4.3.7  空调水系统管道、气动垃圾输送管道等其他管线应根据类型、特点和要求经综合分析确定。

4.4  平 面 位 置

4.4.1  综合管廊平面线形宜与道路线形基本保持一致，定线时应避让现状或规划建（构）筑物的桩、柱、基础等的平面位置。

4.4.2  综合管廊在道路横断中的位置应根据道路横断面、地下管线、地下空间利用和施工条件等情况综合确定，一般情况下宜遵循以下原则：

1  道路红线外设置有防护绿地的区域，综合管廊宜优先布置于防护绿地内；

2  干线综合管廊宜设置在机动车道、绿化带下；

3  支线综合管廊宜设置在道路绿化带、人行道或非机动车道下；

4  小型综合管廊宜设置在人行道下。

4.4.3  综合管廊的通风口、吊装口、逃生口、人员出入口等宜设置于机动车道和非机动车道的绿化分隔带内。不具备条件的道路横断面，宜设置于人行道内，并与道路景观及功能相结合。

4.4.4  综合管廊相交节点的平面控制边界应根据节点的平面布置形式进行确定。

4.5  竖 向 条 件

4.5.1  综合管廊的覆土深度应根据地下设施竖向规划、行车荷载、绿化种植、冻土深度、交叉管道及入廊管线等因素综合确定。

4.5.2  综合管廊与其他直埋管道发生交叉时，应符合以下要求：

1  与非重力流管道交叉，非重力流管道主动避让管廊；

2  不包含重力流管道的综合管廊与直埋干线重力流管道发生交叉时，管廊与干线重力流管道应统筹考虑相互避让措施；

3  包含重力流管道的综合管廊与其他直埋重力流管道发生交叉时，应根据具体情况分析后进行确定。

4.5.3  综合管廊相交节点的控制埋深应根据节点的廊体总高度、管廊覆土厚度综合考虑确定。

5  勘  察

5.1  一 般 规 定

5.1.1  城市地下综合管廊工程设计前应进行岩土工程勘察，勘察等级应根据工程重要性、场地复杂程度和地基复杂程度进行划分，并按照现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021及行业标准《市政工程勘察规范》CJJ 56确定。

5.1.2  城市地下综合管廊工程岩土工程勘察宜按可行性研究勘察、初步勘察和详细勘察三个阶段开展工作，并可根据施工阶段的需要进行施工勘察。

5.1.3 城市地下综合管廊工程岩土工程勘察应根据不同的勘察阶段、工程类别和重要性、场地及岩土条件的复杂程度、场地与发震断裂的位置关系、设计要求，确定勘察方案和提交勘察成果。

5.1.4  勘察施工前应取得规划、设计、施工等相关技术资料：

1  综合管廊总平面布置图、横断面图及纵断面图等；

2  综合管廊的结构形式、埋置深度、基础类型等；

3  综合管廊材料类别及采取的施工方法；

4  综合管廊沿线地形图、管线图、地下设施分布图以及周边既有建（构）筑物、道路等相关情况。

5.1.5  城市地下综合管廊工程勘探作业和管理宜进行数字化建设和信息化管理。

5.2  可行性研究勘察

5.2.1  可行性研究勘察应对拟建场地的稳定性和工程建设的适宜性做出评价，并在充分搜集和分析已有资料的基础上，通过踏勘了解场地的地层、构造、岩性、不良地质作用和地下水等工程地质条件，必要时应根据具体情况进行适当的地质测绘勘探、测试及试验。

5.2.2  可行性研究勘察应重点分析评价下列内容：

1  根据工程特点搜集区域地质、构造、地震、水文、气象、地形、地貌等资料。了解场地的工程地质条件和水文地质条件概况及周边环境条件，分析评价拟建场地的稳定性，划分地震地段类别；

2  初步分析评价地震、滑坡、地面沉降、采空区等不良地质作用及其分布范围和影响，评价拟建场地工程建设的适宜性；

3  在湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土、深厚填土、液化土等特殊性岩土分布区域，初步分析评价其工程特性和可能造成的不利影响；

4  对于存在两个或两个以上拟选场地时，提出线路比选方案的建议。

5.3  初 步 勘 察

5.3.1  初步勘察应以钻探、井探、坑探和槽探为主，对于岩溶、土洞、采空区应辅以工程地质测绘和调查、物探、原位测试等勘察方法，初步查明工程场地的工程地质和水文地质条件，评价拟建地段的稳定性。

5.3.2  初步勘察的勘探点宜沿管廊外侧交叉布置，勘探点间距可按表5.3.2确定。对于地质条件复杂的大中型河流地段，应进行钻探，每个穿越、跨越方案宜布置勘探点；对于湿陷性黄土地区，应布置一定数量的探井。

表5.3.2  初步勘察勘探点间距表（m）

| 场地和地基复杂程度等级 | 明挖施工 | 暗挖施工 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 50～100 | 40～60 |
| 二级 | 100～200 | 60～100 |
| 三级 | 200～400 | 100～150 |

注：“场地和地基复杂程度等级”依据国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021第3.1节确定。

5.3.3  初步勘察采取土试样和进行原位测试的勘探孔数量宜占勘探孔总数的1/3~1/2。

5.3.4  初步勘察的控制性勘探孔深度应满足综合管廊地基基础、支护方案初步设计及施工方案比选和地基稳定性、变形计算的要求，一般性勘探孔应满足查明地基持力层和软弱下卧土层分布的要求。

5.3.5  初步勘察应重点分析评价下列内容：

1  初步查明沿线地质、构造、地貌、地层、水文地质条件；

2  初步分析评价地震、滑坡、地面沉降、采空区等不良地质作用及其分布范围和影响；

3  在湿陷性黄土、盐渍土、膨胀土、深厚填土等特殊岩土分布区域，初步分析评价其工程特性和可能造成的不利影响，提出防治措施的建议；

4  初步确定沿线岩土工程分级、围岩分级，提出各岩土层物理力学参数；

5  初步查明地表水、地下水条件，评价对管廊施工的影响；

6  初步评价水和土对建筑材料的腐蚀性；

7  初步评价场地和地基的地震效应。

5.4  详 细 勘 察

5.4.1 详细勘察应以钻探、井探、坑探、测试等工作为主，查明管廊沿线场地工程地质条件和水文地质条件，为设计和施工提供岩土治理的建议和相关岩土技术参数。

5.4.2  详细勘察的勘探点布置应符合下列规定：

1  勘探点宜沿综合管廊外侧交叉布置，管廊走向转角、节点处宜布置勘探点；当基坑开挖深度较深时，宜在基坑开挖影响范围内布置一定数量的勘探孔。详细勘察勘探点间距可按表5.4.2确定；

2  详细勘察阶段，控制性勘探孔数量不应少于勘探孔总数的1/3；采取土试样和进行原位测试的勘探孔数量不应少于勘探孔总数的1/2；当勘探孔总数少于3个时，每个勘探孔均应取样或进行原位测试；

3  在湿陷性黄土地区，取土勘探点中应布置足够数量的探井，其数量应为取土勘探点总数1/3～1/2，并不宜少于3个。探井的深度宜穿透湿陷性黄土层；

4  管廊穿越河流时，河床及两岸均应布置勘探点，穿越铁路和公路时，铁路和公路两侧应布置勘探点；

5  在每个地貌单位及不同地貌单元的交界部位、微地貌及地层变化较大的地段宜适当加密勘探点；

6  当综合管廊拟采用桩基础或进行地基处理，且持力层起伏较大、地层分布复杂时应适当加密勘探孔；

7  综合管廊穿越暗埋的河、湖、沟、坑地段和可能产生流砂（土）管涌及地震液化的松软土层地段，宜加密勘探点；

8  综合管廊通过人工填土及软土等特殊性岩土分布地段，或不良地质作用发育地段时，宜加密勘探点，对高灵敏度软土地区，宜进行现场十字板剪切试验等原位测试；

9  场地或地质条件复杂的地段应布置横断面。

表5.4.2  勘探点间距（m）

| 场地和地基复杂程度等级 | 明挖施工 | 暗挖施工 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 30～50 | 20～30 |
| 二级 | 50～75 | 30～50 |
| 三级 | 75～150 | 50～100 |

5.4.3  详细勘察勘探孔深度应符合下列规定：

1  勘探孔深度应满足综合管廊基础设计、地下水控制、基坑支护设计及施工要求，以及满足沉降计算及抗浮设计要求；

2  一般性勘探孔的深度应能控制地基主要受力层，且达到结构底板以下不小于（0.5～1.5）倍基础宽度，控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度，且达到结构底板以下不小于（1.5～2.5）倍基础宽度，并进入稳定分布的地层；

3  当基底下存在松软土层、高灵敏度软土、湿陷性黄土及深厚填土层等特殊性土时，勘探孔深度应加深并穿透；当基底以下存在可液化土层时，勘探孔深度应满足工程分析评价要求；遇溶洞、土洞、暗河等，勘探孔应加深并穿透；在微风化～中等风化岩石或厚层碎石土等稳定地层中，勘探孔深度可适当减小。

5.4.4  详细勘察的岩土工程评价应符合下列规定：

1  查明沿线地质、构造、地貌、地层、水文地质条件，调查地下有害气体情况。提出各岩土层物理力学参数、岩土工程分级、围岩分级；

2  分析评价不良地质作用及特殊性岩土对综合管廊施工的影响，并提出处理措施；

3  对明挖施工方案，应提出基坑边坡稳定性计算参数及基坑支护设计参数；应进行基坑周边环境状况调查，查明邻近建筑物和地下设施的现状、结构特点以及对开挖变形的承受能力；在管线密集区域，可通过地理信息系统或调取档案资料，了解管线类别、位置、埋深、规模等，必要时采取有效方法进行地下管线探测；

4  分析评价地下水对工程设计、施工的影响，提供地下水控制所需地层参数，评价地下水控制方案对工程周边环境的影响；

5  对地基承载力、地基处理、围岩加固等提出建议；尤其对高灵敏度软土场地，应根据其分布范围，结构性、灵敏度等力学特性结合管廊结构特点、荷载分布、对不均匀沉降的敏感性等，提出地基处理的建议；

6  对湿陷性黄土场地，应根据场地湿陷类型、湿陷等级、结构特点等因素，提出结构措施、防水措施的建议；

7  对采用暗挖法施工方案，应提供相应工法设计、施工所需参数；对于稳定性差的地层及可能产生管涌、流砂的地层，应提出加固处理的建议；

8  分析评价地下水、土对建筑材料的腐蚀性；

9  分析评价建筑的场地类别和场地与地基的地震效应；

10  管廊穿越堤岸时，应分析评价破堤对堤岸稳定性的影响和堤岸变形对管廊的影响，并提出相关建议。

5.4.5  对遇有的不良地质作用及特殊性岩土，分析评价尚应符合下列规定：

1  岩溶发育地区，应根据岩溶发育的地质背景、溶洞 、土洞 、塌陷的形态、平面位置和顶底标高，分析岩溶的稳定性及其对拟建管廊工程的影响，提出治理和监测的建议；

2  当存在采空区时，应根据采空区的埋深、范围和上覆岩层的性质等评价管廊工程地基的稳定性，并提出处理措施的建议；

3  湿陷性土地区，应根据土层的湿陷程度、地下水条件，分析评价湿陷性土对管廊工程的危害程度并提出地基处理等措施的建议；

4  膨胀岩土地区，应评价膨胀岩土的工程特性，并应根据场地的环境条件和岩土体增水后体积膨胀、强度衰减和失水后体积收缩、强度增大的变化特点，综合评价管廊工程的地基强度和变形特征；

5  软土地区，应根据软土的分布范围、分布规律和物理力学性质，评价管廊地基的稳定性和变形特征，并提出地基处理措施的建议；

6  对厚层填土，应根据填土的堆积年代、物质组成、均匀性、密实度等，评价其对拟建管廊地基基础的影响，提出加固处理措施的建议。

7  盐渍土地区，应查明盐渍岩土的成因、分布和特点，确定含盐类型、含盐量及其在岩土中的分布以及对岩土工程特性的影响。评价岩土的溶陷性、盐胀性、腐蚀性对地基稳定性的影响及地基处理和防治措施的建议。

5.5  施 工 勘 察

5.5.1  施工勘察应针对施工方法、施工工艺的特殊要求和施工中出现的工程地质问题等开展工作，提供地质资料，满足施工方案调整和风险控制的要求。

5.5.2  遇到下列情况之一时，应进行施工勘察：

1  施工过程中遇到详勘察工作中未能准确反映出的复杂岩土条件，并可能影响工程质量和安全；

2  施工中地下水位发生较大变化，地基、边坡及洞室变形或失稳需进行处理且原勘察文件不能满足设计、施工需要；

3  地质环境复杂、施工可能导致地质环境严重破坏；

4  需进行施工勘察的其他情况。

5.5.3  施工勘察应按不同的要求选择勘探手段，布置勘察工作量。

6  总 体 设 计

6.1  一 般 规 定

6.1.1  综合管廊平面中心线宜与道路、铁路、轨道交通、公路中心线平行。

6.1.2  综合管廊穿越城市快速路、主干路、铁路、轨道交通、公路时，宜垂直穿越；受条件限制时可斜向穿越，最小交叉角不宜小于60°。综合管廊穿越河道时应选择在河床稳定的河段，最小覆土深度应满足河道整治及综合管廊安全运行的要求，不得小于1.0m。

6.1.3  综合管廊的断面形式及尺寸应根据拟定的施工方法及容纳的管线种类、数量、分支等综合确定。

6.1.4  综合管廊管线分支口应满足预留数量、管线进出、安装敷设作业的要求。相应的分支配套设施应同步设计。

6.1.5  含天然气管道舱室的综合管廊不应与其他建（构）筑物合建。

6.1.6  天然气管道舱室与周边建（构）筑物间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的相关规定。

6.1.7  管道进入综合管廊时，应在综合管廊外部设置关断阀门。

6.1.8  综合管廊设计时，应预留管道排气阀、补偿器、阀门等附件安装、运行、维护作业所需的空间。

6.1.9  管廊内应设置工程管线敷设所需的支撑及预埋件。

6.1.10  综合管廊顶板处，应设置供管道及附件安装用的吊钩、拉环或导轨。吊钩、拉环相邻间距不宜大于10m。

6.1.11  综合管廊附属设施应尽量减少备品备件的种类。

6.2  空 间 设 计

6.2.1  综合管廊与相邻地下管线及地下构筑物的最小净距应根据地质条件和相邻构筑物性质确定，且不得小于表6.2.1的规定。

表6.2.1  综合管廊与相邻地下构筑物的最小净距

| 施工方法 相邻情况 | 明挖施工 | 顶管、盾构施工 |
| --- | --- | --- |
| 综合管廊与地下构筑物水平净距 | 1.0m | 综合管廊外径 |
| 综合管廊与地下管线水平净距 | 1.0m | 综合管廊外径 |
| 综合管廊与地下管线交叉垂直净距 | 0.5m | 1.0m |

6.2.2  综合管廊最小转弯半径，应满足综合管廊内各种管线的转弯半径要求。

6.2.3  综合管廊内电力电缆弯曲半径和分层布置，应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的有关规定。

6.2.4  综合管廊内通信线缆弯曲半径应不小于线缆直径的15倍，且应符合现行行业标准《通信线路工程设计规范》YD 5102的有关规定。

6.2.5  综合管廊与其他方式敷设的管线连接处，应采取密封和防止差异沉降的措施。

6.2.6  综合管廊的监控中心与综合管廊之间宜设置专用连接通道，通道的净尺寸应满足日常检修通行的要求。

6.3  横断面设计

6.3.1  综合管廊标准断面内部尺寸应根据容纳管线的种类、规格、数量、安装要求等综合确定，并应符合下列规定：

1  干线综合管廊净高不应小于2.4m；

2  支线综合管廊净高不应小于2.1m；

3  小型综合管廊净高不应小于1.5m且不应大于2.1m。净宽不应大于2.4m。

6.3.2  综合管廊通道净宽，应满足管道、配件及设备运输的要求，并应符合下列规定：

1  综合管廊内两侧设置支架或管道时，检修通道净宽不宜小于1.0m；单侧设置支架或管道时，检修通道净宽不宜小于0.9m；

2  配备检修车的综合管廊检修通道宽度不宜小于2.2m。

6.3.3  电力电缆支架的层间间距应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的有关规定。

6.3.4  通信线缆的桥架层间间距应符合现行行业标准《光缆进线室设计规定》YD/T 5151的有关规定。

6.3.5  采用支墩支撑的综合管廊的管道安装净距（图6.3.5）不宜小于表6.3.5-1、6.3.5-2的规定。

图6.3.5  支墩支撑管道安装净距

表6.3.5-1  干线、支线综合管廊的支墩支撑管道安装净距

| DN | 法兰连接、承插连接和卡箍连接 |  |  | 焊接 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b1 | b2 | a | b1 | b2 |
| DN＜400 | 400 | 400 | 800 | 500 | 500 | 800 |
| 400≤DN＜1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 1000≤DN＜1500 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |
| DN≥1500 | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  |

表 6.5.3-2 小型综合管廊的支墩支撑管道安装净距

| DN | 沟槽连接钢管 |  |  | 铸铁管、螺栓连接钢管 |  |  | 焊接钢管、塑料管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b1 | b2 | a | b1 | b2 | a | b1 | b2 |
| DN≤400 | 200 | 200 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 400<DN≤800 | 250 | 250 | 800 | 400 | 400 | 800 |  |  | 800 |

6.3.6  采用支、吊架支撑的综合管廊的管廊安装净距（图6.3.6）不应小于表6.3.6的规定。

图6.3.6  支吊架支撑管道安装净距

表6.3.6  综合管廊的支吊架支撑管道安装净距

| DN | 管道安装距离（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非保温管 |  | 非保温管 |  |
|  | a1 | a2 | a1 | a2 |
| 100 | 170 | 80 | 200 | 100 |
| 125 | 180 | 100 | 220 | 120 |
| 150 | 180 | 110 | 240 | 140 |
| 200 | 210 | 200 | 280 | 170 |
| 250 | 240 | 240 | 320 | 200 |
| 300 | 270 | 270 | 360 | 230 |
| 350 | 300 | 240 | 400 | 240 |
| 400 | 330 | 270 | 440 | 300 |

6.4  纵断面设计

6.4.1  综合管廊内纵向坡度超过10%时，应在人员通道部位设置防滑地坪或台阶。综合管廊内纵向坡度不宜小于0.2%。

6.4.2  综合管廊需要下穿通过其他地下设施时，下穿部分坡度不宜大于30°。

6.5  分 支 预 留

6.5.1  综合管廊应根据各专项管线规划、综合管廊工程专项规划及现状需求设置管廊分支预留，并预留管线接口。

6.5.2  综合管廊各专业管线分支预留口宜集中设置，并满足预留数量、管线进出和安装敷设作业的要求，相应的分支配套设施应同步设计。

6.5.3  综合管廊分支预留过路宜采用过街支沟或套管敷设，当确有困难时可采用直埋敷设。

6.5.4  预留管线出线口在满足覆土的情况下应尽量减小敷设深度，并采用柔性防水套管以及防止差异沉降等措施。

6.5.5  重力流分支管线宜将检查井等附属设施设置于管廊外部，当设置在管廊内部时，不应影响管廊内其他管线的安装和维护。

6.5.6  分支预留管线出管廊后，管线净距应满足《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的要求。

6.5.7  压力流分支预留管线需在主管廊内设置阀门时，宜采用远程控制阀门，并将控制信号传至中控室。

6.6  节 点 设 计

6.6.1  综合管廊的每个舱室应设置人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口、管线分支口等，并应符合下列规定：

1  采用明挖方式建造的综合管廊，直接通向地面的人员出入口的水平间距不宜大于2000m；

2  采用非开挖方式建造的综合管廊，应根据工作井的布置统筹设置。

6.6.2  综合管廊的人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口等露出地面的构筑物应满足城市防洪要求，并应符合下列规定：

1  满足城市防洪要求，其开口标高不应低于防洪水位以上0.5m或采取防止地面水倒灌的措施；

2  防止小动物进入；

3  防止人员非法入侵。

6.6.3  综合管廊人员出入口宜与逃生口、吊装口、进风口结合设置，且不应少于2个。

6.6.4  综合管廊逃生口的设置应符合下列规定：

1  敷设电力电缆的舱室，逃生口间距不宜大于400m；

2  敷设天然气管道的舱室，逃生口间距不宜大于200m；

3  敷设热力管道的舱室，逃生口间距不应大于400m；当热力管道采用蒸汽介质时，逃生口间距不应大于100m；

4  敷设其他管道的舱室，逃生口间距不宜大于400m；

5  逃生口尺寸不应小于1m×1m，当为圆形时，内径不应小于1m。

6.6.5  综合管廊吊装口的最大间距不宜超过400m。吊装口净尺寸应满足管线、设备、人员进出的最小允许限界要求。

6.6.6  综合管廊进、排风口的净尺寸应满足通风设备进出的最小尺寸要求。

6.6.7  天然气管道舱的排风口、各类孔口应符合下列规定：

1  天然气管道舱排风口与其他舱室的排风口、进风口、人员出入口、逃生口以及周边建构筑物口部距离应不小于10m；

2  天然气管道舱各类孔口不得与其他舱室连通，并应设置安全警示标识。

6.6.8  露出地面的各类孔口盖板应设置在内部使用时易于人力开启，且在外部使用时非专业人员难以开启的安全装置。

# 7  结 构 设 计

## 7.1  一 般 规 定

7.1.1  综合管廊结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法。综合管廊结构设计应进行承载力极限状态计算和正常使用极限状态验算。

7.1.2  干线综合管廊和支线综合管廊的结构设计工作年限应为100年，小型综合管廊的结构设计工作年限不应少于50年。

7.1.3  干线综合管廊和支线综合管廊的结构安全等级应为一级，小型综合管廊的结构安全等级不应低于二级。结构中各类构件的安全等级宜与整个结构的安全等级相同。

7.1.4  综合管廊工程应按乙类构筑物进行抗震设计，并应满足国家现行标准的有关规定。

7.1.5  综合管廊结构应根据设计工作年限和环境类别进行耐久性设计，并应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的有关规定。

7.1.6  积极采用推广综合管廊标准化、模块化设计。预制综合管廊纵向节段的长度应根据节段吊装、运输等施工过程的限制条件确定。

7.1.7  为确保地下综合管廊的防水效果、其使用功能、结构耐久性，综合管廊的防水设防等级不应低于二级。

7.1.8  综合管廊地基基础设计应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007以及山西省地方标准《建筑地基基础勘察设计规范》DBJ04/T 258的相关规定。

7.1.9  综合管廊结构构件的裂缝控制等级应为三级，结构构件的最大裂缝宽度限值应小于或等于0.2mm，严重腐蚀环境下最大裂缝宽度应不大于0.15mm，且不得贯通。

## 7.2  材  料

### 7.2.1  综合管廊工程中所使用的材料应根据结构类型、受力条件、使用要求和所处环境等选用，并应考虑耐久性、可靠性和经济性。主要材料宜采用高性能混凝土、高强钢筋。地下工程部分临水面应采用自防水混凝土，管廊内部分隔墙可采用砌体材料。防水混凝土的性能等级除满足本节规定外，尚应符合《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定。

### 7.2.2  现浇钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30，预制钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C40，预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C40。

7.2.3  地下工程（防水）部分的自防水混凝土，设计抗渗等级应符合表7.2.3的规定，同时应满足《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的相关规定。

表7.2.3  防水混凝土设计抗渗等级

| 管廊埋置深度H（m） | 设计抗渗等级 |
| --- | --- |
| H＜10 | P6 |
| 10≤H＜20 | P8 |
| 20≤H＜30 | P10 |
| H≥30 | P12 |

### 7.2.4  用于防水混凝土的水泥应符合下列规定：

1  水泥品种宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；

2  在受侵蚀性介质作用下，应按侵蚀性介质的性质选用相应的水泥品种。

### 7.2.5  用于防水混凝土的砂、石应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的有关规定。

7.2.6  防水混凝土中各类材料的氯离子含量和碱含量（Na₂O当量）应符合《混凝土结构设计标准》（GB/T 50010）和《混凝土结构通用规范》（GB 55008）的规定。

### 7.2.7  混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、防水剂、密实剂、引气剂、复合型外加剂及水泥基渗透结晶型材料等，其品种和用量应经试验确定，所用外加剂的技术性能应符合国家、行业现行标准的有关质量要求。

### 7.2.8  用于拌制混凝土的水，应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。

### 7.2.9  混凝土可根据工程抗裂需要掺入合成纤维或钢纤维，纤维的品种及掺量应符合国家、行业现行标准的有关规定，无相关规定时应通过试验确定。

### 7.2.10  现浇钢筋混凝土结构严禁采用现拌混凝土，严禁采用现拌砂浆和袋装水泥；预拌混凝土应符合现行国家标准《国家预拌混凝土标准》GB/T 14902的有关规定，预拌砂浆应符合国家、行业及山西省现行标准的有关规定。

### 7.2.11  钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014的有关规定。

### 7.2.12  预应力筋宜采用预应力钢绞线和预应力螺纹钢筋，并应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224和《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065的有关规定。

### 7.2.13  用于连接预制节段的螺栓应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

### 7.2.14  纤维增强塑料筋应符合现行国家标准《结构工程用纤维增强复合材料筋》GB/T 26743的有关规定。

7.2.15  预埋钢板宜采用Q235B钢、Q355B钢，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的有关规定。

### 7.2.16  砌体结构所用材料的最低强度等级应符合表7.2.16的规定。

表7.2.16  砌体结构所用材料的最低强度等级

| 混凝土砌块 | 石材 | 水泥砂浆 |
| --- | --- | --- |
| MU10 | MU40 | M7.5 |

7.2.17  其他地下防水材料和性能指标可参照现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030及相关技术规范要求。

### 7.2.18  受腐蚀性介质作用的地下管廊结构在设计使用年限内应参照现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046及相关技术规范要求。

## 7.3  结构上的作用

7.3.1  综合管廊结构上的作用，应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《工程结构通用规范》GB 55001的有关规定。

### 7.3.2  综合管廊结构上的作用，按性质可分为永久作用、可变作用和偶然作用，具体可按表7.3.2进行分类。

表7.3.2  荷载分类表

| 荷载分类 | 荷载名称 |
| --- | --- |
| 永久作用 | 结构自重 |
|  | 土压力 |
|  | 水压力及浮力 |
|  | 预加应力 |
|  | 混凝土收缩和徐变的影响力 |
|  | 地基不均匀沉降 |
|  | 管线及附件荷载 |
| 可变作用 | 施工荷载 |
|  | 车辆荷载 |
|  | 人群荷载 |
|  | 温度变化影响 |
|  | 灌浆压力 |
|  | 冻胀力 |
| 偶然作用 | 地震作用 |
|  | 落石冲击力 |
|  | 爆炸荷载 |

### 7.3.3  建设场地地基土有显著变化段的综合管廊结构，应计算地基不均匀沉降的影响，其标准值应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定计算确定。

### 7.3.4  制作、运输和堆放、安装等短暂设计状况下的预制构件验算，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

### 7.3.5  对埋设在历史最高水位以下的综合管廊，应根据设计条件计算结构的抗浮稳定。计算时不应计入综合管廊内管线和设备的自重，其他各项作用应取标准值，并应满足抗浮稳定性抗力系数不低于1.05。

## 7.4  现浇结构设计

### 7.4.1  现浇混凝土综合管廊结构的截面内力计算宜采用闭合框架模型。作用于结构底板的基底反力分布应根据地基条件确定，并应符合下列规定：

1  地层较为坚硬或经加固处理的地基，基底反力可视为直线分布；

2  未经处理的软弱地基，基底反力应按弹性地基上的平面变形协调计算确定。

### 7.4.2  遇到下列情况之一的地下管廊结构尚应进行纵向强度和变形计算：

1  地基或基础差异显著，沿纵向产生不均匀沉降；

2  管廊上部覆土沿纵向有较大变化；

3  结构直接承受建构筑物等较大局部荷载。

### 7.4.3  空间受力明显的复杂节点或区段，宜按照空间结构进行分析。

### 7.4.4  现浇混凝土综合管廊结构设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定。

## 7.5  装配式结构设计

### 7.5.1  预制拼装综合管廊结构主要分为整节装配式综合管廊结构和拼装式综合管廊结构。

### 7.5.2  预制构件的设计使用年限和安全等级应与管廊主体结构相同。

### 7.5.3  预制构件结构受力计算应考虑从构件制作、吊装、运输、码放、安装就位直至完成预制件安装时所有工况的荷载组合。

### 7.5.4  预制拼装综合管廊结构宜采用预应力筋连接接头、螺栓连接接头或承插式接头。当场地条件较差，或易发生不均匀沉降时，宜采用承插式接头。当有可靠依据时，也可采用其他能够保证预制拼装综合管廊结构安全性、适用性和耐久性的接头构造。

### 7.5.5  仅带纵向拼缝接头的预制拼装综合管廊结构的截面内力计算模型宜采用与现浇混凝土综合管廊结构相同的闭合框架模型。

### 7.5.6  部分拼装式综合管廊不等同现浇，其节点、接缝降低了结构的刚度或承载力，可通过试验结果来确定节点、接缝对刚度的影响。

### 7.5.7  对于构造复杂或者受力情况特殊的装配式综合管廊结构，必要时可采用试验方法对结构整体或者局部构件的正常使用极限状态和承载力极限状态进行复核。

### 7.5.8  预制拼装综合管廊结构中，现浇混凝土截面的受弯承载力、受剪承载力和最大裂缝宽度宜符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定。

### 7.5.9  预制拼装综合管廊拼缝计算应符合《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838的规定。

### 7.5.10  采用高强钢筋或钢绞线作为预应力筋的预制综合管廊结构的抗弯承载能力应按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010有关规定进行计算。

### 7.5.11  采用纤维增强塑料筋作为预应力筋的综合管廊结构抗弯承载力能力计算应按现行国家标准《纤维增强复合材料建设工程应用技术规范》GB 50608有关规定进行设计。

### 7.5.12  预制拼装综合管廊拼缝的受剪承载力应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

## 7.6  构 造 要 求

### 7.6.1  综合管廊结构应在纵向设置变形缝，变形缝的设置应符合下列规定：

1  结构纵向刚度突变处以及上覆荷载变化处或下卧土层突变处，应设置变形缝；

2  现浇混凝土综合管廊结构变形缝的最大间距应为30m；

3  变形缝的缝宽不宜小于30mm；

4  变形缝应设置橡胶止水带、填缝材料及嵌缝材料等止水构造；

5  柔性承插式接头的止水构造宜采用双橡胶圈。

### 7.6.2  混凝土综合管廊结构主要承重侧壁的厚度不宜小于250mm；非承重侧壁和隔墙等构件的厚度不宜小于200mm。

7.6.3  混凝土综合管廊结构中钢筋的混凝土保护层厚度，结构迎土（水）面不应小于50mm，结构其他部位应根据环境条件和耐久性要求并按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定确定。

### 7.6.4  矩形混凝土截面综合管廊结构顶、底板与侧墙连接处宜设置边宽不小于150mm腋角，腋角内八字斜钢筋的直径宜与侧墙的竖向钢筋相同，间距可为侧墙竖向钢筋间距的2倍；如因管线敷设需要无法设置腋角时，应适当加大拐角处的配筋量。

### 7.6.5  预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面应设置粗糙面，根据设计需要设置键槽，粗糙面、键槽的设置应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

### 7.6.6  综合管廊的附属设施宜采用预埋件与主体结构连接，附属设施与预埋件宜采用装配式。

## 7.7  地 基 处 理

### 7.7.1  综合管廊的地基基础设计，应根据场地的工程地质条件、结构荷载、施工方法、基坑支护等条件综合选择合适的设计方案。

### 7.7.2  综合管廊的地基基础承载力计算应符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定。

### 7.7.3  综合管廊的基础持力层存在不均匀分布的土层时，应考虑地基的不均匀沉降，进行地基的变形计算，并控制综合管廊的沉降量和沉降差。当缺乏实测资料时，综合管廊的平均沉降量不宜大于100mm，沉降差不宜大于0.005b。

### 7.7.4  在湿陷性黄土地区建造综合管廊工程时应符合下列规定：

1  综合管廊工程应消除地基的部分湿陷量。地基处理方法可选用换填垫层法或挤密法；

2  湿陷性黄土地基应采取整片处理，其处理范围应大于综合管廊基础边缘，超出基础边缘的宽度，每边不宜小于处理土层厚度的1/2，并不小于1m；

3  非自重湿陷性场地，地基处理厚度不应小于1m，且下部未处理湿陷性黄土的起始压力不小于100kpa；自重湿陷性场地，地基处理的厚度不应小于2.5m，且下部未处理湿陷黄土层的剩余湿陷量，不应大于200mm；

4 若采用土（灰土）换填时，土（灰土）应分层压实，压实系数不小于0.97；

5 管廊两侧基槽宜采用灰土回填，压实系数不小于0.94。

### 7.7.5  在液化土层地区建造综合管廊工程时应符合下列规定：

1  液化土层的判别深度取为地面下15m；

2  当场地的液化等级判别为轻微或中等时，应采取部分消除液化沉陷措施；当场地的液化等级判别为严重时，应采取全部消除液化沉陷措施。

### 7.7.6  利用软弱土层作为持力层时，当地基的承载力或变形不能满足要求时，地基处理可选用机械压实、堆载预压、真空预压、换填垫层、强夯法或复合地基的方法进行处理。

### 7.7.7  综合管廊工程的人工地基应进行施工验收检测。检测点的数量应根据综合管廊的规模、荷载大小、地基的复杂情况等因素综合确定。施工验收的方法及检验点的数量可参照《建筑地基处理技术规范》JGJ 79确定。当地质条件简单时，以100m~150m长度为一个单位工程；当地质条件复杂时，以50m~100m长度为一个单位工程。

## 7.8  基 坑 设 计

### 7.8.1  基坑支护的设计工作年限不应小于一年。

### 7.8.2  基坑支护应满足下列功能要求：

1  保证基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路的安全和正常使用；

2  保证主体地下结构的施工空间。

### 7.8.3  基坑支护设计时，应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、基坑深度等因素，按表7.8.3采用支护结构的安全等级。对同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

表7.8.3  支护结构的安全等级

| 安全等级 | 破坏后果 |
| --- | --- |
| 一级 | 支护结构失败、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响很严重 |
| 二级 | 支护结构失败、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响严重 |
| 三级 | 支护结构失败、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响不严重 |

### 7.8.4  基坑支护设计内容应包括支护结构设计、降水设计、监控测量设计及质量验收要求。

### 7.8.5  支护结构设计时应采用下列极限状态：

1  承载能力极限状态

1）支护结构构件或连接因超过材料强度而破坏，或因过度变形而不适于继续承受荷载，或出现压屈、局部失稳；

2）支护结构和土体整体滑动；

3）坑底因隆起而丧失稳定；

4）对支挡式结构，挡土构件因坑底土体丧失嵌固能力而推移或倾覆；

5）对锚拉式支挡结构或土钉墙，锚杆或土钉因土体丧失锚固能力而拔动；

6）对重力式水泥土墙，墙体倾覆或滑移；

7）对重力式水泥土墙、支挡式结构，其持力土层因丧失承载能力而破坏；

8）地下水渗流引起的土体渗透破坏。

2  正常使用极限状态

1）造成基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路等损坏或影响其正常使用的支护结构位移；

2）因地下水位下降、地下水渗流或施工因素而造成基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路等损坏或影响其正常使用的土体变形；

3）影响主体地下结构正常施工的支护结构位移；

4）影响主体地下结构正常施工的地下水渗流。

### 7.8.6  基坑支护应按实际的基坑周边建筑物、地下管线、道路和施工荷载等条件进行设计。设计中应提出明确的基坑周边荷载限制、地下水和地表水控制等基坑使用要求。

### 7.8.7  基坑支护设计应满足下列主体地下结构的施工要求：

1  基坑侧壁与主体地下结构的净空间和地下水控制应满足主体地下结构及其防水的施工要求；

2  采用锚杆时，锚杆的锚头及腰梁不应妨碍地下结构外墙的施工；

3  采用内支撑时，内支撑及腰梁的设置应便于地下结构及其防水的施工。

### 7.8.8  在季节性冻土地区，支护结构设计应根据冻胀、冻融对支护结构受力和基坑侧壁的影响采取相应的措施。

### 7.8.9  在湿陷性黄土地区，支护结构设计应根据湿陷性黄土由于浸水可能产生的变形对支护结构受力和基坑侧壁的影响采取相应的措施。

### 7.8.10  支护结构选型可参照《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120中各类支护结构使用条件进行选型。

### 7.8.11  地下水控制应符合下列要求：

1  地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截水、降水、集水明排方法或其组合；

2  地下水控制设计应符合对基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路等沉降控制值的要求；

3  基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法，并宜按表7.8.11的适用条件选用；

4  降水后基坑内的水位应低于坑底0.5m。当主体结构有抗浮要求时，停止降水的时间应满足主体结构施工期的抗浮要求。

表7.8.11  各种降水方法的适用条件

| 方法 | 土类 | 渗透系数（m/d） | 降水深度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管井 | 粉土、砂土、碎石土 | 0.1~200.0 | 不限 |
| 真空井点 | 黏性土、粉土、砂土 | 0.005~20.0 | 单级井点<6 多级井点>20 |
| 喷射井点 | 黏性土、粉土、砂土 | 0.005~20.0 | <20 |

### 7.8.12  管廊基坑支护设计应根据支护结构类型、地下水控制方法、地质复杂程度及支护结构安全等级等条件确定监测点的部位及数量。基坑监测应符合以下原则：

### 1  安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与支护结构使用期内，应进行支护结构的水平位移和基坑开挖影响范围内的建（构）筑物、地面的沉降监测。

### 2  基坑支护设计文件应按照不影响周边建（构）筑物及管线正常使用的原则确定支护结构水平位移控制值和周边地面沉降控制值。

### 3  管廊基坑支护工程尚应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的相关规定。

8  附属设施设计

8.1  消 防 系 统

8.1.1  综合管廊消防系统应符合现行工程建设强制性国家规范《建筑防火通用规范》GB 55037中与综合管廊有关的规定：

1  敷设有下列管线的综合管廊舱室火灾危险性类别应符合表8.1.1的规定：

表8.1.1  综合管廊舱室火灾危险性分类及灭火器配置场所危险等级分类

| 舱室内容纳管线种类 |  | 舱室火灾危险性类别 |
| --- | --- | --- |
| 天然气管道 |  | 甲 |
| 阻燃电力电缆 |  | 丙 |
| 通信线缆 |  | 丙 |
| 热力管道 |  | 丙 |
| 污水管道 |  | 丁 |
| 雨水管道、给水管道、再生水管道 | 塑料管等难燃管材 | 丁 |
|  | 钢管、球墨铸铁管等不燃管材 | 戊 |

2  当舱室内含有两类及以上管线时，舱室火灾危险性类别应按火灾危险性较大的管线确定。

8.1.2  综合管廊各舱室应根据火灾危险性类别，结合附属设施的设置、火灾概率及其特点等因素，可采取下列一种或多种防火措施：

1  设置防火构造；

2  阻燃防护和防止延燃；

3  设置消防器材；

4  设置火灾自动报警系统。

8.1.3  综合管廊主结构体应为耐火极限不低于3.0h的不燃性结构。

8.1.4  综合管廊内不同舱室之间应采用耐火极限不低于3.0h的不燃性结构进行分隔。

8.1.5  除嵌缝材料外，综合管廊内装修材料应采用不燃材料。

8.1.6  当综合管廊监控中心、变电站与综合管廊采用人行通道直接连通时，应在临近监控中心、变电站的端部设置甲级防火门。

8.1.7  综合管廊交叉口及各舱室交叉部位应采用耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体进行防火分隔，当有人员通行需求时，防火分隔处的门应采用甲级防火门，管线穿越防火隔断部位应采用阻火包等防火封堵措施进行严密封堵。在电力电缆贯穿综合管廊墙体的孔洞处，应实施防火封堵。防火封堵组件的耐火极限不应低于3.0h。

8.1.8  综合管廊内应在人员出入口、逃生口、配电夹层等处配置2具不小于3kg的手提式干粉灭火器。

8.1.9  干线综合管廊中容纳电力电缆的舱室，支线综合管廊中容纳6根及以上电力电缆的舱室应设置火灾自动报警系统。

8.1.10  综合管廊内的电力电缆应采用阻燃电缆或不燃电缆，通信线缆应采用阻燃线缆。电缆防火与阻燃应符合国家现行标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217和《电力电缆隧道设计规程》DL/T 5484及《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第1部分：阻燃电缆》GA 306.1和《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分：耐火电缆》GA 306.2的有关规定。

8.2  通 风 系 统

8.2.1  综合管廊宜采用自然进风和机械排风相结合的通风方式。天然气管道舱室和含有污水管道舱室均应采用机械进风、机械排风的通风方式。

8.2.2  综合管廊的通风量应根据通风区间、截面尺寸并经计算确定，且应符合下列规定：

1干线综合管廊和支线综合管廊宜采用机械通风形式，正常通风换气次数不应少于2次/h，事故通风换气次数不应少于6次/h；

2小型综合管廊可采用自然通风形式，事故通风可采用临时通风设施满足换气次数。

8.2.3  综合管廊的通风口处出风风速：平时通风不宜大于5m/s，事故通风不宜大于10m/s。直接朝向人行道的排风口，平时通风出风风速不宜超过3m/s；进风口宜设置在空气洁净的地方。

8.2.4  通风口下边缘距室外地坪应满足挡水要求，且不宜低于0.5m。

8.2.5  综合管廊的通风口应加设防止小动物进入的金属网格，网孔净尺寸不应大于10mm×10mm。

8.2.6  综合管廊的通风设备应符合节能环保要求，且宜附加5%～10%的漏风量。含有天然气管道或污水管道的舱室应采用防爆风机。

8.2.7  当综合管廊内空气温度高于40℃或需进行线路检修时，应开启排风机，并应满足综合管廊内环境控制的要求。

8.2.8  综合管廊舱室内发生火灾时，通风设备应能够自动关闭。

8.2.9  事故通风的手动控制装置应在舱室内、外便于操作的地方分别设置。

8.2.10  综合管廊通风区间长度应根据舱室内通风量、风压、风速、气流组织、设备选型等要求，并综合分舱情况、施工工法、地面风亭设置条件等因素，经技术经济比较后确定，并宜符合下列规定：

1  明挖法可为400m~600m；

2  非开挖工法不宜大于1200m。

8.3  供 电 系 统

8.3.1   综合管廊供电系统应符合下列规定：

1  综合管廊供配电系统接线方案、电源供电电压、供电点、供电回路数、容量等应依据综合管廊建设规模、当地电源情况、综合管廊运行管理模式，并经技术经济比较后确定；

2  综合管廊由双电源供电，每路电源均应满足该供电范围内全部设备同时投入用电的需要。当采用两路电源有困难时，应另设置备用电源。可采用箱式变电站或地下变配电站供电；

3  综合管廊的消防设备、监控与报警设备、应急照明设备及风机应按现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052规定的二级负荷供电。天然气管道舱的监控与报警设备、管道紧急切断阀、风机应按二级负荷供电，且应由双重电源供电。其余用电设备可按三级负荷供电；

4  综合管廊低压配电半径应根据电源质量、线路保护以及技术经济合理性等因素确定。

8.3.2  综合管廊附属设备配电系统应符合下列规定：

1  综合管廊内的低压配电应采用交流220/380V系统，系统接地型式应为TN-S制，并宜使三相负荷平衡；

2  根据管廊附属用电设备的分布特点，宜采用放射式配电；

3  综合管廊各配电单元电源进线截面应满足该配电单元内设备同时投入时的用电需要；

4  设备受电端的电压偏差：动力设备不宜超过供电标称电压的±5%，照明设备不宜超过-10%~+5%；

5  应采取无功功率补偿措施。无功补偿宜采用在配电所集中自动补偿的方式。当条件所限采用城市公共电网低压供电时，宜在电源进线处设置无功功率自动补偿装置；

6  应在各供电单元进线处设置电能计量测量装置；

7  规模较大的综合管廊宜设置电力监控系统；

8  所有配电线路均应进行短路灵敏度校验。

8.3.3  综合管廊内电气设备应符合下列规定：

1  电气设备防护等级应适应地下环境的使用要求，应采取防水防潮措施，防护等级不应低于IP54，靠近带压水管阀门或接口处箱体防护等级不应低于IP55；

2  电气设备应安装在便于维护和操作的地方，配电柜、控制柜等宜设置在综合管廊顶部设备层内，不应安装在低洼、可能受积水浸入的地方；

3  电源总配电箱宜安装在综合管廊进出口处；

4  天然气管道舱内的电气设备应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058有关爆炸性气体环境2区的防爆规定；

5  有污水管线敷设的舱室，应考虑防爆问题。

8.3.4  综合管廊配电线路应符合下列规定：

1  非消防设备的供电电缆、控制电缆应采用阻燃电缆，火灾时需继续工作的消防设备应采用耐火电缆或不燃电缆。含有天然气或污水管道的舱室，舱内的电气线路不应有中间接头，且具有防腐特性，线路敷设应符合现行国家标准《爆炸环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定；

2  配电线路采用电缆桥架布线时，应根据腐蚀介质的特点对电缆桥架采取相应的防护措施；

3  下列不同电压、不同用途的电缆，不宜敷设在同一桥架上：1kV以上和1kV以下的电缆；动力和照明电缆；应急照明和其他照明的电缆；强电和弱电电缆；消防与其他弱电电缆。如受条件限制需安装在同一层上时，应用隔板隔开；

4  电缆穿越具有防火分隔功能的构件及竖井的孔洞处均应进行防火封堵。天然气管道舱内的电缆穿越隔墙及竖井的孔洞处均应采用非燃性材料严密封堵。

8.3.5  综合管廊内应设置交流220V/380V带剩余电流动作保护装置的检修插座，管廊内插座沿线间距不应大于60m，吊装口、通风口处各设一个检修插座。检修插座容量不应小于15kW，安装高度不宜小于0.5m。天然气管道、污水管线舱内的检修插座应满足防爆要求，且应在检修环境安全的状态下送电。

8.3.6  综合管廊人员进出口处宜设置通风的控制开关。要求既能在风机控制箱、人员出入口和防火门两端防火门处开关手动动作，也能由环境与设备监控系统远程操作，并将风机状态信号反馈至环境与设备监控系统。

8.3.7  综合管廊接地应符合下列规定：

1  综合管廊内的接地系统应形成环形接地网，接地电阻不应大于1Ω；

2  综合管廊的接地网宜采用热镀锌扁钢，且截面面积不应小于40mm×5mm。接地网应采用焊接搭接，不得采用螺栓搭接；

3  综合管廊内的金属构件、电缆金属套、金属管道以及电气设备金属外壳均应与接地网连通；

4  含天然气管道舱室的接地系统尚应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

8.3.8  综合管廊地上建（构）筑物部分的防雷应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定；地下部分可不设置直击雷防护措施，但应在配电系统中设置防雷电感应过电压保护装置，并应在综合管廊内设置等电位联接系统。

8.4  照 明 系 统

8.4.1  综合管廊内应设正常照明和应急照明，并应符合下列规定：

1  在综合管廊内人行道上的一般照明的平均照度不应小于15lx，最低照度不应小于5lx；出入口和设备操作处的局部照度可为100lx；监控室一般照明照度不宜小于300lx；

2  正常照明为三级用电负荷，应急照明为二级用电负荷；

3  管廊内应急疏散照明照度不应低于5lx，应急电源持续供电时间不应小于60min；

4  监控室备用应急照明照度应达到正常照明照度的要求；

5  出入口和各防火门上方应设置安全出口标志灯，灯光疏散指示标志应设置在距地坪高度1.0m以下，间距不应大于10m；

6  综合管廊内照明采用智能照明控制系统，配电箱内安装智能照明控制模块，实现就地控制与远程控制，智能照明控制模块能接收火灾及ACU联动信号，联动点亮照明灯具。

8.4.2  综合管廊照明灯具应符合下列要求：

1  灯具应为防触电保护等级I类设备，能触及的可导电部分应与固定线路中的保护（PE）线可靠连接；

2  灯具应采取防水防潮措施，防护等级不宜低于IP54，并应具有防外力冲撞的防护措施；

3  灯具应采用节能型光源，并应能快速启动点亮；

4  安装高度低于2.2m的，照明灯具应采用24V及以下安全电压供电；当采用220V电压供电时，应采取防止触电的安全措施，并应敷设灯具外壳专用接地线；

5  安装在天然气管道舱内的灯具应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

8.4.3  照明回路导线应采用硬铜线，截面面积不小于2.5mm2。线路明敷设时宜采用保护管或线槽穿线方式布线。天然气管线舱内的照明线路应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管配线，并应进行隔离密封防爆处理。

8.5  监控与报警系统

8.5.1  综合管廊监控与报警系统宜分为环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统、预警与报警系统、地理信息系统和统一管理信息平台等。

8.5.2  监控与报警系统的组成及其系统架构、系统配置应根据综合管廊建设规模、纳入管线的种类、综合管廊运营维护管理模式等确定。

8.5.3  监控、报警以及联动反馈信号应送至综合管廊监控中心。

8.5.4  综合管廊应设置环境与设备监控系统，并应符合下列规定：

1  应能对综合管廊内环境参数进行监测与报警。环境参数检测内容应符合表8.5.4的规定，含有两类及以上管线的舱室，应按较高要求的管线设置。气体报警设定值应符合现行国家标准《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T 205的有关规定；

表8.5.4  环境参数检测内容

| 舱室容纳管线类别 | 给水再生水雨水管道 | 污水 管道 | 天然气 管道 | 热力 管道 | 电力电缆 通信线缆 | 空调水 | 气动 垃圾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 湿度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| O2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| H2S气体 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● |
| CH4气体 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● |

注：●应监测▲宜监测。

1  雨水利用综合管廊本体独立的结构空间输送，可不对该空间环境参数进行监测；

2  紧邻天然气舱的其他舱CH4气体标▲宜检测调整为●应检测。

2  应对通风设备、排水泵、电气设备等进行状态监测和控制；设备控制方式宜采用就地手动、就地自动和远程控制；

3  应设置与综合管廊内各类管线配套检测设备、控制执行机构连通的信号传输接口。当管线采用自成体系的专业监控系统时，应通过标准通信接口接入综合管廊监控与报警系统统一管理平台；

4  环境与设备监控系统设备宜采用工业级产品；

5  非天然气舱H2S、CH4气体探测器应设置在综合管廊内人员出入口、通风口处；H2S气体探测器应安装在距综合管廊地面以上0.2m处，CH4气体探测器应安装在距综合管廊顶面以下0.2m～0.3m处；

6  氧含量分析仪及温湿度计应安装在距综合管廊地面以上1.2m～1.6m处。

8.5.5  综合管廊应设置安全防范系统，并应符合下列规定：

1  综合管廊内设备集中安装地点、人员出入口、变配电间和监控中心等场所应设置摄像机；综合管廊舱室内摄像机设置间距不应大于100m；摄像机设置间距不应大于100m；

2  综合管廊人员出入口、通风口及有可能人员入侵的入口均应设置入侵报警探测装置和声光报警器；

3  综合管廊人员出入口应设置出入口控制装置；管廊内井盖宜设置井盖报警系统，监控信号通过数据通讯网传送至监控中心，从而实现对管廊井盖的集中控制、远程开启、非法开启报警等功能；

4  综合管廊应设置电子巡查管理系统，并宜采用离线式。巡查系统宜在人员出入口、逃生口、吊装口、通风口、管线分支口；重要附属设施安装处；管道上阀门安装处；电力电缆接头区及其他需要重点巡查的部位设置巡查点；

5  综合管廊内设置有在线式电子巡查系统或无线通信系统时，可利用在线式电子巡查系统或无线通信系统兼做人员定位系统。人员定位系统应能满足将人员定位于单个舱室的要求，在单个舱室内定位精度不宜大于100m；

6  当安防系统报警或接收到环境与设备监控系统、火灾自动报警系统的联动信号时，应能打开报警现场照明并将报警现场画面切换到指定的图像显示设备显示；

7  出入口控制装置应与环境与设备监控系统、火灾自动报警系统联动，在紧急情况下应联动解除相应出入口控制装置的锁定状态；

8  综合管廊安全防范系统，宜自成安防专用网络，独立运行；

9  综合管廊的安全防范系统的供电、设备及接线等要求应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348、《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395和《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的有关规定。

8.5.6  综合管廊应设置通信系统，并应符合下列规定：

1  应设置固定式通信系统，电话应与监控中心连通，信号应与通信网络连通；综合管廊人员出入口或舱室内应设置通信点；舱室内通信点设置的间距不应大于100m；

2  固定式电话与消防专用电话合用时，应采用独立通信系统；

3  除天然气管道舱外，其他舱室宜设置用于对讲通话的无线信号覆盖系统；天然气管道舱宜设置无线巡检系统，不单独设置用于对讲通话的无线信号覆盖系统；

4  监控室应设置可直接报警的外线电话。

8.5.7  综合管廊火灾自动报警系统应符合下列规定：

1  设有火灾自动报警系统的舱室应设置感烟火灾探测器，需要联动触发自动灭火系统启动的舱室应设置感温火灾探测器；

2  应设置防火门监控系统；

3  设置火灾探测器的场所应设置手动火灾报警按钮和火灾警报器，手动火灾报警按钮处宜设置电话插孔；

4  确认火灾后，防火门监控器应联动关闭常开防火门，消防联动控制器应能联动关闭通风设备；

5  应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

8.5.8  天然气管道舱应设置可燃气体探测报警系统，并应符合下列规定：

1  天然气报警浓度设定值（上限值）不应大于其爆炸下限值（体积分数）的20%；

2  天然气舱室的顶部、管道阀门安装处、人员出入口、吊装口、通风口、每个舱室的最高点气体易积聚处应设置天然气探测器；舱室内沿线天然气探测器设置间隔不宜大于15m；天然气探测器应接入可燃气体报警控制器；

3  当天然气管道舱内天然气浓度超过报警浓度设定值（上限值）时，应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动启动天然气舱事故段及其相的事故通风设备；

4  紧急切断低限报警设定值（上限值）不应大于其爆炸下限值（体积分数）的40%；

5  点式探测器的安装位置距天然气舱顶面不宜大于0.2m～0.3m，其安装间距不宜大于15m。当天然气探测器位于管道阀门上方时，探测器的安装高度应高出释放源0.5m～2.0m；

6  可燃气体探测报警系统的供电、设备及接线等要求应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493、《城镇燃气设计规范》GB 50028和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

8.5.9  天然气管道舱内设置的监控与报警系统设备、安装与接线技术要求应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

8.5.10  监控与报警系统中的非消防设备的仪表控制电缆、通信线缆应采用阻燃线缆；消防设备的联动控制线缆应采用耐火线缆。

8.5.11  监控与报警系统主干信息传输网络介质宜采用光缆。

8.5.12  综合管廊内监控与报警设备防护等级不宜低于IP65。

8.5.13  监控与报警设备应由在线式不间断电源供电。

8.5.14  监控与报警系统防雷、接地应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《数据中心设计规范》GB 50174和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

8.5.15  综合管廊宜设置地理信息系统，并应符合下列规定：

1  应具有综合管廊和内部各专业管线基础数据管理、图档管理、管线拓扑维护、数据离线维护、维修与改造管理、基础数据共享等功能；

2  应能为综合管廊报警与监控系统统一管理信息平台提供人机交互界面。

8.5.16  综合管廊应设置统一管理平台，并应符合下列规定：

1  应对监控与报警系统各组成系统进行系统集成，并应具有数据通信、信息采集和综合处理功能；

2  应与各专业管线配套监控系统连通；

3  应与各专业管线单位相关监控平台连通；

4  宜与城市市政基础设施地理信息系统连通或预留通信接口；

5  应具有可靠性、容错性、易维护性和可扩展性；

6  应满足管廊监控、运维、数据分析、预警告警、应急联动、GIS/BIM管理等需要。

8.5.17  热力管道关断阀门、补偿器、放气阀和泄水阀处宜设置监控探头。

8.6  排 水 系 统

8.6.1  综合管廊内应设置自动排水系统。

8.6.2  综合管廊的低点应设置集水坑及自动水位排水泵，集水坑的有效容积和排水泵的规模应根据泄水量、泄水时间和检修时间经计算确定，除天然气舱以外其他舱室宜设置备用泵，并能同时启动。

8.6.3  综合管廊的底板宜设置排水明沟，并应通过排水明沟将综合管廊内积水汇入集水坑，排水明沟的纵向坡度不应小于0.2%。

8.6.4  压力管道泄水管宜设置于集水坑或排水明沟的上方，对水质有要求的管线泄水管出水口高出集水坑边缘的距离不得小于出水口直径的2.5倍。

8.6.5  综合管廊的排水应就近接入城市排水系统，并应设置逆止阀；穿管廊排水管应做好防水措施。

8.6.6  天然气管道舱应设置独立集水坑，并采用防爆排水泵，天然气管道舱内宜采取防止天然气通过排水系统向外泄露的措施。

8.6.7  综合管廊排出的废水温度不应高于40℃。

8.7  标 识 系 统

8.7.1  综合管廊的主出入口内应设置综合管廊介绍牌，并应标明综合管廊管理单位、建设时间、规模、容纳管线内容等。

8.7.2  纳入综合管廊的管线应采用符合管线管理单位要求的标识进行区分，并应标明管线属性、规格、产权单位名称、紧急联系电话。标识应设置在醒目位置，间隔距离不应大于100m。

8.7.3  综合管廊内部应设置里程标识和引导标识，里程标识间距不应大于50m，引导标识位于出入口及交叉节点，主要标注所在位置及方向。

8.7.4  综合管廊的设备旁边应设置设备铭牌，并应标明设备的名称、基本数据、使用方式及紧急联系电话。

8.7.5  综合管廊内应设置“禁烟”、“注意碰头”、“注意脚下”、“禁止触摸”、“防坠落”等警示、警告标识。

8.7.6  人员出入口、逃生口、管线分支口、吊装口、进排风口、灭火器材设置处等部位，应设置带编号的标识。

8.7.7  综合管廊穿越河道、轨道等障碍物时，应在障碍物两侧10m范围内醒目位置设置明确的标识。

8.7.8  应根据运维管理的要求，在综合管廊安全保护区两侧设置明确的标识。

8.8  监 控 中 心

8.8.1  监控中心基地和建筑总平面图应符合下列规定：

1  监控中心基地宜选在管廊负荷的中心或根据规模分散布置，便于管理，同时应符合当地总体规划的要求；

2  当监控中心与其他建筑共建在同一基地内或与其他建筑合建时，应满足监控中心的使用功能和环境要求，分区明确，宜设置单独出入口。

8.8.2  县级及县级以上地域可根据覆盖范围设计两个及两个以上的监控中心，其中一个为主监控中心。

8.8.3  监控中心的建筑设计应符合下列规定：

1  监控中心应根据建设规模与标准的不同，确定各类用房。监控中心由控制用房、办公用房、服务用房和设备用房等组成；

2  监控中心的底层外窗及半地下室外窗宜采取安全防范措施；

3  监控中心与管廊连接时，连接处的门应为甲级防火门。

8.8.4  控制用房的设计应符合下列规定：

1  根据监控中心控制用房的使用要求，楼地面宜按设备位置埋设弱电和强电插座；

2  控制中心的室内应设通信外网接口，并宜配置空调设施；

3  控制中心的室内装修应采取防潮、防静电措施，并宜采用防静电架空地板，不得采用无导出静电功能的木地板或塑料地板，当采用地板采暖系统时，楼地面需采用与之相适应的材料及构造做法。

8.8.5  监控中心给水排水系统设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

8.8.6  监控中心供暖、通风与空调系统应符合下列规定：

1  控制室和值班室应设采暖装置；当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置宜采用钢管焊接且不应有法兰螺纹接头和阀门等；

2  配电室宜设置独立的送、排风系统；

3  控制室、计算机室、值班室等有调节要求的工艺设备房间，宜设置空调设施。

8.8.7  监控中心供配电系统应符合下列规定：

1  监控中心用电负荷等级及供电要求应根据机房的等级，按现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定执行；

2  供配电系统应为监控中心的可扩展性预留备用容量；

3  监控中心控制室及监控系统机房应由专用配电变压器或专用回路供电，变压器宜采用干式变压器；

4  监控中心低压配电系统宜采用TN-S或TN-C-S系统。监控系统设备与消防系统设备的配电应按设备要求确定；

5  监控系统设备与消防系统设备应由不间断电源供电。不间断电源应有自动和手动旁路装置。确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量；

6  用于监控中心控制室和机房内的动力设备与监控系统及消防系统设备的不间断电源系统应由不同回路供电；

7  监控系统与消防系统设备的配电应采用专用配电箱（柜），专用配电箱（柜）应靠近用电设备安装；

8  监控系统与消防系统设备的专用配电箱（柜）宜配备浪涌保护器、电源监测和报警装置。

8.8.8  监控中心照明系统应符合下列规定：

1  监控中心应急照明按二级负荷要求设计，一般照明按三级负荷考虑；

2  监控中心照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

8.8.9  监控中心宜设置出入口管理系统。

8.8.10  监控中心防雷和接地系统应符合下列规定：

1  监控中心的防雷和接地设计，应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求，并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定；

2  监控中心控制室和机房内的设备应进行等电位联结。

8.8.11  综合管廊监控系统分为省级监控中心、区域级监控中心、项目级监控中心。各级监控中心外网系统连接应采取防火墙、网闸等入侵防御设备或措施进行网络安全隔离。

8.8.12  监控中心应设置智慧管理平台，智慧管理平台应统一部署，分期实施。智慧管理平台应具备区域联动功能。

8.8.13  监控中心对综合管廊及内部运行情况实时监控，保证设施运行安全和智能化管理。

9  管 线 设 计

9.1  一 般 规 定

9.1.1  管线设计应与总体设计协调。

9.1.2  各入廊管线专项设计需充分考虑廊内环境条件、运行工况、维修抢险等特殊性要求。

9.1.3  管线配套检测设备、控制执行机构或监控系统应设置与综合管廊监控与报警系统联通的信号传输接口。

9.1.4  纳入综合管廊的管道应采用符合管道安全运行的物理性能和便于运输、安装的材质。

9.1.5  管道进出综合管廊时，应采用防水套管、密封件或其他防水措施。

9.1.6  综合管廊内用于支承管道的支（吊）架、桥架及支墩应符合下列规定：

1  应根据管道类型、管道参数及工作条件等，经计算分析后确定。应具有足够的刚度和强度；

2  应进行防锈防腐设计或采用耐腐蚀材质制作；

3  管道固定支（吊）架或支墩不得影响其他管线敷设，占用综合管廊检修空间。

4  其与主体结构应有可靠的连接和锚固，应确保管线在遭遇本区域设防烈度地震影响后能迅速恢复运转。

9.1.7  介质输送管道接口宜采用防渗漏的刚性连接，不得采用承插连接。

9.1.8  综合管廊内管线布置应满足运输、安装、检修及吊装等要求。

9.1.9  综合管廊内管道与外部管道连接处，应采取密封和防止差异沉降的措施。

9.1.10  主干管道在进出管廊时，应在管廊外部设置阀门井。

9.1.11  管道在管廊内敷设时，应考虑管道的排气阀、排水阀、伸缩补偿器、阀门等配件安装、维护的作业空间。

9.1.12  纳入综合管廊的金属管道应进行防腐设计和抗震设计。

9.2  给水、再生水管道

9.2.1  给水、再生水管道设计应符合现行国家标准《室外给水设计标准》GB 50013和《城镇污水再生利用工程设计规范》GB 50335的有关规定。

9.2.2  给水、再生水管道可选用钢管、球墨铸铁管、塑料管等。接口宜采用刚性连接，钢管可采用沟槽式连接。

9.2.3  管道支撑的形式、间距、固定方式应通过计算确定，并应符合现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332的有关规定。

9.2.4  给水管道上的阀门工作压力等级，应大于管道工作压力。阀门材质必须耐腐蚀，经久耐用。

9.2.5  给水支管不应穿越管廊设备层的配电房。且应避免穿越人防地下室，必须穿越时应设置防护措施。

9.2.6  管廊内给水管道宜设置保温层或防潮层，保温层或防潮层材料应采用不燃材料。

9.2.7  再生水管道宜与给水管道分别设计在管廊两侧。再生水管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施：

1  再生水管道外壁应按有关标准的规定涂色和标志；

2  阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显的“再生水”标志；

3   再生水取水口应设带锁装置；

4  工程验收时应逐段进行检查，防止误接。

9.2.8  给水、再生水管道的控制阀门应具有远程开闭功能；并应设置压力、渗漏监测系统。

9.2.9  当发生爆管事故时，可远程关闭事故管段的相邻分段阀，减少事故排出水量。当管道出现压力突变、渗漏情况时，监测系统报警提醒管理人员报修。

9.2.10  给水、再生水管道泄压泄水装置宜靠近综合管廊集水坑布置。

9.2.11  管道应在隆起点设置排气阀，管线竖向布置平缓时，宜分段设置排气阀；排气阀可设置在管廊内。

9.3  排 水 管 渠

9.3.1  雨水管渠、污水管道设计应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的有关规定。

9.3.2  排水管渠进入综合管廊前，应设置检修闸门或闸槽。

9.3.3  雨水、污水管道可选用钢管、球墨铸铁管、塑料管等。压力管道宜采用刚性接口，钢管可采用沟槽式连接。

9.3.4  综合管廊内污水管道竖向布置应根据规划管道标高、管廊竖向设计确定，可布置在管廊内的底部或顶部。

9.3.5  雨水、污水管道支撑的形式、间距、固定方式应通过计算确定，并应符合现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332的有关规定。

9.3.6  雨水、污水管道的通气装置应直接引至综合管廊外部安全空间，并应与周边环境相协调。

9.3.7  雨水、污水管道的检查及清通设施应满足管道安装、检修、运行和维护的要求。重力流管道并应考虑外部排水系统水位变化、冲击负荷等情况对综合管廊内管道运行安全的影响。

9.3.8  综合管廊内污水管道预留分支口不宜超过120m，并应设置升顶井，井筒直径不宜小于1.0m。

9.3.9  压力污水管道的排气阀、排泥节点应设置在综合管廊外。

9.3.10  利用综合管廊结构本体排除雨水时，雨水舱结构空间应完全独立和严密，并应采取防止雨水倒灌或渗漏至其他舱室的措施。

9.4  天然气管道

9.4.1  天然气管道设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

9.4.2  敷设于综合管廊内的天然气管道应采用钢管，管道附件应与管道同材质，管道连接应采用焊接，并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

9.4.3  天然气管道的连接应采用焊接，焊缝检测要求应符合表9.4.3的规定。

表9.4.3  焊缝检测要求

| 压力级别（MPa） | 环焊缝无损检测比例 |  |
| --- | --- | --- |
| 0.8＜P≤1.6 | 100%射线检验 | 100%超声波检验 |
| 0.4＜P≤0.8 | 100%射线检验 | 100%超声波检验 |
| 0.01＜P≤0.4 | 100%射线或100%超声波检验 | — |
| P≤0.01 | 100%射线或100%超声波检验 | — |

注：1  射线检验符合现行行业标准《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T 47013.2 规定的Ⅱ级（AB 级）为合格。

2  超声波检验符合现行行业标准《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》NB/T47013.3 规定的Ⅰ级为合格。

9.4.4  天然气管道支撑的形式、间距、固定方式应通过计算确定，且应进行抗震设计，并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

9.4.5  综合管廊内天然气管道的阀门、阀件应按其最高工作压力提高一个压力等级设计选型。

9.4.6  天然气调压设施应设置在综合管廊外部，且应符合现行工程建设强制性国家规范《燃气工程项目规范》GB 55009的有关规定。

9.4.7  天然气管道分段阀宜设置在综合管廊外部。当分段阀设置在综合管廊内部时，应具有远程关闭功能。

9.4.8  天然气管道进出综合管廊时应设置具有远程关闭功能的紧急切断阀。

9.4.9  天然气管道进出综合管廊附近的埋地管线、放散管、天然气设备等均应满足防雷、防静电接地的要求。

9.4.10  天然气管道进出综合管廊时应在综合管廊内外管道之间设置绝缘装置。

9.4.11  综合管廊内天然气管道阀门两侧应设置放散管，且放散管应引至综合管廊外部。

9.4.12  综合管廊内敷设的天然气管道应根据实际情况计算热补偿量并采取合适的补偿措施。

9.5  热 力 管 道

9.5.1  热力管道应采用钢管、保温层及外护管紧密结合成一体的预制管，并应符合国家现行标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047和《玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T 129的有关规定。

9.5.2  热力管道的连接应采用焊接；管道与设备、阀门等连接应采用焊接；放气阀、泄水阀应采用焊接，不得采用螺纹连接，连接放气阀、泄水阀的管道应采用厚壁管。

9.5.3  热力管道及蒸汽管道均应采用钢制阀门和附件。

9.5.4  敷设在综合管廊内的热力管道应符合下列规定：

1  热水介质设计温度应小于或等于200℃，蒸汽介质设计温度应小于或等于350℃；

2  设计压力应小于或等于2.5MPa；

3  在设计工况下管道及附件保温结构的外表面计算温度不应超过50℃，其中热水管道计算温度降不应大于0.1℃/Km，蒸汽管道计算温度降不应大于10℃/Km；

4  保温设计应符合现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272、《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175和《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264的有关规定。

9.5.5  热力管道与其他管线同舱敷设时，当其他管线有正常运行所需环境温度限制要求时，应按舱内温度限定条件校核保温层厚度。

9.5.6  热力管道及配件保温材料应采用难燃材料或不燃材料。

9.5.7  热力管道进出综合管廊时，应在综合管廊外部设置阀门。

9.5.8  热力管道放气装置应设置在综合管廊外部安全空间，且应设置防止人员接近的隔离设施。

9.5.9  热力管道采用热水介质时，应在高点设置放气阀，低点设置泄水阀，排入集水坑，排水管道应设置防倒流装置。

9.5.10  热力管道的设计应符合现行行业标准《城镇供热管网设计标准》CJJ/T 34和《城镇供热管网结构设计规范》CJJ 105的有关规定。

9.6  电 力 电 缆

9.6.1  电力电缆应采用阻燃电缆或不燃电缆，燃烧性能不低于B1级。

9.6.2  应对综合管廊内的电力电缆设置电气火灾监控系统。在电缆接头处应设置自动灭火装置。

9.6.3  电力电缆敷设安装应按支架形式设计，并应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的有关规定，同时应符合下列规定：

1  管廊内电缆支架宜根据“同一电压等级的电缆通用同一尺寸的支架”的原则进行设计；

2  电缆支架的层间垂直距离应满足电力电缆及其固定、安装接头的要求，同时应满足电缆纵向蛇形敷设幅宽及温度升高所产生的变形量要求；

3  管廊内需要布置电缆接头时，电缆支架层间布置应满足电缆接头的放置要求；

4  电缆支架的长度除应满足电缆及其固定装置的要求外，宜在满足电缆弯曲、水平蛇形和温度升高所产生的变形量基础上，增加50mm~100mm；

5  水平电缆支架在安装前，宜根据计算挠度及安装可能产生的误差，设置预起拱值及预偏量。

9.7  通 信 线 缆

9.7.1  通信线缆应采用阻燃线缆。

9.7.2  电力电缆、通信线缆敷设于同一舱室时，通信线缆宜采用具有防电磁干扰特性的缆线，如光缆等。

9.7.3  通信线缆敷设安装应按桥架形式设计，并应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311和通信行业标准《光缆进线室设计规范》YD/T 5151的有关规定。

10  结构施工

10.1  一 般 规 定

10.1.1  工程施工前施工单位应进行工程踏勘、环境核查、仔细全面的熟悉设计图纸，对工程周边建（构）筑物、铁路、桥梁、高架线路、河流、地下建筑物、地下障碍物、人防工程、地下管线等做详细调查并编制针对性强、操作性强的施工组织设计。

10.1.2  施工前应熟悉和审查施工图纸，掌握设计意图与要求，对设计有疑问或发现错误的应填写图纸会审记录。建设单位应组织设计、施工、监理等相关单位对设计文件进行交底，对施工单位提出的问题或错误进行明确答复并签字确认。

10.1.3  施工单位应建立安全、质量、环境管理体系，制定相应的管理制度，落实安全、质量、环境保护责任，设立安全、质量、环境保护管理部门。建设单位办理完成质量监督手续和安全监督手续。

10.1.4  施工单位应根据设计文件，经对现场施工环境和施工有关的情况进行充分调查后编制施工组织设计，经批准后指导施工。

10.1.5  施工单位应按照现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120及山西省工程建设地方标准《建筑基坑工程技术规范》DBJ04/T 306的有关规定编制基坑（槽）支护、检测、监测方案并全程实施；建设单位应委托具备资质的第三方对基坑（槽）实施动态监测，监测项目及频率应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的有关规定。

10.1.6  施工现场及周边环境应保持清洁，减少对交通干扰，严格控制地面变形和环境污染，做到文明施工不扰民。

10.1.7  综合管廊防水工程的施工及验收应按现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的相关规定执行。

10.1.8  综合管廊工程应经过竣工验收合格后，方可投入使用。

10.1.9  管廊主体结构的施工应采用BIM技术模拟建造，进行三维场地布置、虚拟漫游安全交底、施工物料的统计、工程进度4D管理、关键部位的质量控制。

10.2  施 工 测 量

10.2.1  地下综合管廊施工测量包括平面控制、高程控制、沟槽（基坑）开挖施工、沟槽（基坑）围护结构施工、结构施工及竣工测量。10.2.2  测量前，应对施工现场进行踏勘，收集相关测量资料，办理测量资料交接手续，对控制点进行加密、复测，做好标记并进行保护，工期跨度一年以上的工程还应进行定期复测，遇特殊地质情况时，每半年进行一次平面及高程控制网复测。

10.2.3  施工前，根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素，制定施工测量方案，包括测设方法、测设数据计算和检核、测设误差分析和调整、绘制测设略图等。

10.2.4  平面控制测量应采用精密导线网测量方法施测，精密导线网应采用附合导线、闭合导线或节点导线网形式，沿管廊两侧布设，精密导线网测量和观测技术要求应达到《工程测量标准》GB 50026导线测量主要技术要求二级。地下综合管廊施工长度在5km以上时宜采用GNSS网，GNSS网的精度等级宜为D级，技术参数详见《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》GB/T 18314。

10.2.5  高程控制网应布设成附合路线、节点网或闭合路线，全线高程控制网的精度不宜低于四等水准测量精度。

10.2.7  沟槽（基坑）开挖施工测量可采用GPS-RTK进行单点放样。结构施工放样，平面位置放样宜采用全站仪坐标法设站＋极坐标法放点，高程放样宜采用水准测量方法。结构施工测量的偏差，应符合《工程测量标准》GB 50026施工测量允许偏差值。

10.2.8  预制拼装综合管廊装配施工前，应按设计检查核对已施工完成的结构尺寸及安装位置，根据设计图纸在预制构件和已施工的现浇结构上进行测量放线并做好安装定位标志。

10.2.9  竣工测量时进行中线测量，直线地段每50m，曲线地段每20m，以及管廊断面变换处，打临时中线桩并在侧墙加以标记，核对其里程、偏离中线的程度、实际净空，测量后列出实测成果，注明里程，作为竣工资料之一。在中线直线地段每200m埋设一个永久中线点，曲线地段在各转换点埋设永久中线点。

10.3  地基、沟槽（基坑）

10.3.1  管廊沟槽（基坑）施工的程序，宜符合下列要求：

1  统筹安排施工准备工作，根据施工组织设计的总平面图布置平整场地、修通道路和排水设施；

2  在管廊范围内填方整平或基坑开挖前，应对拟建管廊及其周围3m~5m范围内的地下坑穴进行探查与处理，并绘图和详细记录其位置、大小、形状和处理情况；

3  根据开挖深度，按设计要求进行基坑支护、降水，施工应符合国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311及山西省工程建设地方标准《建筑基坑工程技术规范》DBJ04/T 306的相关规定。

10.3.2  在邻近既有建筑物修建管廊时，应采取有效措施，保证既有建筑物和管道系统安全使用，并对沟槽（基坑）工程进行监测，符合国家行业标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497及山西省工程建设地方标准《建筑基坑工程技术规范》DBJ04/T 306的相关规定。

10.3.3  在湿陷性黄土场地，应采取措施防止施工用水和场地雨水流入管廊地基（或基坑内）引起湿陷，施工应符合国家行业标准《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ 167及山西省工程建设地方标准《湿陷性黄土场地勘察及地基处理技术标准》DBJ04/T 312的相关规定。

10.3.4  基坑开挖的质量验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202的相关规定。

10.3.5  管廊施工时，宜缩短基坑的暴露时间。在雨季、冬季施工时，应采取防水浸、防冻的专门措施，确保工程质量。

10.3.6  基底超挖、扰动、受冻、水浸或发现异物、杂土、淤泥、土质松软等现象时，应会同有关单位研究处理，冬季施工应及时使用保温材料覆盖，基底不得受冻。

10.3.7  基坑回填应在综合管廊结构及防水工程验收合格后进行，回填时应分层水平压实，管廊两侧回填应水平对称同时填压，基坑回填高程不一致时应从低处逐层填实，机械式机具不得碰撞结构及防水保护层，管廊顶板上部1000mm范围内回填材料应采用人工分层夯实，大型碾压机不得直接在管廊顶板上部施工。

10.3.8  回填前应将基坑内的垃圾杂物等清理干净，回填材料宜就地取材，并在回填前进行取样分析确认是否满足设计要求及国家现行标准的有关要求。回填材料的施工方法、分层铺填厚度和每层压实遍数宜通过现场试验确定。

10.3.9  回填土每层压实后，应按《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202及《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004的规定进行压实度检测，压实度满足设计要求后方可继续回填，当设计无要求时应符合表10.3.9的规定。综合管廊回填不宜冬季施工，如必须施工时应有可靠的防冻措施。

表10.3.9  综合管廊回填土压实度

| 检查项目 |  | 压实度 （%） | 检 查 频 率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 组数 |  |
| 1 | 绿化带下 | ≥90 | 管廊两侧回填土按50延米/层 | 1（三点） | 环刀法 |
| 2 | 人行道、机动车道下 | ≥95 |  | 1（三点） | 环刀法 |

10.3.10  土石方爆破应符合现行行业标准《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180的相关规定，由专业单位进行施工。

10.4  现浇结构施工

10.4.1  现浇综合管廊的模板和支架均应进行专项设计，应具有足够的强度、刚度和稳定性，应能承受施工过程中产生的各种荷载、抵抗在施工过程中可能发生的震动和偶然撞击，能与混凝土结构或构件的特征、施工条件和浇筑方法相适应，保证结构形状尺寸和相互位置的准确。

10.4.2  模板和支架宜选用技术较为先进的移动模架、滑模、铝模、早拆模装置，提升施工效率。

10.4.3  混凝土浇筑应根据环境条件、浇筑量等制定合理的浇筑工艺方案，对施工缝设置、浇筑顺序、浇筑工具、防裂措施、保护层的控制等作出明确规定。

10.4.4  商品混凝土厂家必须随着水泥、砂石材料品种、产地的变化随时调整优化施工配合比，施工单位与商品混凝土厂家应根据气温条件、运输距离、泵机性能、共同商定塌落度、早期强度、缓凝等要求，调整合理的水灰比，以保证混凝土良好的施工性能，浇筑时不产生缺陷，并及时对已完成的混凝土进行强度评定。

10.4.5  综合管廊结构应按照变形缝的设置分段组织施工。施工前应准确测量，确保变形缝处接缝平顺、缝宽满足设计要求。

10.4.6  综合管廊主体结构宜分两次浇筑完成，施工缝设置在底板顶面以上，施工时先浇筑底板及500mm侧墙，再浇筑剩余的侧墙和顶板；底板或顶板的混凝土应连续浇筑；侧墙混凝土应分层浇筑、分层振捣。

10.4.7  浇注底板、顶板变形缝处混凝土时，宜分两次浇筑，先将止水带下方混凝土灌注密实，后浇筑止水带上方混凝土，确保止水带下混凝土密实，无气泡，止水带不变形。当采用泵送混凝士浇注时，应避免泵出混凝土直接冲击变形缝位置，确保浇筑过程止水带固定良好。

10.4.8  施工缝、变形缝处采用中埋式止水带时，缝端头应用挡头板密封，采用钢筋卡子等固定，以保证其位置对中；止水条、止水带必须密封成环形，其搭接长度不小于100mm；止水带接头连接要保证连接完好，确保连接牢固，钢板止水带接长应采用双面焊，橡胶止水带接长应采用热硫化焊接；在混凝土浇筑前应检查止水带有无破损，确认无误后方可浇筑。

10.4.9  变形缝与水平施工缝交叉部位的止水措施应保持50mm间距，并增设遇水膨胀止水条。

10.4.10  施工缝、变形缝处继续浇灌混凝土时，必须清除原混凝土表面的水泥浮浆和松动石子及软弱混凝土层，并充分湿润和冲洗干净，采用高压水枪冲洗，不得残留浮渣，且不得有积水。浇筑前，宜先在施工缝处浇筑一层20mm~30mm厚同成份水泥砂浆。混凝土应细致振捣，使新旧混凝土紧密结合。

10.4.11  预埋件和预留孔洞均应对照各专业相关图纸所标定的位置及尺寸事先预埋和预留；所有预埋件在施工时应定位准确，并与钢筋、模板进行可靠固定；预埋件暴露在空气中的部分应按设计要求进行防腐处理，对出现腐蚀现象的预埋件应采取打磨和补刷防腐油漆等措施进行处理。

10.4.12  穿墙管与金属止水环应四周满焊，焊缝应饱满均匀，采用遇水膨胀止水圈时应固定牢靠。当穿墙管线较多，采用穿墙套管群盒或钢板止水穿墙套管群方法集中出线时，穿墙套管群盒或钢板止水穿墙套管群应与结构钢筋或专用固定架焊接固定；穿墙管（盒）应在混凝土浇筑前就位，并采取措施保证穿墙管的设计位置准确，穿墙管（盒）两端应釆用堵头盖子封闭，或用软性物填充严密，混凝土浇筑过程中应防止触碰引起穿墙管（盒）移位。

10.4.13  管廊墙体模板固定时应采用带止水片的三节式对拉螺栓，螺杆与止水片须两面施焊、紧密贴合无漏焊不留孔隙，保证后期止水效果。两端锥形接头锥底面与模板板面紧贴，防止漏浆。

10.4.14  管廊现浇混凝土应严格遵守《地下工程防水技术规范》GB 50108和《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的相关规定，将施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管道口、埋设件、通向地面的各种孔口的接头、集水坑等设置为重要质量管控点，严禁有渗漏。

10.4.15  顶板混凝土浇筑后，在混凝土初凝前和终凝前，应分别对外露表面进行抹面处理，初凝抹面后及时用塑料薄膜苫盖，防止水分蒸发，终凝抹面后立即喷雾养护。养护剂不能用以代替水养护。

10.4.16  顶板底模拆除时，混凝土强度应符合设计要求及《混凝土结构施工规范》GB 50666的相关规定。

10.4.17  施工缝处预埋注浆管时，注浆管口应密封，浇筑混凝土时应保护好注浆管。注浆应在混凝土达到设计强度后进行，注浆时应采取措施防止对混凝土结构产生二次污染。

10.5  装配式结构施工

10.5.1  预制构件的生产单位应有保证生产质量要求的生产工艺和设施设备、建立健全的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系及相应的试验检测手段。构件生产过程中的模具组装、钢筋安装、混凝土浇筑、养护、脱模吊装、表面修补、存储、运输等各工序应制定相应操作规程。

10.5.2  预制拼装钢筋混凝土构件的模板，应采用精加工的钢模板。应满足预制构件质量、生产工艺、模具组装与拆卸、周转次数等要求；应满足预制构件预留孔洞、插筋、预埋件的安装定位要求。

10.5.3  管廊构件预制时，宜预埋管线支架滑槽，设置插拔方便的槽道保护套。滑槽在模板上安装时，选取合理的固定方式，保证槽口紧贴模板，槽内部应采用可靠措施密封，避免混凝土浇筑时灌入滑槽内，槽口与混凝土内表面光滑平整连接。

10.5.4  预制拼装综合管廊结构工程施工前应编制专项施工方案，专项施工方案应包括下列内容：

1  整体的进度计划，包括：总体施工进度，预制构件生产进度表，预制构件安装进度表；

2  预制构件运输方案，包括：车辆型号，运输路线，现场装卸方式；

3  施工场地布置方案，包括：场内通道规划，吊装设备选型及布置，吊装方案，构件堆放位置等；

4  各专项施工方案，包括：构件预制施工方案，构件安装施工方案，节点连接方案，防水施工方案，全过程的成品保护、修补措施等；

5  安全管理方案，包括：构件安装时的安全措施，各专项施工的重点安全管理事项；

6  质量管理方案，包括：构件制造的质量管理，安装阶段的质量管理，各专项施工的质量管理重点；

7  环境保护措施。

10.5.5  预制拼装综合管廊结构工程施工前应按设计要求和施工方案进行必要的施工验算，施工验算应包括以下内容：

1  预制构件的运输、存放及吊装过程中预制构件与起吊装置的承载力验算；

2  预制构件安装过程中各种施工临时荷载作用下构件支架系统和临时固定装置的承载力验算。

10.5.6  预制综合管廊构件的蒸汽养护应符合下列规定：

1  蒸汽养护工艺应由预制构件生产厂家根据混凝土强度等级、配合比及构件特性制定专项养护方案；

2  养护过程应控制升温速度不大于15℃/h，恒温温度不宜超过60℃，降温速度不大于10℃/h；

3  养护结束时构件表面温度与环境温度差不应超过5℃；

4  厂家应提供完整的养护记录和质量保证文件，确保构件出厂强度满足设计和运输安装要求。

10.5.7  拆模后利用专用吊具吊装，如为立式成型，应经过翻转。翻转应综合考虑管廊尺寸、道路运输跟场地大小等因素，确定好翻转场地为预制厂还是拼装场地。管廊的翻转要采用专用翻转机，保证翻转过程稳定、安全。预制厂翻转完成后吊运至存放台座上，覆盖洒水养护，待强度达到设计值后方可运输。

10.5.8  预制构件在吊装、运输施工过程中，应符合下列规定：

1  预制构件的混凝土强度应符合设计要求。当设计无具体要求时，出厂运输、装配时预制构件的混凝土同条件立方体抗压强度不宜小于混凝土强度等级值的75%；

2  应根据预制构件形状、尺寸及重量要求选择适宜的吊具，尺寸较大的预制构件应选择设置分配梁或分配桁架的吊具吊装，在吊装过程中，吊索与构件水平夹角不宜小于60°，不应小于45°，并保证吊车主钩位置、吊具及构件重心在垂直方向重合；

3  运输宜选用低平板车，并采用专用托架，构件与托架绑扎牢固；

4  预制拼装综合管廊结构工程施工全过程宜对预制构件及其上的预埋件、预埋吊件等釆取施工保护措施，避免出现破损或污染现象。

10.5.9  施工中使用的吊具应符合国家现行相关标准的有关规定。自制、改造修复和新购置的吊具，应按国家现行相关标准的有关规定进行设计验算或试验检验，并经认定合格后方可投入使用。

10.5.10  预制拼装综合管廊结构正式装配施工前，宜选择有代表性的单元进行预制构件试生产和试安装，根据试验结果及时调整完善施工方案，确定单元施工的循环施工步骤。

10.5.11  构件吊装前，应检查构件连接构造详图，包括构件的装配位置、节点连接详细构造及临时支撑设计计算校核等。

10.5.12  吊装设备应满足预制构件吊装重量和作业半径的要求，进场组装调试时其安全性必须符合施工要求。

10.5.13  合理规划构件运输通道和存放场地，设置必要的现场临时存放架，并制定成品保护措施。

10.5.14  预制构件应按施工方案要求的顺序进行吊装，首节段定位后应采取固定措施，其他节段应及时在预制构件和已施工的预制构件或现浇结构间设置临时支撑及临时固定措施。

10.5.15  预制构件应经测量校准定位后再安装与其相邻的构件，需要传递荷载的构件其连接部位承载应达到设计要求才能拆除支撑结构。

10.5.16  预制拼装综合管廊结构构件连接或构件与现浇结构连接釆用焊接或螺栓连接时应按设计要求或钢结构有关规范要求进行施工检查和质量控制，并做好外露埋件的防腐和防火处理。

10.5.17  预制拼装综合管廊结构施工中后浇接头处的钢筋连接或锚固应满足设计和规范的有关规定。釆用焊接连接时应避免由于连续施焊引起预制枃件及连接部位开裂。

10.5.18  预制管节拼装应符合下列规定：

1  拼装过程中应严格控制管廊轴线、高程和垂直度，第一节管节安装误差不应大于5mm；

2  管廊底面与混凝土垫层应紧密接触，空隙处应采用干拌砂浆充实找平；

3  管节对接后接口缝隙不应大于5mm，接口应平齐无错台，接缝宽度应均匀一致；

4  管廊顶面高程和侧面平面度应符合设计要求，安装完成后应进行全面检测验收。

10.6  预应力工程

10.6.1  预应力混凝土用钢丝、钢绞线、螺纹钢筋的性能应符合国家现行有关标准的规定，在运输、存放过程中，应采取防止其损伤、锈蚀或污染的保护措施。进场后的存放时间不超过6个月，且宜存放在干燥、防潮、通风良好的仓库内，在室外存放时，不得直接堆放于地面，应支垫并遮盖，防止雨、露和各种腐蚀性介质对其产生不利影响。

10.6.2  预应力筋的下料长度应经计算确定，需综合考虑结构尺寸、张拉工艺、锚固方式、材料特性及施工变形等因素。下料切割时，应采用砂轮锯或切断机等机械方法切断，不宜采用氧-乙炔焰切割，不得采用电弧切割。应避免近旁焊渣或接地电火花损伤预应力筋。无粘结预应力筋在现场搬运和铺设过程中，不应损伤其塑料护套。当出现轻微破损时，应及时封闭。

10.6.3  预应力张拉时，应采用必要的安全防护措施，防止发生事故。

10.6.4  预应力筋张拉设备及油压表应定期维护和标定。张拉设备和油压表应配套标定和使用，张拉满6个月、张拉次数达到200次或使用过程中出现反常现象或张拉设备检修后，应重新标定。

10.6.5  施加预应力时，混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时，同条件养护的混凝土立方体抗压强度不应低于设计强度等级值的75％，且不应低于锚具供应商提供的产品技术手册要求的混凝土最低强度要求。

10.6.6  预应力张拉应采用对称均衡张拉、分级加载、先纵后横、先主后次的原则。

10.6.7  预应力张拉控制以应力控制为主，伸长值作为校核的方法。实测伸长值与计算伸长值的偏差不应超过±65％，否则应查明原因并采取措施后再张拉。

10.6.8  后张法预应力筋锚固后的外露部分宜采用机械方法切割，也可采用氧—乙炔焰方法切割，其外露长度不宜小于预应力筋直径的1.5倍，且不宜小于30mm。

10.6.9  后张法预应力筋张拉完毕并经检查合格后，应及时进行孔道灌浆。灌浆前锚具外面的预应力筋间隙应用环氧树脂胶浆、无收缩快凝水泥、石膏填塞，以免冒浆而损失压浆压力。灌浆时高处留排气孔，孔道内水泥浆应饱满、密实。

10.6.10  压浆完成后，应及时对锚固端按设计要求进行封闭保护或防腐处理。当设计无要求时，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

10.7 顶 推 施 工

10.7.1  顶推施工前应进行现场调查、制订专项施工技术方案，并应进行下列计算和验算：

1  工作坑地基的承载能力、边坡稳定性计算，顶推后背承载能力计算。当采用从一侧顶推的方法施工时，应进行管廊上覆土抗推能力计算。对于有沉降限值要求的工程，应进行地基或地面沉降计算；

2  采用对拉法、牵引法时，应进行拉杆或拉索等受力构件的强度计算，采用对拉法、对顶法时，应进行管廊上覆土抗隆起承载能力计算；

3  采用井点降水时，应进行水力计算。当实际地基的地质与设计资料不符时，应根据降水后实测的土力学指标，验算管廊顶进过程中的地基承载力。

10.7.2  顶进作业应在地下水位降至基底以下0.5m～1.0m后进行，并宜避开雨季施工，必须在雨季施工时应做好防洪及防雨排水工作。

10.7.3  顶进工作坑及后背的施工应符合下列规定：

1  工作坑位置应根据现场地形、土质、结构物尺寸及施工需要确定，在保证排水和安全的前提下，工作坑边缘距公路、铁路和其他构筑物应有足够的安全距离；

2  管廊顶推的后背，包括后背梁、后背墙和后背填土，必须有足够的强度和稳定性。后背墙可采用桩板式及重力式两种，其强度应满足下列规定：

1）顶推前，后背墙应能承受背后填土的水平推力；

2）顶推时，板桩式后背桩后土的水平抗力应能承受全部千斤顶的顶力；重力式后背墙体自重与土的摩阻力及墙后填土的水平抗力应能共同承担全部千斤顶的顶力；

3  工作坑滑板与预制管廊底板间应铺设润滑隔离层。滑板中心线与管廊中心线一致。滑板应具有足够的强度、刚度和稳定性，必要时应在滑板上层配置钢筋网，并应防止顶进时滑板开裂。滑板的上表面应平整，减小顶进时的阻力，滑板的底面宜设粗糙面或锚梁，增加抗滑能力。宜将滑板做成前高后低的仰坡，坡度为2‰～5‰，地基承载力较好时取小值，反之取大值。沿顶进方向，在滑板的两侧，距管廊外缘50mm～100mm处设置导向墩，以控制管廊顶入方向。

10.7.4  顶进设备及顶推作业应符合下列规定：

1  应根据计算的最大顶力确定顶推设备。千斤顶的顶力可按额定顶力的60%～70%计算，并有备用千斤顶；

2  顶推前应对管廊主体结构进行质量验收，同时检查顶推设备并做预顶试验。千斤顶应按管廊的中轴线对称布置，顶进的传力设备安装时应与顶力线一致并与横梁垂直。顶程较长时，可在4m～8m处加横梁一道，顶柱与横梁应用螺栓固定；

3  顶推挖土时保持刃角有足够的吃土量，挖掘进尺及坡度应视土质情况确定。如设有中平台时，上下两层不得挖通，平台上不得积存土方。挖土必须与观测紧密配合，根据偏差随时改变挖土方法。

4  顶推作业应连续进行，不得长期停顿，以防地下水渗出，造成坍塌。出现事故时应立即停止顶进；

6  挖运土方与顶进作业应循环交替进行，严禁同时进行；

5  顶推时，对节间接缝及结构物应按设计要求进行防水处理。

10.8  防 水 施 工

10.8.1  综合管廊防水工程应符合下列规定：

1  防水等级应根据管廊重要性、使用要求和环境条件确定，不应低于二级；

2  防水设计应遵循"防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理"的原则；

3  防水工程应确保结构安全和使用功能，做到不渗漏、耐久、经济、合理；

4  防水工程施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108和《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定。

10.8.2  结构自防水应符合下列规定：

1  主体结构应采用防水混凝土，强度等级不应低于C35，抗渗等级不应低于P8；

2  防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，抗渗等级应比设计要求提高一级(0.2MPa)；

3  防水混凝土应连续浇筑，分层振捣密实，振捣时间宜为10~30s；

4  防水混凝土终凝后应及时养护，养护时间不应少于14d；

5  防水混凝土的施工缝、变形缝、穿墙管等特殊部位应采取加强防水措施。

10.8.3  外防水应符合下列规定：

1  底板宜采用预铺式高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材，厚度不应小于1.2mm；

2  侧墙可采用自粘聚合物改性沥青防水卷材或PVC防水卷材，厚度不应小于2.0mm；

3  顶板应采用耐根穿刺防水卷材，厚度不应小于1.5mm；

4  防水层施工前基层应平整、坚实、干净、无明水，阴阳角应做成圆弧或45°坡角；

5  卷材搭接宽度不应小于80mm，搭接缝应粘结牢固，密封严密；

6  防水层施工完成后应及时做保护层，保护层厚度不应小于50mm。

10.8.4  施工缝防水应符合下列规定：

1  水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上；

2  施工缝应采用中埋式镀锌钢板止水带(厚度≥3mm)，结合遇水膨胀止水胶使用；

3  钢板止水带应位置准确、固定牢固，搭接长度不应小于100mm，搭接处应双面焊接；

4  施工缝表面应凿毛、清理干净，涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料后再浇筑混凝土；

5  新老混凝土结合处应振捣密实，确保结合紧密。

10.8.5  变形缝防水应符合下列规定：

1  变形缝应采用中埋式钢边橡胶止水带，结合外贴式止水带和背水面嵌缝密封；

2  钢边橡胶止水带应位置准确、固定牢固，钢边应与混凝土紧密结合；

3  变形缝两侧混凝土应振捣密实，止水带不得被刺破或变位；

4  缝内应填充泡沫塑料棒，表面采用聚氨酯密封胶嵌缝，嵌缝深度不应小于缝宽的2/3；

5  变形缝处的防水层应加强处理，卷材应空铺或点粘。

10.8.6  穿墙管防水应符合下列规定：

1  穿墙管应采用预埋防水套管，套管材质应为镀锌钢管或不锈钢管；

2  套管应加焊止水环，止水环数量不应少于2道，宽度不应小于50mm；

3  管道与套管之间的缝隙应采用石棉水泥或聚氨酯密封胶填塞密实；

4  套管周围混凝土应振捣密实，确保无渗漏；

5  柔性穿墙管应采用专用防水密封组件，密封件应与管道紧密结合。

10.8.7  预埋件防水应符合下列规定：

1  预埋件应加焊止水钢板，止水钢板厚度不应小于5mm，宽度不应小于100mm；

2  预埋件应位置准确、固定牢固，表面应除锈处理；

3  预埋件与混凝土接触面应涂刷界面处理剂，确保结合紧密；

4  预埋件周围混凝土应振捣密实，必要时采用微膨胀混凝土；

5  外露预埋件应做防腐处理，防腐层应完整、无破损。

10.8.8  防水工程质量验收应符合下列规定：

1  防水工程验收应按现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208执行；

2  防水层施工完成后应进行外观检查，表面应平整、连续、无破损、空鼓、渗漏；

3  防水工程应进行闭水试验，试验时间不应少于24h，观察无渗漏为合格；

4  细部构造防水应全数检查，确保符合设计要求；

5  验收合格后方可进行下道工序施工，验收记录应完整存档。

10.8.9  防水工程成品保护应符合下列规定：

1  防水层施工完成后应及时采取保护措施，严禁在防水层上堆放重物或尖锐物体；

2  后续施工时应避免破坏防水层，如有破损应及时修补并重新验收；

3  施工人员应穿软底鞋，严禁在防水层上随意走动；

4  应设置警示标识，明确成品保护责任；

5  保护层施工应在防水层验收合格后及时进行，保护层施工时应采取保护措施。

10.9  施工成品保护

10.9.1  综合管廊施工过程中，施工单位应根据施工组织设计和工程进展的不同阶段编制成品保护方案，制订详细合理的工序交接制度，合理安排工序穿插，在对施工班组进行施工技术交底时，要对本分项工程的成品保护工作进行交底，采取护、包、盖、封等措施进行成品保护。

10.9.2  混凝土浇筑完毕后，拆模时要注意不得碰坏施工企口缝，撞动金属止水带和扯破变形缝橡胶止水带，并且对该部分成品采取有针对性的保护措施。所有较大孔洞口，在拆模后及时用废旧的多层板条做好角部包封，防止撞伤混凝土阳角。

10.9.3  坑槽回填时，采用素土回填，不得混有石块、碎砖、灰渣及有机杂物、冻土等，应分层回填，夯实应均匀对称进行，并防止损伤保护层和防水层。

10.9.4  在先回填后期进行反开挖安装各种岀线管的情况下，在后期开挖施工过程中应先人工开挖探明岀线管位置方才允许机械开挖，须特别注意对外防水的保护。

10.10.5  设备基础验收合格后，应对预埋地脚螺栓或预留地脚螺栓孔进行保护。对尚未安装的设备人孔、法兰接口、仪表口等用塑料布（彩条布）封闭，用铁丝绑扎。设备安装后，要用塑料布（彩条布）、木板（石棉瓦）覆盖，以防被污染、破坏，外露的地脚螺栓、螺母等应涂黄油、外套塑料管等加以保护。

10.10.6  综合管廊预制构件在运输、存放、安装施工过程中及装配后应做好成品保护，成品保护可釆取包、裹、盖、遮等有效措施；预制构件存放处2m范围内不应进行电焊、气焊作业；安装完成的竖向构件宜采用木板或其他覆盖形式进行保护。

10.9.7  防水层施工后的成品保护应符合下列规定：

1  冷喷涂防水层施工后应保证成品养护时间不少于24h才能进入下一道工序；

2  卷材、涂膜表面应尽量避免接触到如钢筋、重型重物、湿混凝土、废机油、电焊屑等的坠落，发现有上述损害时，应及时清理和修复；

3  严禁在防水层上凿孔、打洞或人为重力踩踏和碾压，不得受重物或尖锐物冲击破坏涂层；

4  进行砂浆防水保护层施工时的运输工具如推车铁腿和车前沿底部要用废旧胶皮进行防护处理，避免损坏防水层。

10.10  季节性施工

10.10.1  综合管廊施工中应根据当地实际情况，编制冬期、高温和雨期施工措施，应尽量避开高温或雨雪天气。

10.10.2  冬期施工应符合下列规定：

1  冬期施工混凝土宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，混凝土养护应釆用综合蓄热法、蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法，不得釆用电热法或蒸汽直接加热法；

2  用于冬期施工混凝土的粗、细骨料中，不得含有冰雪冻块及其他易冻裂物质；

3  混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃，入模温度不应低于5℃，预拌混凝土或远距离运输的混凝土，混凝土拌合站的出机温度可根据距离经热工计算确定，但不宜低于15℃；

4  混凝土浇筑后，对裸露表面应采取防风、保湿、保温措施，对边、棱角及易受冻部位应加强保温。在混凝土养护和越冬期间，不得直接对负温混凝土表面浇水养护。

10.10.3  雨期施工应符合下列规定：

1  雨期施工期间，混凝土浇筑前应事先了解天气情况，小雨、中雨不宜进行混凝土露天浇筑，大雨、暴雨天气不应进行混凝土露天浇筑。现场应准备充足的防雨材料（如塑料薄膜等），防雨材料要妥善保管，做到取用方便；

2  暴雨或极端灾害性天气频发的季节，应根据天气情况安排施工，夜间现场应设专人值班；

3  基坑内设置的排水明沟应保持通畅，以便降雨后能及时将雨水排除。坑外应设置截水沟或挡水坝，以防雨水流入基坑内；

4  大风、暴雨天气，不宜在综合管廊基槽内部进行施工作业；

5  由于综合管廊结构及基坑呈线型布置，结构内空间贯通，雨期到来前应在已完工的管廊内临时分段砌筑挡水墙，防止雨水灌入已完工的管廊；

6  综合管廊已完工的吊装口、通风口等部位，应釆用模板或防雨布等遮盖，以防雨水进入管廊内；

7  具备回填条件的基坑，应在降雨前及时回填，尽量缩短基坑暴露时间。

11  附属设施施工

11.1  一 般 规 定

11.1.1  综合管廊附属设施工程包括消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、综合监控系统、排水系统和标识系统。

11.1.2  综合管廊附属设施工程应根据设计文件的要求进行施工。

11.1.3  在主体结构清理干净并验收合格后才允许进行附属工程的施工。

11.1.4  综合管廊附属设施工程的安装和实施，应在满足国家相关规范规定的防火、防毒、通风、消防等施工条件下进行。

11.1.5  施工前应对结构净空尺寸、柱子和墙面的垂直度、轴线、预埋件及预留孔、槽等进行检查，不符合设计要求的应进行处理。

11.1.6  管线施工时应采用BIM技术进行机电管线与结构碰撞、管线与管线的碰撞检查，并以三维可视化图形进行技术交底。

11.2  消 防 系 统

11.2.1  综合管廊消防系统施工应符合现行国家标准《城市综合管廊工程技术标准》GB 50838的有关规定。

11.2.2  综合管廊的防火门施工应符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877的有关规定。

11.2.3  综合管廊的灭火器材施工应符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GA 50444的有关规定。

11.2.4  综合管廊内设置的自动灭火系统施工应符合现行国家标准的有关规定。

11.2.5  综合管廊其他消防设施施工应符合相应现行国家、行业、地方标准的有关规定。

11.2.6  消防设施完工后，必须委托具有消防设施检测资格的单位进行技术测试，并出具检测报告。经政府主管部门验收合格后，方可投入使用。

11.3  通 风 系 统

11.3.1  通风系统工程中所涉及的风管或风道的施工应符合《通风与空调工程施工规范》GB 50738及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243中的有关要求。

11.3.2  金属及非金属风管的材料品种、规格、性能、厚度和连接形式应符合设计和国家规范有关要求。

11.3.3  综合管廊廊道与通风机、通风管道、通风口等连接应紧密，密封材料、法兰垫料的材质和厚度及施工质量均应符合国家的相关技术标准要求。

11.3.4  风管、风道或风亭穿出地面处应设防雨装置，风管、风道或风亭与地面交接处应有防渗水措施。

11.3.5  砖、混凝土风道施工时应符合有关国家规范，并应符合下列要求：

1  风道内表面水泥砂浆应抹平整、无裂缝，不渗水；风道在满足通风截面积的情况下，应保证绝对粗糙度小于3mm；

2  风道与金属风管及部件的连接处，应设预埋法兰或安装连接件形式的接口，其位置应准确，连接处应严密；

3  风道与风机应采用防火柔性风管连接，防火柔性风管连接后，应能充分伸展，伸展度宜大于或等于60%，风管转弯处其截面不得缩小；

4  混凝土风道的伸缩缝等应符合设计要求，伸缩缝不应渗水和漏风。

11.3.6  通风系统中风管、风口、风帽、阀类等安装施工工序和质量要求应符合国家的有关技术和质量标准要求，并应符合下列要求：

1  所有风管的加固应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243相关条文的规定；

2  风管安装时应注意风管和配件的可拆卸接口不得装在墙和楼板内，风管的纵向闭合缝必须交错布置，且不得在风管底部，风管安装的水平度允许偏差每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm；

3  风管与风管法兰间的垫片不应含有石棉及其他有害成分，且应耐油、耐潮、耐酸碱腐蚀，普通风管法兰垫片的工作温度不小于70℃；

4  所有穿越墙及楼板的风管敷设安装后，其孔洞周围采用与墙体耐火等级相同的不燃材料密封；

5  风管的防腐：普通薄钢板在制作咬接风管前，应预涂刷防锈漆一遍；镀锌钢板对制作中镀锌层破坏处应涂刷环氧富锌漆两道；普通薄钢板风管内外表面各涂防锈漆两遍，外表面涂刷面漆两道；

6  风帽结构应牢固、防雨、耐腐蚀，内外形状应规则、平整；

7  防火阀等消防产品必须选用经当地公安消防部门批准使用的产品，防火阀、排烟阀的制作应符合国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的有关规定，并应具有相应的产品合格证明文件；

8  防火阀的安装应严格按防火有关规程及厂家的产品安装指南进行，其气流方向必须与阀体上标志箭头方向一致，执行器应有检修空间，不得被其他管线及墙体阻挡；防火阀离墙距离不得大于200mm，并设有独立的支吊架；在安装防火阀及其他阀体之前，应确保阀体喷涂防锈漆和耐热漆各二遍，涂漆均匀，结合牢固，无漏漆和剥落现象；

9  防爆系统风阀的制作材料应符合设计要求，不得替换。

11.3.7  通风系统的风机和配管安装应在产品验收、基础验收、底座验收合格后方可进行，并进行质量检查。风机安装应符合现行国家标准《通风与空调工程施工规范》GB 50738及《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275中的相关技术标准要求，并应符合下列要求：

1  风机的性能、技术参数应符合设计要求，出口方向应正确；

2  叶轮转子与机壳的组装位置应正确，叶轮进风口插入风机或密封圈的深度，应符合设备技术文件要求或应为叶轮直径的1/100；叶轮旋转应平稳，每次停转后不应停留在同一位置上；

3  轴流风机的叶轮与筒体之间的间隙应均匀，安装水平偏差和垂直偏差均不应大于1‰；

4  落地和悬挂安装时，均应按设计要求设置减振器，减振器应符合设计及产品技术文件的要求，安装位置应正确，各个减振器承受荷载的压缩量应均匀一致，偏差应小于2mm。

11.3.8  风管及设备的支吊架安装施工应符合国家的有关技术和质量标准要求，并应符合下列要求：

1  风管吊架的构造形式由安装单位在确保安全可靠的原则下，根据现场情况，参考国标图集《风管支吊架》03K 132选定；

2  设备及风管的支吊架应采用膨胀螺栓固定在构筑物上，施工中采用的膨胀螺栓应根据其能承受的负荷认真选用，风管吊杆应按照《通风与空调工程施工规范》GB 50738选用；

3  风管支吊架间距应满足规范及设计要求；

4  风管及设备的支吊架均应做热镀锌处理后安装，固定用螺栓、螺丝等辅助材料均采用热镀锌。

11.3.9  通风系统工程施工完毕，应按照图纸和有关规范要求进行调试。

11.4  供 电 系 统

11.4.1  综合管廊内电气设备、配电线路、照明设备及风机、水泵等用电负荷设备的型号、规格应符合设计文件的规定。

11.4.2  供电系统所用电缆支架、桥架的内外表面应平整、内部应光滑、无毛刺，尺寸应准确，配件齐全。

11.4.3  电缆桥架之间、桥架与电气设备之间、桥架与盖板之间连接处，应结合严密。电缆桥架在通过不同区域的分隔间时，在分隔间处还必须做好充填密封。

11.4.4  管廊内电气设备、接地装置施工安装及验收应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定.

11.4.5  管廊中配电系统送电前所有开关均应·置于断开位置，且安装和试验期间，所有供电开关的通电状态都应有显示和警示标识。

11.4.6  管廊内的高压配电设备投运前应进行交接试验，试验标准应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150相关规定。

11.5  照 明 系 统

11.5.1  综合管廊照明系统中的灯具、插座、开关、管线和配电箱（盘、柜）施工及验收应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工质量验收规范》GB 50617、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定，且应符合下列规定：

1  灯具材质应符合设计要求和产品标准要求，合格证内容应齐全、完整，应有CCC认证标志；

2  消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定，且具有认证标志；

3  当在管道或线缆支架上安装时，疏散指示灯应固定牢靠；

4  应急照明箱应有明显标识；

5  智能化控制或信号线路引入照明配电箱时应减少与交流供电线路和其他系统的线路交叉，且不得并排敷设或共用同一管槽；

6  所有照明配电线路均应进行短路灵敏度校验。

11.5.2  安装在天然气管道舱等爆炸环境下的照明系统的灯具、插座、开关和配电箱（盘、柜）等电气设备的施工应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058、《爆炸性气体环境用电设备第14部分：危险场所分类》GB 3836.1、《爆炸性气体环境用电设备第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》GB 3836.15和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257的有关规定。

11.6  监控与报警系统

11.6.1  管槽的预埋应符合现行国家标准《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收标准》GB 50168的有关规定。管线施工应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的有关规定。

11.6.2  光缆敷设、接续、引入应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的有关规定。

11.6.3  控制箱、柜、盘和控制、显示、记录等终端设备的施工除应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定外，并应符合下列规定：

1  控制箱、柜、盘不应安装在影响管廊内专业管线敷设、人员通行及有漏水隐患的孔口下方等部位；

2  所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳，便于操作。

11.6.4  现场仪表的安装除应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的有关规定外，并应符合下列规定：

1  安装位置应方便操作和维护；

2  显示仪表安装高度应距离地坪1.2m～1.6m，并应方便人员巡视观察。

11.6.5  安全技术防范系统设备安装除应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定外，并应符合下列规定：

1  综合管廊内两侧设置支架或管道时，电子巡查系统的信息采集点（巡查点）宜安装在支架外端或方便人员操作的位置，安装应牢固，并不应影响专业管线的维护安装；

2  入侵报警探测器的安装位置和声光警报器应安装在不易发现的位置。

11.6.6  火灾自动报警系统施工应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166的有关规定。并应符合：综合管廊内两侧设置支架或管道时，手动报警按钮宜安装在方便人员操作的位置且不影响专业管线的维护安装，安装应牢固。

11.6.7  防爆环境内设备、安装与接线技术要求应符合现行国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257的有关规定。

11.6.8  电源与接地、防浪涌应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定；设备电源接线、设备接地、浪涌保护器设置应符合设计要求。

11.6.9  综合管廊监控与报警系统调试应包括各组成系统的设备调试、系统调试、统一管理平台的调试和统一管理平台与各专业管线公司的联动调试。

11.6.10  报警系统启动后，能够及时、准确联动综合管廊内自动灭火系统和通风系统。

11.7  排 水 系 统

11.7.1  排水工程必须严格按设计文件和施工图施工。自然排水不得出现倒坡现象，强排水系统不得出现由于施工不合理，导致的倒灌、泄露现象。

11.7.2  排水工程的所有材料，应符合国家现行的有关产品标准的规定、设计要求，同时所有使用的材料要具备可追溯制造方责任人的记录文件。

11.7.3  排水工程施工安装应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定：

1  排水沟、集水坑结构类型、结构尺寸、工艺布置、平面尺寸及高程等应符合设计要求；

2  排水沟、集水坑结构表面应平顺。

11.7.4  水泵安装应符合现行国家标准《泵站安装及验收规范》SL 317中的有关规定：

1  潜水泵吊装应就位正确，与底座配合良好；

2  潜水泵的防抬机装置安装应符合设计要求，不应有轴向位移间隙；

3  管道阀门和管件的型号和规格应符合设计文件要求，安装方向应准确。

11.8  标 识 系 统

11.8.1  综合管廊标识系统施工应满足现行国家标准《城市综合管廊技术标准》GB/T 50838的有关规定。

11.8.2  标识应设置在便于观察的部位，挂（贴）牢固、内容完整。

11.8.3  采用喷漆或粘贴方式进行标识时，管道表面应清理干净、干燥。采用自喷漆时，喷涂应防止污染，周围应保护到位。喷涂或粘贴要牢固、清晰，喷涂无流坠，粘贴无翘边。

11.8.4  设备、阀门编号应做统一标识。

12  管线工程施工

12.1  一 般 规 定

12.1.1  总包单位应协调各专业管线施工单位，统一安排管线的施工，制定管线施工总体方案，合理安排施工顺序，限定区域、时间并形成文件，要求各专业单位必须严格按文件要求执行，有效的保证施工的顺畅。

12.1.2  管线施工原则：先管后线，先大管后小管，阀件少的让阀件多的，施工简单的避让施工难度大的、工程量小的让工程量大的、技术要求低的管线让技术要求高的管线。

12.1.3  管廊环境属于通风不良的地下受限空间，管线施工时应采取通风及防触电、防机械损害的措施。

12.1.4  各管线施工单位应制定成品保护方案，做好成品防护。

12.2  给水及再生水管道

12.2.1  给水、再生水管道的施工及验收应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

12.2.2  给水管道应采用与管材配套使用的管件，生活给水系统所使用材料应符合设计及国家有关标准规定。

12.2.3  给水管道内外防腐施工中应采取可靠保护措施，施工完成后应对破坏的防腐层进行修补。

12.2.4  采用钢管施工时，选用管道弯头弯曲半径设计无规定时应符合下列要求：

1  热弯：不小于管道外径3.5倍；

2  冷弯：不小于管道外径4倍；

3  冲压弯头：不小于管道外径；

4  焊接弯头：不小于管道外径1.5倍。

12.3  排 水 管 道

12.3.1  排水管渠及附属构筑物的施工及验收应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268及《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的有关规定。

12.3.2  雨水管（渠）、污水管线进入综合管廊前应按设计要求设置检修闸门或闸槽。

12.3.3  雨水、污水管道系统应严格密闭。管道进行严格闭水试验。

12.3.4  雨水、污水管道的通气装置应符合设计要求，并且严格密闭。

12.3.5  若设计利用综合管廊结构本体排除雨水时，施工应保证雨水舱结构完全独立密封，并采取防止雨水倒灌或渗漏至其他舱室的措施。

12.3.6  雨水管（渠）、污水管线坡度应符合设计要求，严禁无坡、倒坡。

12.4  燃 气 管 道

12.4.1  天然气管道施工安装应符合国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028、《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455的有关规定。

12.4.2  工程所用设备、管道组成件等，应符合国家现行有关产品标准的规定，且必须具有产品合格文件。

12.4.3  承担燃气钢质管道、设备焊接的人员、必须具有锅炉、压力容器、压力管道特种设备操作人员资格证（焊接）焊工合格证书，且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。

12.4.4  安装前应对管道组成件进行检查，其材质、规格、型号应符合设计文件和合同的规定，弯头、三通、异径接头，宜采用机制管件，并应按现行的国家产品标准进行外观检查。

12.4.5  钢管表面防腐前的预处理应符合国家现行标准《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T 0407和所使用的防腐材料对钢管除锈的要求。各种防腐材料的防腐施工及验收要求，应符合下列国家现行标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95、《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术标准》SY/T 0315、《钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 0413的规定。

12.4.6  天然气管道进、出地下综合管廊和穿过防火隔墙时必须敷设于套管中，且宜与套管同轴，套管内不得设有任何形式的连接接头，套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料密实，套管伸出管廊舱墙体面200mm。

12.4.7  燃气管道应按照设计图纸的要求控制管道的高程、坡度。

12.4.8  金属燃气管道焊接应按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235和《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定执行。

12.4.9  燃气管道安装、管道附件与设备安装、管道强度试压、严密性试验、管道吹扫、验收应符合现行行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455的有关规定，强度试验、严密性试验时间应参照现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251、《油气输送管道穿越工程设计规范》GB 50423的规定。

12.4.10  天然气管道进出综合管廊附近的埋地管线、放散管、天然气设备等均应满足防雷、防静电接地的要求。

12.5  热 力 管 道

12.5.1  管廊内架空敷设的热力管道及管件的材质、规格、外护层材料、保温层的厚度、焊接材料，应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

12.5.2  预制保温管在现场存放、运输、安装过程中，应采取必要措施封闭端口，不得拖拽保温管，以免损坏管端口和外护层。

12.5.3  管道连接应采用对接坡口焊接型式，焊缝应进行100%射线无损检验，检验结果应符合现行国家标准《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605的规定，达到II级合格标准。

12.5.4  管道安装前，应对管廊内的固定支架及预埋锚板的位置、标高、尺寸进行复核。

12.5.5  管廊内的阀门、补偿器、分支管道滑动支座的安装位置及固定支架的构造和设置部位，必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

12.5.6  管廊内的管道接口、管件、补偿器、阀门的保温应符合下列规定：

1  接口保温应在管道安装完毕，焊缝检验合格、强度试验合格后进行；

2  保温的结构、保温材料的材质及厚度应与预制保温管相同，采用阻燃型聚氨酯发泡时，环境温度宜为25℃，且不应低于10℃；

3  接口外护层与其两侧的保温管外护管的搭接长度不应小于100mm。

12.5.7  管道压力试验过程中发现渗漏时，严禁带压处理，消除缺陷后，应重新进行压力试验。

12.5.8  管道冲洗宜按主干线→支干线→支线顺序进行，不与管道同时冲洗的设备、仪表应隔离或拆除，排水时，不得形成负压。

12.5.9  管廊内热力管道施工应符合现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28和现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定。

12.6  电 力 电 缆

12.6.1  电力电缆施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收标准》GB 50168和《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

12.6.2  电缆敷设时，应根据管廊内直线距离、转弯角度大小、转弯数量、倒虹段结构等情况，确定电缆放置位置及落户位置，确定电缆段长和绞磨拖拉位置。电缆入管廊前一段应在吊装口延长线上15m~20m处，电缆地面走线角度不超过45°。

12.6.3  电缆管不应有穿孔，裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑；金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时，应采用足够强度的管材。

12.6.4  电缆进出管廊、穿过防火墙处电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩。

12.6.5  电缆支架的加工应符合下列要求：

1  钢材应平直，无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内，切口应无卷边、毛刺；

2  支架焊接应牢固，无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm；

3  金属电缆支架必须进行防腐处理。

12.6.6  最下层支架距综合管廊底板的最小净距不小于100mm。

12.6.7  电缆支架应安装牢固，横平竖直。各支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于5mm，支架的固定方式应按设计要求进行。

12.6.8  电缆在支架上的敷设应符合下列要求：

1  控制电缆在普通支架上，不宜超过1层；桥架上不宜超过3层；

2  交流三芯电力电缆，在普通支吊架上不宜超过1层；桥架上不宜超过2层；

3  交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上，并加以固定。当按紧贴的正三角形排列时，应每隔一定的距离用绑带扎牢，以免松散。

12.6.9  支架应符合下列规定：

1  表面应光滑无毛刺；

2  应适应环境的耐久稳固；

3  应满足所需的承载能力；

4  应符合工程防火要求。

12.6.10  电缆放线架应放置妥当，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相匹配。

12.6.11  电缆敷设应排列整齐、顺直，不宜发生交叉，不得存在绞拧、铠装压扁、表面严重划伤和护层断裂等缺陷。管廊内水平敷设的电缆，首尾两端、转弯处及每隔5m~10m设固定点，电缆的首端、尾端和分支处设置电缆标志牌。

12.6.12  金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属管线必须接地或接零可靠。

12.6.13  电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

12.7  通 信 线 缆

12.7.1  通信管线施工应符合国家现行标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312及《通信线路工程验收规范》YD 5121、《光缆进线室验收规定》YD/T 5152的有关规定。

12.7.2  通信线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈、接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

12.7.3  通信对绞电缆预留长度应满足设计要求。

12.7.4  对于有安全保密要求的工程，通信线缆与信号线、电力线、接地线的间距应符合相应的保密规定。

12.7.5  通信线缆采用桥架形式敷设时，桥架转弯半径不得小于桥架内线缆最小允许弯曲半径。

12.7.6  光缆开盘后应先检查光缆端头封装是否良好。光缆外包装或光缆护套如有损伤，应对该盘光缆进行光纤性能指标测试，如有断纤，应进行处理，待检查合格才允许使用。光纤检测完毕，光缆端头应密封固定，恢复外包装。

12.7.7  桥架或线槽穿越防火隔墙时，缆线布放完后应采取防火封堵措施。

13  工程质量验收与资料管理

13.1  质 量 验 收

13.1.1  一般规定应符合下列规定：

1  综合管廊工程质量验收应遵循"验评分离、强化验收、过程控制"的原则；

2  工程质量验收应划分为检验批、分项工程、分部工程和单位工程四个层次；

3  参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格，各种检查记录签证人员应报建设单位确认、备案；

4  工程施工质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行；

5  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并形成验收文件。

13.1.2  验收依据应符合下列规定：

1  综合管廊工程施工质量验收应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB/T 50252的有关规定执行；

2  各专业工程的质量验收应符合相应专业验收规范的规定；

13.1.3  分部分项工程验收应符合下列规定：

1  基础与结构工程质量验收：地基、沟槽（基坑）工程施工质量验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202的规定；混凝土结构工程施工质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定；防水工程质量验收应符合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定；特殊施工方法的质量验收应符合相应专业验收规范的规定

2  附属工程质量验收：消防系统质量验收应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及相关专业验收规范的规定；通风系统质量验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定；供电系统质量验收应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定；照明系统质量验收应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617的规定；监控与报警系统质量验收应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的规定；排水系统质量验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。

3  管线工程质量验收：给水、再生水、排水管道工程质量验收应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定；燃气管道工程质量验收应符合现行行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455的规定；热力管道工程质量验收应符合现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的规定；电力电缆工程质量验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168的规定；通信线缆工程质量验收应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的规定。

13.1.4  验收程序应符合下列规定：

1  检验批验收：由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行验收；

2  分项工程验收：由监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人进行验收；

3  分部工程验收：由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行验收；

4  单位工程验收：由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行验收；

13.2  资 料 管 理

13.2.1  一般规定应符合下列规定：

1  综合管廊工程资料管理应遵循"及时、准确、完整、系统"的原则；

2  工程资料应与工程进度同步收集、整理，并按规定移交；

3  工程资料应为原件，当为复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，并注明原件存放处；

4  工程资料的填写应规范、清晰，签字盖章手续应齐全。

13.2.2  资料分类应符合下列规定：

1  基建文件：包括立项文件、建设用地文件、勘察设计文件、招投标文件、合同文件等；

2  监理资料：包括监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要、质量控制资料等；

3  施工资料：包括施工管理资料、施工技术资料、施工测量记录、施工物资资料、施工记录、施工试验记录、施工质量验收记录等；

4  竣工图资料：包括综合管廊总体竣工图、结构竣工图、附属设施竣工图、管线安装竣工图等

13.2.3  资料归档应符合下列规定：

1  工程资料归档应符合现行国家标准《建设工程文件归档规范》GB/T 50328的规定；

2  归档资料应按专业、系统进行整理，做到分类有序、装订整齐；

3  工程竣工验收前，施工单位应完成工程资料的整理、组卷工作；

4  工程竣工验收后，建设单位应在规定时间内将工程资料移交城建档案管理部门。

13.2.4  数字化管理应符合下列规定：

1  鼓励采用信息化技术进行工程资料管理，建立电子档案；

2  电子档案的形成、收集、整理、归档应符合相关标准规范的规定；

3  电子档案应具有真实性、完整性、可用性和安全性；

4  重要的工程资料应同时保存纸质档案和电子档案。

14  安全与绿色施工

14.1  安 全 施 工

14.1.1  施工单位必须取得安全生产许可证，并应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。

14.1.2  项目经理、专职安全员和特殊工种的作业人员应持证上岗。

14.1.3  施工现场项目管理机构应建立安全生产责任制，制定安全生产管理目标，对目标进行分解并考核；应编制安全资金使用计划，并按计划实施。

14.1.4  施工现场项目管理机构应有各工种安全技术操作规程，按规定配备专职安全员。

14.1.5  施工现场项目管理机构在编制施工组织设计时，应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施，应识别危险性较大的分部分项工程，编制施工安全专项方案，对于超过一定规模危险性较大的分部分项工程，应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

14.1.6  施工负责人在分派施工任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底，安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

14.1.7  施工现场项目管理机构应建立安全检查制度，对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改。

14.1.8  施工现场项目管理机构应建立安全教育培训制度，当施工人员入场时，项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核。

14.1.9  施工现场项目管理机构应制定项目安全生产管理计划，在实施中根据实际情况进行补充和调整；施工前，应识别可能的紧急情况和突发风险，编制安全应急预案，定期组织员工进行应急救援演练；对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控。

14.1.10  施工现场必须配备齐全的安全设施，施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌。

14.1.11  综合管廊沟槽（基坑）开挖应符合下列规定：

1  开挖前，应按照设计要求做到妥善可靠的支护围护措施，并随基坑开挖深度进行实时加固，确保支护围护结构本身的安全可靠；

2  降水施工提前于基坑开挖2d进行，在开挖过程中，按需降水，随时监测水位变化情况、周边建筑物、地下管线和地表沉降情况；

3  基坑开挖过程中，严格按照分层、分段、对称开挖，严禁超挖，随挖随加固，基坑开挖见底后，及时施工混凝土垫层和结构底板；

4  基坑开挖的土方不应在基坑周边影响范围内堆放，并应及时外运，严禁大型机械设备、运输车辆在基坑周边行驶；

5  管廊基坑边缘应设置高度1.2m硬质围护栏杆，基坑应设置顺畅、便捷、安全的上下通道。

14.1.12  综合管廊施工时用电设施和输电线路架设必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的要求进行。

14.1.13  预制拼装综合管廊施工应符合下列规定：

1  施工单位应对从事预制构件吊装作业的相关人员进行安全培训与交底，明确预制构件进场、卸车、存放，吊装就位等各环节的作业风险，并制定防止危险情况发生的措施；

2  预制构件卸车时，应按照规定的装卸顺序进行，确保车辆平衡，避免由于卸车顺序不合理导致车辆倾覆；

3  预制构件卸车后，应将构件按编号或使用顺序，合理有序存放于构件存放场地，并应设置临时固定措施避免构件失稳造成构件倾覆；

4  安装作业开始前，应对安装作业区进行围护并做出明显的标识，拉线，并派专人看管，严禁与安装作业无关的人员进入；

5  应定期对预制构件吊装作业所用的安装工器具进行检查，发现有可能存在使用风险时，应立即停止使用；

6  吊机吊装区域内，非作业人员严禁进入。吊运预制构件时，构件下方严禁站人，应待预制构件降落至距离地面1m以内方准作业人员靠近，就位固定后方可脱钩。遇到雨、雪、雾天气，或者风力大于6级时，不得进行吊装作业。

14.1.14  综合管廊内附属设施施工时，应保持空气流通良好，严格执行“先通风再检测后操作”流程；应采用风机强制通风或管道送风，应对作业段内的气体浓度进行严格监测。

14.1.15  综合管廊内附属设施高处作业施工时，应采用移动式操作平台（带护栏）；安全带应“高挂低用”。

14.1.16  综合管廊内附属设施动火作业施工前需检测可燃气体浓度，配备灭火器+消防沙，监火员应全程值守。

14.1.17  综合管廊内附属设施工照明电压应小于或等于36V。

14.1.18  施工现场项目管理机构应依法为施工作业人员办理保险，当施工现场发生生产安全事故时，应按规定及时报告。

14.2  绿 色 施 工

14.2.1  项目开工之初应进行绿色施工策划，建立以项目经理为首的绿色施工管理体系，结合项目特点，以科技创新和新技术运用为核心，注重深化设计、方案比选、新技术、新材料、新工艺、新设备的引进与应用，最大限度节约资源与减少对环境影响，实现“四节一环保”目标。

14.2.2  充分利用新能源，降低能耗，合理安排各项工序，提高各种机械设备的使用率和满载率。

14.2.3  根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施；在施工现场水源处设置明显节水标识；施工现场设置废水回收系统，对天然雨水资源保持回收后循环利用。

14.2.4  对场地总平面进行合理规划布置，减少土地占用，提高土地利用率，预制件尽量采用工厂化制作，减少对场地的占用。

14.2.5  在保证工程安全与质量的前提下，利用技术手段，对施工方案进行节材优化；制定并实施废料的回收管理办法，提高废料利用率；建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料，施工废弃物回收率不应低于 90%，其中钢材、木材回收率100%。

14.2.6  管廊施工位于市区时，应编制交通导行方案，现场设置交通导行标志，必须严格划分警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区范围。

14.2.7  施工现场周边应设置连续、密闭的围挡，应设置醒目的施工标牌，现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，现场应设置排水设施，且排水通畅无积水。现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施。

14.2.8  建筑材料、构件、料具应严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放整齐，作材料标识，施工现场内裸露场地应采用覆盖措施，作业面应及时苫盖，施工现场内土石方等易飞扬的细颗粒物料应集中堆放，并采用密闭式防尘网覆盖。

14.2.9  施工现场应配备移动洒水、喷雾设备，安装扬尘监测设备。对建筑物实施拆除时，应采取预湿和喷淋抑尘措施。施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，配备专职人员，确保所有车辆干净出场，严禁带泥上路。

14.2.10  建筑土方、工程渣土、建筑垃圾运输应采用封闭措施，防止车辆在行进过程中出现漏撒。

14.2.11  合理安排施工工序，减少夜间施工，避免夜间扰民，遇工艺要求需夜间施工时，提前进行申请备案，并做好周边居民的工作；现场施工采用低噪声的机械设备，对场地噪声进行实时监测与控制，确保现场施工噪声控制在规定范围内。应符合国家现行标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的有关规定。

14.2.12  标准化与模块化设计：优先采用标准化、模块化设计的附属设施，减少现场加工量和材料损耗。

14.2.13  利用BIM进行管线综合、碰撞检测、施工模拟，优化设备布局和管线路径，减少返工和材料浪费。

14.2.14  考虑将部分临时设施设计为永久设施的一部分，或使用永久设施的预留接口，避免重复建设和浪费。

14.2.15  综合管廊廊内管道采用工厂预制管道，减少现场焊接、切割等高能耗作业，采用模块化拼装技术，降低运输和安装能耗。

14.2.16  节材与资源循环利用应符合下列规定：

1  优先选用“高耐久、可回收材料”，优先选山西本地溯源及循环体系成熟材料，构配件推广再生合金材料，应符合《建筑固废再生利用技术标准》DBJ04/T384的有关规定；

2  减少短管拼接，按山西管廊敷设路径、运输条件模数化设计管段长度，用 BIM 模拟排版，短管优先用于非主体结构，废料率≤3%；

3  现场设分类回收区，与本地回收企业签协议，定期清运溯源，回收利用率≥85% ；特殊包装由供应商 “以旧换新”统一处理；

4  废弃管道管件经检测，强度、防腐达标后，经设计复核可用于临时工程（周期≤90天）；鼓励本地建再生线，再生材料经评估优先用于附属设施。

14.2.17  节水与防污染措施应符合下列规定：

1  试压水应经处理后回用，水质应符合相关标准要求；

2  焊接、防腐作业应采取有效的环境保护措施，废气排放应符合国家现行有关标准；

3  水源地保护区内施工应严格控制水污染，实现施工废水"零排放"；

4  基坑降水应优先考虑回灌，水资源利用方案应经相关部门论证。

15  运 营 维 护

15.0.1  综合管廊建成后，应设立专门的运营机构对管廊进行维护管理。运营机构应建立健全综合管廊的安全管理制度、消防保卫制度、安全操作规程、进出综合管廊须知、入廊工作申请程序、入廊施工管理规定、廊内施工作业规定、管廊进出规定、动火作业管理规定、安装工程施工管理规定、巡视巡检规定等。应配备相应的专业技术人员，落实安全保障措施。

15.0.2  管廊运营机构应会同各专业管线单位编制管线维护管理办法、年度维护维修计划、实施细则及应急预案，并明确双方的工作界线、权利和义务，每年至少开展1次综合应急演练，涵盖天然气泄漏、管廊积水等场景，参演单位包括管廊运营方及各管线权属单位。

15.0.3  综合管廊本体包括综合管廊的主体结构及人员出入口、吊装口、逃生口、通风口、管线分支口、支吊架、防排水设施、检修通道及风道等构筑物，运营维护应符合下列规定：

1  运营维护主要包括日常巡检、清洁维护、日常监测、专业检测、维修保养等内容；

2  综合管廊的巡视维护人员应采取防护措施，并应配备防护装备，日常巡检应携带便携式氧气及有害气体检测仪；

3  涉及综合管廊安全或有强制性规定的检测项目应由专业机构进行。

15.0.4  综合管廊附属设施包括消防、通风、供电、照明、监控与报警、排水及标识等系统，运营维护应符合下列规定：

1  综合管廊附属设施维护应按照产品说明书、系统维护手册以及相关技术规范要求实施；

2  综合管廊附属设施检测及维护宜以系统为单位进行；

3  综合管廊附属设施的日常巡检宜结合本体日常巡检进行。

15.0.5  入廊管线包括综合管廊内给水及再生水、排水、燃气、热力、电力、通信等市政公用管线，以及随管线建设的支吊架、检测监测装置等，运营维护应由管线管理单位负责，纳入综合管廊的统一管理，并应符合下列规定：

1  接受管廊管理单位的管理、监督及检查，做好相关记录；

2  制定管线应急预案，配合管廊管理单位定期开展应急演练；

3  入廊管线运行维护过程中，除应满足各专业管线相关要求外，还应重点关注周围环境变化情况和影响附属设施安全的活动，并配合管廊运营单位介入智慧运维平台。

15.0.6  综合管廊的运维应建立基于BIM+GIS+loT的一体化智慧运维平台，集成各组成系统，满足监控与报警、应急处理和日常维护管理的需要，实现全生命周期数字化管理，并符合下列规定：

1  平台应集成管廊本体结构、附属设施、入廊管线的三维模型，关联设计参数、施工记录、设备台账等静态数据，以及环境监测、设备状态、巡检记录等动态数据，形成可视化数字孪生体；

2  应具备实时监测功能，对管廊内温度、湿度、有害气体浓度（如天然气、硫化氢）、水位、结构沉降、管线压力等参数进行连续采集，数据采样频率不低于1次/分钟，异常数据触发自动报警，同步推送预警信息至运维人员手机APP及监控中心；

3  应支持设备远程控制，对通风机、排水泵、消防设施、照明系统等实现自动启停和模式切换，其中天然气舱通风设备应与可燃气体探测器联动，响应时间不超过30秒；

4  应内置智能巡检管理模块，支持巡检路线规划、任务派发、缺陷上报、处理跟踪的闭环管理，可对接移动终端（如AR眼镜）实现现场数据实时录入和模型叠加标注。

15.0.7  综合管廊安全保护区划定与管理应符合下列规定：

1  安全保护区范围：

1）地下段管廊：结构外侧水平距离5m范围内为核心保护区，5m至10m范围内为一般保护区；

2）地上构筑物（如通风口、吊装口、监控中心）：周边3m范围内为核心保护区；

3）穿越河道、铁路、轨道交通段：核心保护区扩大至管廊结构外侧10m，一般保护区扩大至20m。

2  核心保护区内严禁新建、改建、扩建建筑物，严禁挖掘、爆破、堆放重物及敷设影响管廊安全的管线；一般保护区内作业需提前7个工作日向运营单位提交方案，经审核并采取防护措施后方可施工；

3  安全保护区边界应设置永久性标识牌，标明范围、禁止行为及联系方式，间距不宜大于50m；核心保护区应布设自动化监测设备，数据接入智慧平台，超限时自动报警；

4  运营单位应与自然资源、住建等部门建立信息共享机制，发现违规作业立即制止并通报主管部门。

附录A  电缆散热量计算

A.0.1  电缆舱室常规敷设电缆规格及截面应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  电缆舱常规电缆等级及截面

| 电压等级 | 常用电缆截面mm2 |
| --- | --- |
| 10kV | 3×300、3×400 |
| 35kV | 3×300、3×400、1×630、1×800 |
| 110kV | 400、630、800、1000 |
| 220kV | 630、800、1000、1600、2500 |

A.0.2  电缆舱室的余热量按照管廊舱室内设计敷设的所有规格电缆散热量的总和计算。电缆散热量宜按照设计载流量与电缆截面积计算确定。

A.0.3  电缆散热量计算应符合下列规定：

1  电缆散热量计算由载流电缆芯的热损失求出。

2  一条n芯（不包括不载流的中性线和PE线）电缆的热损失功率PR采用以下公式计算：

PR=nI2ρtL/S               （A.0.3-1）

| 式中：PR—— | 电缆的热损失功率，（W）； |
| --- | --- |
| n—— | 电缆芯数； |
| I—— | 电缆的计算负荷电流，（A）； |
| S—— | 电缆芯截面积，（mm2）； |
| L—— | 电缆长度，（m）； |
| ρt—— | 电缆运行时平均温度下的电缆芯电阻率。 |

ρt=ρ0（1+a·t）             （A.0.3-2）

| 式中：ρ0—— | 在0℃时的电阻率，（Ωmm2/m），纯铜在0℃时的电阻率是 0.0165Ωmm2/m； |
| --- | --- |
| a—— | 电阻温度系数，（1/℃），铜取0.00393； |
| t—— | 电缆运行时平均温度，（℃）。 |

3  N根n芯电缆的总热损失功率P按照下式计算：

（A.0.3-1）

| 式中：P—— | 总热损失功率，（W）； |
| --- | --- |
| K—— | 电流参差系数，取0.85～0.95，电缆根数少时取大值。 |

A.0.4  单根单芯电缆的发热量可依据电缆标称截面积与负载电流按照表A.0.4查取。

表A.0.4  铜导体单根电缆单位长度散热量（W/m）

| 电缆载流量（A） |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆 标称截 面积(mm2) | 25 | 8.42 | 33.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 35 | 6.01 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 50 | .21 | 16.83 | 37.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 70 | 3.01 | 12.02 | 27.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 95 | 2.21 | 8.86 | 19.93 | 35.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 120 | 1.75 | 7.01 | 15.78 | 28.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 150 | 1.40 | 5.61 | 12.62 | 22.44 | 35.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 185 | 1.1 | .55 | 10.24 | 18.20 | 28.43 | 40.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 240 | 0.88 | 3.51 | 7.89 | 1.03 | 21.92 | 31.56 | 42.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 300 | 0.70 | 2.81 | 6.31 | 11.22 | 17.53 | 25.25 | 3.36 | 4.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 400 | 0.53 | 2.10 | .73 | 8.42 | 13.15 | 18.94 | 25.77 | 33.66 | 42.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 500 | 0.42 | 1.68 | 3.79 | 6.73 | 10.52 | 15.15 | 20.62 | 26.93 | 3.08 | 42.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 630 | 0.33 | 1.34 | 3.01 | 5.34 | 8.35 | 12.02 | 16.36 | 21.37 | 27.05 | 33.40 | 40.41 | 48.09 | 56.44 | 65.46 | - | - | - | - | - | - |
|  | 800 | 0.26 | 1.05 | 2.37 | .21 | 6.57 | 9.47 | 12.89 | 16.83 | 21.30 | 26.30 | 31.82 | 37.87 | 4.45 | 51.55 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1000 | 0.21 | 0.84 | 1.89 | 3.37 | 5.26 | 7.57 | 10.31 | 13.47 | 17.04 | 21.04 | 25.46 | 30.30 | 35.56 | 41.24 | - | - | - | - | - | - |
|  | 1600 | 0.13 | 0.53 | 1.18 | 2.10 | 3.29 | .73 | 6.44 | 8.42 | 10.65 | 13.15 | 15.91 | 18.94 | 22.22 | 25.77 | 29.59 | 33.66 | 38.00 | 42.60 | 47.47 | 52.60 |
|  | 2500 | 0.08 | 0.34 | 0.76 | 1.35 | 2.10 | 3.03 | .12 | 5.39 | 6.82 | 8.42 | 10.18 | 12.12 | 1.22 | 16.49 | 18.94 | 21.54 | 2.32 | 27.27 | 30.37 | 33.66 |

本表按照附录A公式编制。表中按纯铜电缆运行平均温度70℃时的电阻率。数据为单根单芯电缆计算数据，发热量用于管廊通风计算时，多芯电缆也可参考，需计入电缆芯数。由于电缆发热量与电缆载流量是平方关系，采用内插法计算时应代入电流平方进行内插。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计标准》GB 50010

《工程结构通用规范》GB 55001

《混凝土结构通用规范》GB 55008

《室外给水设计标准》GB 50013

《室外排水设计规范》GB 50014

《建筑给水排水设计标准》GB 50015

《建筑设计防火规范》GB 50016

《钢结构设计标准》GB 50017

《岩土工程勘察规范》GB 50021

《工程测量标准》GB 50026

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《纤维增强复合材料建设工程应用技术标准》GB 50608

《建筑防火通用规范》GB 55037

《城镇燃气设计规范》GB 50028

《建筑照明设计标准》GB 50034

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

《供配电系统设计规范》GB 50052

《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093

《地下工程防水技术规范》GB 50108

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150

《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

《数据中心设计规范》GB 50174

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208

《电力工程电缆设计标准》GB 50217

《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

《输气管道工程设计规范》GB 50251

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261

《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

《城市工程管线综合规划规范》GB 50289

《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332

《城镇污水再生利用工程设计规范》GB 50335

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

《安全防范工程技术规范》GB 50348

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396

《油气输送管道穿越工程设计规范》GB 50423

《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493

《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497

《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《通风与空调工程施工规范》GB 50738

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877

《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《燃气工程项目规范》GB 55009

《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930

《线型感温火灾探测器》GB 16280

《安全标志及其使用导则》GB 2894

《碳素结构钢》GB/T 700

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272

《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224

《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175

《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065

《结构工程用纤维增强复合材料筋》GB/T 26743

《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312

《建设工程文件归档规范》GB/T 50328

《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB/T 50252

《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455

《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》GB/T 18314

《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838

《国家预拌混凝土标准》GB/T 14902

《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T 205

《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28

《市政工程勘察规范》CJJ 56

《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规范》CJJ 95

《城镇供热管网结构设计规范》CJJ 105

《城镇供热管网设计标准》CJJ/T 34

《城建档案业务管理规范》CJJ/T 158

《盾构隧道管片质量检测技术标准》CJJ/T 164

《湿陷性黄土场地勘察及地基处理技术标准》DBJ04/T 312

《建筑基坑工程技术规范》DBJ04/T 306

《电力电缆隧道设计规程》 DL/T 5484

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》DL/T5852

《阻燃及耐火电缆》GA 306

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

《混凝土用水标准》JGJ 63

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ 167

《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180

《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311

《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》NB/T 47013.2

《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术标准》SY/T 0315

《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T 0407

《钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 0413

《通信线路工程设计规范》YD 5102

《通信线路工程验收规范》YD 5121

《光缆进线室设计规定》YD/T 5151

《光缆进线室验收规定》YD/T 5152

山西省工程建设地方标准

城市综合管廊工程技术标准

DBJ04/T    —2025

条 文 说 明

修 订 说 明

《城市综合管廊工程技术标准》DBJ04/T   —2025经山西省住房和城乡建设厅   年  月  日第  号公告批准、发布。

本标准是在山西省工程建设地方标准《城市综合管廊工程技术标准》DBJ04/T 389—2019的基础上修订完成的。城市综合管廊技术经过近十年的发展已在本地区取得了诸多应用，且在此期间国家、行业和地方标准均有修订，原标准内容已不能满足行业及市场的要求，需调整第7、8、9、13、14章的顺序，修改了第2.0.4、3.0.7、4.3.4、6.3.1、6.6.2、6.6.7、6.6.9、8.1.2、8.1.6、8.1.7、8.1.8、8.1.9、8.2.2、8.2.8、8.2.9条，增加了第5.1.3、5.1.5、5.3.3、5.3.4、5.4.2条2款、5.4.5、6.3.6、8.2.10、10.3.2、14.1.14~14.1.18、14.2.11~14.2.1、15.0.6~15.0.7条，删除了2.0.7~2.0.9、2.0.17~2.0.33条、10.7~10.8节。修订的主要技术内容有：取消缆线管廊类型，增加小型综合管廊类型；分别对干线、支线、小型综合管廊的断面尺寸、管线安装尺寸、附属设施设置要求做出相应的调整和规定；取消了舱室内的防火分隔及防火分区概念；取消了容纳电力电缆的干、支线综合管廊设置自动灭火系统的要求；取消了标准段管廊内每隔50m设置手提式灭火器的要求；取消了天然气、蒸汽管道独立成舱敷设的要求，取消了燃气舱室采用防火花地坪等相关要求；结合近年来住房和城乡建设部发布的各类更新标准、通用规范，同步更新本规范中的相关条文，充实原标准内容，使修订标准具备普遍性、通用性、更适宜我省城市综合管廊的技术应用。

本标准修订过程中，编制组在总结我省城市综合管廊工程技术的基础上，进行了广泛的调查研究，并结合相关修订的规范、标准条文，多次与地方主管部门、设计、施工等有关单位人员进行技术交流和讨论，同时参考了国内其他省市的先进经验，经过对主要技术内容反复讨论和修改，最终完成了本标准的修订工作。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城市综合管廊工程技术标准》编制组按章、节、条、款顺序编制了本标准的条文说明。但是本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本标准的参考。

目　次

1  总则	124

2  术语	126

3  基本规定	129

4  系统规划	133

4.1  一般规定	133

4.2  管廊系统布局	134

4.3  入廊管线	135

4.4  平面位置	137

4.5  竖向条件	138

5  勘察	140

5.1  一般规定	140

5.2  可行性研究勘察	140

5.3  初步勘察	141

5.4  详细勘察	141

5.5  施工勘察	142

6  总体设计	143

6.1  一般规定	143

6.2  空间设计	145

6.3  横断面设计	145

6.4  纵断面设计	147

6.5  分支预留	147

6.6  节点设计	148

7  结构设计	151

7.1  一般规定	151

7.2  材料	152

7.3  结构上的作用	153

7.4  现浇混凝土综合管廊结构	153

7.5  预制拼装综合管廊结构	154

7.6  构造要求	155

7.7  地基处理	156

7.8  基坑设计	157

8  附属设施设计	159

8.1  消防系统	159

8.2  通风系统	160

8.3  供电系统	162

8.4  照明系统	165

8.5  监控与报警系统	165

8.6  排水系统	166

8.7  标识系统	166

8.8  监控中心	167

9  管线设计	169

9.1  一般规定	169

9.2  给水、再生水管道	169

9.3  排水管渠	170

9.4  天然气管道	171

9.5  热力管道	171

9.6  电力电缆	172

9.7  通信线缆	173

10  结构施工	174

10.1  一般规定	174

10.2  施工测量	175

10.3  地基、沟槽（基坑）	176

10.4  现浇结构施工	176

10.5  装配式结构施工	177

10.6  预应力工程	178

10.7  顶推施工	179

10.8  防水施工	179

10.9  施工成品保护	180

10.10  季节性施工	180

11  附属设施施工	182

11.1  一般规定	182

11.2  消防系统	182

11.3  通风系统	183

11.4  供电系统	183

11.5  照明系统	183

11.6  监控与报警系统	184

11.7  排水系统	184

11.8  标识系统	184

12  管线工程施工	185

12.1  一般规定	185

12.2  给水及再生水管道	185

12.3  排水管道	185

12.4  燃气管道	186

12.5  热力管道	187

12.6  电力电缆	188

12.7  通信线缆	188

13  工程质量验收与资料管理	189

13.1  质量验收	189

13.2  资料管理	190

14  安全与绿色施工	190

14.1  安全施工	190

14.2  绿色、文明施工与环境保护	191

15  运营维护	193

1  总  则

1.0.1  传统直埋管线的敷设及检修需不断破挖路面，形成“拉链式马路”，影响城市交通、破坏环境，且严重影响检修及增容；各种管线分属不同部门管理，信息不畅，易导致重复建设；井盖数量多，行车舒适度差；年代久远档案不全，地下空间开发时易造成既有管线破坏，带来不必要的损失；直埋管线与土壤接触，易造成管线腐蚀、损坏，且不易被发现，严重时产生巨大社会影响；电力线缆采用架空方式，占地大，影响城市规划及市容。

城市地下空间开发利用是城市可持续发展的重要途径，地下综合管廊是地下空间开发利用的一个主要方面。

建设地下综合管廊对推进新型城镇化、补齐城市基础设施短板，实现城市发展方式的转变意义重大。建设城市地下综合管廊是保障城市运营安全的重要环节，可以加强管线检查维护，掌握管线管理信息，及时发现管线安全风险，消除安全隐患，避免发生管线事故。

1.0.2  山西省的综合管廊建设正处于起步阶段，一般为新建工程。但有些地下人防工程根据功能的改变，需要改建和扩建为综合管廊。

1.0.3  地下综合管廊是城市地下空间利用的一个有机组成部分，城市地下空间资源是宝贵而有限的，而且是不可逆的；城市地下空间利用应与城市地面、地上空间利用达到互补和互相协调。因此原则上综合管廊工程专项规划应与城市地下空间规划以及城市建设总体规划同步协调进行。

条件不允许必须先行或单独规划建设的综合管廊，必须根据城市总体规划与现有和拟建的城市地下步行通道系统、地下轨道交通、地下快速路系统以及为解决城市内涝问题而建设的地面与地下“海绵”设施和贮排雨洪的城市地下河流、蓄排洪设施保持衔接即通过充分协调，达到统筹规划的编制。

综合管廊建设是百年大计，规划时还应充分考虑埋设深度，以及城市未来发展中对地下物流、垃圾集运和处理、雨水利用、再生水输送乃至利用地热地冷资源实现城市供热供冷所需空间的规划要求，同时这也有利于提升综合管廊的经营性。

综合管廊建设基于各专业管线专项规划，专项规划时已经考虑了未来发展的需求，因此本次修订删除了“适度超前”，增加“安全适用、经济合理”的原则。

2  术  语

2.0.1  本次对综合管廊的定义进行了修正，与国家标准统一，同时增加了小型综合管廊的分类。

2.0.2  干线综合管廊一般包括两种子类型，一种只容纳城市主干工程管线的主要干线综合管廊，不直接向用户提供服务；另一种同时容纳主干和配给工程管线的干支混合综合管廊，可兼顾向用户提供服务。

干线综合管廊主要连接原站（如自来水厂、发电厂、热力厂等）与支线综合管廊。其一般不直接服务于沿线地区。干线综合管廊内主要容纳的管线为高压电力电缆、信息主干电缆或光缆、给水主干管管道、热力主干管道等，有时结合地形也将排水管道容纳在内。在干线综合管廊内，电力电缆主要从超高压变电站输送到一、二次变电站，信息电缆或光缆主要为转接局之间的信息传输，热力管道主要为热力厂至调压站之间的输送。干线综合管廊的断面通常为圆形或多格箱形，如图 1 所示。综合管廊内一般要求设置工作通道及照明、通风等设备。干线综合管廊的特点主要为：

1）稳定、大流量的运输；

2）高度的安全性；

3）紧凑的内部结构；

4）可直接供给到稳定使用的大型客户；

5）一般需要专用的设备；

6）管理及运营比较简单。

图1  干线综合管廊示意图

2.0.3  支线综合管廊主要用于将各种管线从干线综合管廊分配、输送至各直接用户。其一般设置在道路的两旁，容纳直接服务于沿线地区的各种管线。支线综合管廊的截面以矩形较为常见，一般为单舱或双舱箱形结构，如（图2）所示。综合管廊内一般要求设置工作通道及照明、通风等设备。支线综合管廊的特点主要为：

1）有效（内部空间）截面较小；

2）结构简单，施工方便；

3）多为常用定型设备；

4）一般不直接服务于大型客户。

图2  支线综合管廊示意图

本次对干线、支线综合管廊的定义进行了修正，与国家标准统一，调整了干线管廊的定义在于其容纳工程管线的类别和等级，而非敷设位置或断面形式。

2.0.4  小型综合管廊一般设置在道路的人行道下面，其埋深较浅。截面以矩形较为常见，如（图3）所示。一般工作通道不要求通行，管廊内不要求设置照明、通风等设备，仅设置供维护时可开启的盖板或工作手孔即可。

图3  小型综合管廊示意图

本次修订取消了缆线管廊分类，增加小型综合管廊分类，与国家标准统一。小型综合管廊扩展了将入廊管线从“缆线”扩展到了管线，并结合3.0.7、6.3.1条规定了管廊的附属设施与断面尺寸的要求，排除了传统的排管敷设管线形式。

3  基 本 规 定

3.0.1  城市工程管线是指用于服务人民生产生活的市政常规管线，包括给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信、广播电视、气动垃圾输送等，这些市政管线应因地制宜纳入综合管廊，各类工业管线不属于本标准规定的范围。给水管道包括居民生活用自来水、消防自来水、及自来水原水（从水源地输送至水厂）等，不包括生活用热水、再生水等。热力管道包含集中供热管道、区域空调水管道。

根据国内外工程实践，各种城市工程管线均可以敷设在综合管廊内，通过安全保护措施可以确保这些管线在综合管廊内安全运行。本标准明确了各类管线进入综合管廊的条件。一般情况下，信息电（光）缆、电力电缆、给水管道进入综合管廊技术难度较小，这些管线可以同舱敷设，天然气、雨水、污水、热力管道进入综合管廊需满足相关安全规定，天然气管道及热力管道不得与电力管线同舱敷设，且天然气管道应单舱敷设。压力流排水管道与给水管道相似，可优先安排进入综合管廊内。由于山西省城市建设场地地势条件差异较大，可通过详细的技术经济比较，确定采用重力流排水管渠进入综合管廊的方案。目前，重庆市、厦门市有充分利用地势条件将重力流污水管道纳入综合管廊的工程实例。考虑到重力流雨水、污水管渠对综合管廊竖向布置的影响，综合管廊内的雨水、污水主干线不宜过长，宜分段排入综合管廊外的下游干线。

根据现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028，城镇燃气包括人工煤气、液化石油气以及天然气。液化石油气密度大于空气，一旦泄漏不易排除；人工煤气中由于含有CO不宜纳入地下综合管廊。且随着经济的发展，天然气逐渐成为城镇燃气的主流，因此本标准仅考虑天然气管线纳入综合管廊。

3.0.2  综合管廊建设实施必须以综合管廊工程专项规划为指导，保证综合管廊的系统性，提高综合管廊效益，应根据规划确定的综合管廊断面和位置，综合考虑施工方式和与周边构筑物的安全距离，预留相应的地下空间，保证后续建设项目实施。本条引用国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838强制性条文，必须严格执行。

3.0.3  根据《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）和《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国发〔2014〕27号），稳步推进城市地下综合管廊建设，开展地下综合管廊试点工作，探索投融资、建设维护、定价收费、运营管理等模式，提高综合管廊建设管理水平。通过试点示范效应，带动山西省结合新区建设、城市更新、道路新（改、扩）建，在重要地段和管线密集区建设综合管廊。

综合管廊的建设既要体现针对性，又要体现协同性。综合管廊建设要针对需求强烈的城市重要地段和管线密集区，提高综合管廊实施效果；综合管廊建设也要与新区建设、旧城改造、道路建设等相关项目协同推进，提高可实施性。

3.0.4  综合管廊应与所在道路同步建设，降低道路破复的概率，城市老（旧）城区综合管廊建设应以规划为指导，结合地下空间开发利用、城市更新、道路建设、地下主要管线改造等项目同步进行，避免单纯某一项目建设对地面交通、管线设施运行的影响，并减少项目投资。

3.0.5  综合管廊属于城市基础设施的一种类型，是一种高效集约的城市地下管线布置形式，综合管廊工程专项规划应与城市给水、雨水、污水、供电、通信、天然气、供热、再生水等地下管线设施规划相协调；城市综合管廊主体采用地下布置，属于城市地下空间利用的形式之一，因此综合管廊工程专项规划建设应统筹考虑与城市地下空间尤其是轨道交通的关系；综合管廊的出入口、吊装口、进风口及排风口等均有露出地面的部分，其形式与位置等应与城市环境景观相一致。

3.0.7  根据《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838-2015（2024版），分别对干支线综合管廊、小型综合管廊的附属设施分别规定。

3.0.8  《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838-2015（2024版）与本标准中均有相应的章节规定了综合管廊设计的具体内容，本条不再重复。仅强调入廊管线应进行专项设计。

3.0.9  为确保综合管廊内各类管线安全运行，纳入综合管廊内的管线均应根据管线运行特点和进入综合管廊后的特殊要求进行管线专项设计，管线专项设计应符合本规范和相关专业规范的技术规定。

3.0.10  综合管廊节能措施的设计及实施，必须遵循《中华人民共和国节约能源法》及国家或行业其他现行相关标准及规定，在项目前期工作中，对管廊进行综合能耗分析，包括综合能耗和单位能耗，有效节约能源，合理利用能源，提高经济效益。综合管廊建设应贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水土保持法》等国家、地方有关环境的法律和法规要求，并按照《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，开展工程的环境影响评价工作。综合管廊建设应贯彻落实《绿色建筑评价标准》等国家、地方有关绿建的法律和法规要求，并按照《绿色建筑评价标准》开展相关工作。

3.0.12  综合管廊属于狭小空间多类型管道系统的容纳空间，尤其是出线井、管廊交叉节点、投料口等场所管道、支吊架、支墩、人员通行及材料运输通道、楼梯、排水、照明及供电等内容庞杂，空间狭小，采用传统的二维设计模式常常在施工阶段才发现设计方面存在的问题，造成工期延长、时间浪费和费用增加。采用BIM方式来进行设计，通过三维碰撞检查，可以使管道支吊架、支墩、阀门等布置更加合理、管道出线、管道交叉、管线分支连接更加合理；通过各专业共享BIM模型，及时发现专业矛盾并进行化解，提升整体质量和综合效率，通过BIM模型，自动生成平面、剖面、材料表等专题图纸，实现BIM模型和专题图纸的联动更新，大大提高工作效率，减少图纸错误。

寻找城市地下可用和适用的地下空间规划综合管廊，需要考虑到地下空间资源相关的多种因素，通过GIS对对象城市所有道路下的管廊建设的适宜度进行评价，为规划路由的确定提供依据；利用GIS管理技术，我们可以将地形，管网，设备等信息进行统一管理，满足各部门对管网信息的需求，全面反应城市管廊管网总貌，明确每个设备的详细信息，进而实现对管廊管网最完整，最彻底的管理。

目前城市的管网管理系统大多是基于GIS技术，在一定程度上解决了整个城市或区域宏观管理的需求，但在建筑设施的微观管理领域则有所缺失，而BIM技术的应用正好可以填补这一空白。进行GIS与BIM的深度集成应用技术硏究，将建筑设施外部地理环境信息与建筑设施自身属性信息相融合，全面推进管廊智慧化建设、管理的步伐。（6.1.14转至此处）

4  系 统 规 划

4.1  一 般 规 定

4.1.1  城市总体规划是对一定时期内城市性质、发展目标、发展规划模、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署和实施措施，综合管廊工程专项规划应以城市总体规划为上位依据并符合城市总体规划的发展要求，也是城市总体规划对市政基础设施建设要求的进一步落实，其规划年限、规划范围应与城市总体规划相一致。由于综合管廊生命周期原则上不少于100年，因此综合管廊工程专项规划应适当考虑城市总体规划法定期限以外（即远景规划部分）的城市发展需求。

4.1.2  城市新区的综合管廊工程专项规划中，若综合管廊工程专项规划建设在先，各工程管线专项规划和管线综合规划应与综合管廊相适应；老城区的综合管廊工程专项规划中，综合管廊应满足现有管线和规划管线的需求，并可依据综合管廊工程专项规划对各工程管线专项规划进行反馈优化。排水管线是否纳入综合管廊需要在综合管廊工程专项规划中对道路竖向、排水管道坡度等多种条件综合分析确定。

4.1.3  有条件建设综合管廊的城市应编制综合管廊工程专项规划，且该规划要适应当地的实际发展情况，预留远期发展空间并落实近期可实施项目，体现规划的系统性。

4.1.4  综合管廊相比较于传统管道直埋方式的优点之一是节省地下空间，综合管廊工程专项规划应按照综合管廊内管线设施优化布置的原则预留地下空间，同时与地下和地上设施相协调，避免发生冲突。

本条根据《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838-2015（2024版）同步修订。

4.1.5  管廊平面位置、管廊之间交叉口关系应以道路规划断面为基础进行布局；管廊近期建设计划应确保管廊按时投入使用，避免闲置。

4.1.6  管廊建设计划应与道路近期建设计划相协调，不能因为管廊建设造成对新建道路的重复开挖。

4.2  管廊系统布局

4.2.1 综合管廊与地下交通、地下商业、地下人防设施等地下开发利用项目在空间上有交叉或者重叠时，应在规划、选线、勘察、设计、施工等阶段与上述项目在空间上统筹考虑，在设计施工阶段宜同步开展，并预先协调可能遇到的矛盾。

4.2.2  按照我国目前的规划编制情况，城市给水、雨水、污水、供电、通信、天然气、供热、再生水等专项规划基本由专业部门编制完成，综合管廊工程专项规划原则上以上述专项规划为依据确定综合管廊的布置及入廊管线种类，并且在综合管廊工程专项规划编制过程中对上述专项规划提出调整意见和建议；对于上述专项规划编制不完善的城市，综合管廊工程专项规划应考虑各专业管线现状情况和远期发展需求综合确定，并建议同步编制相关专项规划。

4.2.3  综合管廊与地下交通、地下商业、地下人防设施等地下开发利用项目在空间上有交叉或者重叠时，应在规划、选线、设计、施工等阶段与上述项目在空间上统筹考虑，在设计施工阶段宜同步开展，并预先协调可能遇到的矛盾。

4.2.4  城市综合管理管廊工程建设可以做到“统一规划、统一建设、统一管理”，减少道路重复开挖的频率，集约利用地下空间。但是由于综合管廊主体工程和配套工程建设的初期一次性投资较大，不可能在所有道路下均采用综合管廊方式进行管线敷设。结合现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289相关规定，在传统直埋管线因为反复开挖路面对道路交通影响较大、地下空间存在管线敷设标准要求较高的地段，以及对地下基础设施的高负荷利用的区域，适宜建设综合管廊。

4.2.5  在条件允许情况下，综合管廊选址宜避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带、洪峰口、沉陷区以及几下水位较高等不利地带。如无法避开，需采取有效的技术处理措施。

4.2.6  根据《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838-2015（2024版）同步修订综合管廊的基本分类。

4.2.8  综合管廊由于配套建有完善的监控预警系统等附属设施，需要通过监控中心对综合管廊及内部设施运行情况实时监控，保证设施运行安全和智能化管理。监控中心宜设置监控设备中心、大屏幕显示装置、会商决策室等。监控中心的选址应以满足其功能为首要原则，鼓励与城市气象、给水、排水、交通等监控管理中心或周边公共建筑合建，便于智慧型城市建设和城市基础设施统一管理。

4.3  入 廊 管 线

4.3.1  给水管道为压力管，布置灵活且日常维修概率较高，适合纳入管廊。当给水管道管径较大时，一方面将对管廊断面尺寸和造价产生较大影响，大幅增加管廊造价；另一方面会对管廊的安全运行产生隐患，如水锤、爆管等事故。

4.3.2  污水管线入廊可以防止污水或地下水渗漏，同时可提高污水管线运营水平，但国内污水排水一般采用重力流，这将大大增加管廊埋深，增加工程投资，且污水管道间隔一定距离和支管接入处需要设置检查井，较为复杂，所以一般不宜将污水管道纳入综合管廊，特别是地势平坦地区。当地势有较大坡度，污水管线纳入综合管廊不会导致管廊埋深有较大增加，且污水管道口径较小时，可以考虑污水管线入廊。另外，污水管道一旦发生冒溢，将会对管廊的运行造成不良影响，同时由于污水管线产生的硫化氢（H2S）和甲烷（CH4）有害易天然气体会增加管廊的安全隐患，所以污水管线入廊需要有效的通风和有害气体监测防护等措施，保证管廊安全运行。由于污水中可能产生的有害气体有一定的腐蚀性，同时考虑管廊的结构设计使用年限，因此污水进入管廊不应利用综合管廊本体结构。

4.3.3  雨水管道中的雨水不会产生硫化氢、甲烷等有毒、易燃易爆的气体，但作为重力流管线，纳入综合管廊时会遇到和污水管线同样的技术问题，如增加管廊埋深，每隔一定距离设置检查井，甚至设置泵站等，且雨水管道需要和沿街雨水口衔接，接口较多；另外雨水管一般管径较大，纳入管廊会增大管廊断面尺寸，增加造价。因此，应根据具体的场地条件，在不大幅增加管廊埋深和不需要增设中间提升泵站的前提下，同时满足综合管廊的纵坡和高程要求，通过技术经济比较，确定是否将雨水管线纳入综合管廊。另外，综合管廊应结合当地海绵城市建设要求，在管廊建设中充分考虑雨水收集、调蓄和利用功能，尽可能使雨水管渠、箱涵和综合管廊相结合共同建设，节省地下空间。

4.3.4  根据《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838-2015（2024版），根据天然气管道直径分别规定独立成舱敷设要求；同时基于小型综合管廊附属设施设置情况，不推荐纳入天然气管道。

4.3.5  供热管道维修比较频繁，国外大多数情况下将供热管道集中放置在综合管廊内，有利于管道的安全运行和维护。供热管道进入管廊没有技术问题，但因保温层外包导致管径较大，对管廊造价影响明显。根据《城镇供热管网设计规范》CJJ 34规定“热水或蒸汽管道采用管沟敷设时，宜采用不通行管沟敷设，……”和《电力工程电缆设计标准》GB 50217规定“在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中，不得布置热力管道，严禁有易燃气体或易燃液体的管道穿越”等做出上述规定。

4.3.6  电力、通信管线具有可变形、布置灵活的优点，且传统的埋设方式受维修及扩容的影响，造成挖掘道路的频率较高。目前在国内许多大中城市都建有不同规模的电力隧道和电缆沟，在技术和维护方面电力管线纳入管廊已经没有障碍，需要解决的主要问题是通风降温及防火防灾，对于通信管线还要解决信号的干扰问题。

4.4  平 面 位 置

4.4.1  综合管廊工程一般都是随着道路新建或改扩建工程同步实施的，并敷设于道路红线内，因此管廊的平面走向和道路定线是基本一致的，但是对于特殊的地段，如现状建筑物离道路边线距离太近，道路起桥或道路下穿段，综合管廊应绕出道路线位，并保持一定的安全距离。

4.4.2  综合管廊的位置要考虑道路横断面的形式，如机动车道、非机动车道、人行道以及绿化隔离带的设置情况。根据国内外的工程经验，干线管廊内部容纳的均为市政主干线，主要起输送作用，基本不向两侧地块预留支线，管廊断面尺寸大，因此一般敷设于宽度相对较大的机动车道下，有条件的敷设于绿化带下。支线管廊断面尺寸较小，一般敷设于人行道或非机动车道下，有条件的敷设于绿化带下。小型综合管廊一般为不通行的浅埋沟道，为便于维护和使用，宜敷设于人行道下。同时，管廊的位置还应与其他现状或规划直埋管线相互避让，并且与地铁等城市地下空间相协调。另外，对于现状城区，管廊位置还应该考虑施工时，施工作业面对周边建筑的影响，留足必要的空间或采用有效的防护措施。道路红线外设置有防护绿地的区域，为便于施工和检修，综合管廊宜优先布置于防护绿地内。

4.4.3  附属构筑物的口部宜布置于机动车道和非机动车道的绿化分隔带，可便于人员检修进入和管线的吊装。不宜布置于中央分隔带内，因为检修人员需要横穿马路方可进入，管线吊装时，运输车辆只能停在机动车道内，影响交通。不设置机非分隔带的道路断面，管廊口部宜设置于人行道内，综合考虑道路景观效果。

4.4.4  综合管廊相交节点一般为两层或多层的结构形式，为便于相交管廊内的管线连接，上层或下层的管廊在连接处往往采用局部外扩的方式，因此相交节点的平面尺寸比标准段要大，在进行管廊节点平面控制边界制定的时候，应该考虑这一因素并加以确定。

4.5  竖 向 条 件

4.5.1  综合管廊覆土应符合地下设施竖向规划的要求。敷设于道路下的管廊，应满足行车荷载的要求，具体覆土厚度应通过结构计算进行确定。敷设于绿化带下的，覆土应满足不同绿植类型的要求。管廊一般应敷设于设计冻深线以下，避免内部管道因冬季冻胀而破损，影响市政供给的安全。管廊的覆土深度应满足其他交叉管线的避让要求。另外，对于重力流管道入廊的，管廊覆土应满足重力流管道上游接入和下游接出的条件。

4.5.2  综合管廊与非重力流管道交叉时，非重力流管道主动避让。当管廊内不含重力流管道时，应从技术和经济角度统筹考虑相互避让措施。对于包含有重力流管道的综合管廊，如污水管道入廊的情况，当管廊与直埋雨水管道交叉时，一般情况应根据两者的高程关系，在确保上下游高程衔接的基础上，将两者高程错开。

4.5.3  相交综合管廊的连接方式一般为上下两层，通过预留孔洞将两条管廊中的管线进行连接，部分地下空间开发程度高的地区，会出现上、中、下三层或多层的复杂相交结构，因此，对于节点的控制埋深应考虑连接的方式，即节点的廊体高度。另外，地基处理的厚度也应该作为综合考虑的因素。如山西省大量分布的湿陷性黄土区域，若采用3∶7灰土换填的方式，此时就应该考虑换填灰土的厚度。

5  勘  察

5.1  一 般 规 定

5.1.1  城市地下综合管廊属于城市生命线工程，工程重要性等级为重要。我省地处黄土高原，地形复杂，地貌单元众多，不良地质作用明显，特殊性岩土多，故勘察等级的划分应综合考虑综合管廊的规模、特点和重要性，场地和岩土地质条件的复杂程度。

5.1.3  勘察工作直接是为设计和施工工作服务的，因此必须了解设计意图和施工方法。

不同的结构类型，其岩土工程问题不同；不同的施工方法，设计所需的岩土参数不同；地下工程的埋深不同，工程风险不同。因此需要针对管廊工程的特点、结构形式、结构埋置深度、施工方法等提出勘察要求。

综合管廊工程属于线性工程，还需要了解和探查既有城市工程管线的分布情况和既有建（构）筑物的基础类型、埋置深度，既有利于后续综合管廊项目安全顺利施工，又有利于对前期建筑成品的有效保护。

5.2  可行性研究勘察

5.2.1  本条明确了可行性研究勘察的主要目的，即对拟建场地的稳定性和适宜性做出评价，其主要内容是搜集和分析已有的资料，对线路主要的控制点进行踏勘调查，一般不进行勘探工作。但当管廊遇复杂地形或地形障碍时，必须跨越或通过，此时穿、跨越点选取的是否合理，是关系设计、施工和管理的关键问题。因此，在确定该类控制点时应进行必要的勘探工作。

5.3  初 步 勘 察

5.3.1  山西地质条件复杂，地形地貌单元多，为客观、准确地评价岩土的工程特性，除使用常规的钻探、井探、坑探及物探等勘探方法外，对于山地、丘陵地段结合使用工程地质测绘、物探手段，对于软弱土、残积土及花岗岩全风化、强风化土层结合使用钻探、原位测试手段是合适的。

5.3.2  初步勘察的勘探点间距，主要决定于地基复杂程度，可依据本表并参照《岩土工程勘察规范》GB 50021、《市政工程勘察规范》CJJ 56和《城市综合管廊岩土工程勘察标准》T/CECS1324相关条款执行。

山西省地处黄土高原东部，地貌从总体来看是一个被黄土广泛覆盖的山地高原，湿陷性黄土在全省范围内分布广泛。在湿陷性黄土地区进行勘察，针对湿陷性黄土的特点，目前仍以探井取样、土工试验、浸水试验为主要研究方法，故在山西省湿陷性黄土地区进行综合管廊的初步勘察，应布置一定数量的探井，以初步查明场地的湿陷类型及等级。探井数量不宜少于该地貌单元取土孔总数的1/3，且探井所取黄土土试样的质量等级应为I级。

5.3.4  初步勘察的勘探点深度，取决于综合管廊的基础埋深、基底压力、基础宽度、地下水位情况、施工和支护方法等，但初勘往往缺乏这些数据，故初步勘察勘探点深度可依据本条规定并参照《岩土工程勘察规范》GB 50021、《市政工程勘察规范》CJJ 56和《城市综合管廊岩土工程勘察标准》T/CECS1324相关条款执行。

5.4  详 细 勘 察

5.4.1  在我省局部地区存在高灵敏度软土，常用的一些地基处理办法其处理效果很不理想，同时高灵敏度软土也给地基基础的施工带来很大的不便，容易引发工程事故。故对于高灵敏度软土，宜在现场进行十字板剪切试验等原位测试，相对准确的确定其结构性及灵敏度，为设计和施工提供依据。

5.4.2  详细勘察的勘探点间距可依据本表并参照《岩土工程勘察规范》GB 50021、《市政工程勘察规范》CJJ 56和《城市综合管廊岩土工程勘察标准》T/CECS1324相关条款执行。

5.4.3  详细勘察勘探孔深度可依据本表并参照《岩土工程勘察规范》GB 50021、《市政工程勘察规范》CJJ 56和《城市综合管廊岩土工程勘察标准》T/CECS1324相关条款执行。综合管廊由于规模不同，其基础宽度可能差异很大，故详细勘察的勘探孔深度应考虑其基础宽度、基础埋深、地层情况等因素综合确定。

5.4.4  对于湿陷性黄土场地的详细勘察，应查明工程场地及其周边的地形地貌；当场地存在大面积挖填方时，应查清挖填方的范围、厚度、原始地面标高和初始的地形地貌；查明黄土地层的时代、成因，湿陷性黄土层的厚度；查明湿陷系数、自重湿陷系数和湿陷起始压力随深度的变化；查明场地湿陷类型和湿陷等级的分布等。详细勘察成果除包含本条所列内容外，可根据工程特点及具体地质条件进行有针对性的分析评价。

5.5  施 工 勘 察

5.5.1~5.5.3  这三条规定了需进行施工勘察的一般条件情况，施工勘察需根据施工阶段设计和施工要求，针对所需解决的具体问题采用相应的手段进行，提供勘察资料，并做出分析、评价和建议。

6  总 体 设 计

6.1  一 般 规 定

6.1.1  综合管廊一般在道路的规划红线或绿线范围内建设，综合管廊的平面线形应符合道路的平面线形。当综合管廊从道路的一侧折转到另一侧时，往往会对其他的地下管线和构筑物建设造成影响，因而尽可能避免从道路的一侧转到另一侧。

6.1.2  国家标准《城市工程管线综合规范》GB 50289规定，综合管廊一般宜与城市快速路、主干路、铁路、轨道交通、公路平行布置，如需要穿越时，宜尽量垂直穿越，条件受限时，为减少交叉距离，规定交叉角不宜小于60°。如（图 1） 所示。

图1  综合管廊最小交叉角示意图

6.1.3  矩形断面的空间利用率高于其他断面，因而一般具备明挖施工条件时往往优先采用矩形断面。但是当施工条件受到制约必须采用非开挖技术如顶管法、盾构法施工综合管廊时，一般需要采用圆形断面。当采用明挖预制拼装法施工时，综合考虑断面利用、构件加工、现场拼装等因素，可采用矩形、圆形、马蹄形断面。

6.1.4  综合管廊内的管线为沿线地块服务，应根据规划要求预留管线进出节点。综合管廊建设的目的之一就是避免道路的开挖，在有些工程建设当中，虽然建设了综合管廊，但由于未能考虑到其他配套的设施同步建设，在道路路面施工完工后再建设，往往又会发生多次开挖路面或人行道的不良影响，因而要求在综合管廊分支口预埋管线，实施管线工井的土建工程。

6.1.5  其他建（构）筑物主要指地下商业、地下停车场、地下道路、地铁站以及地面建筑物的地下部分等。不同地下建（构）筑物施工后沉降控制指标不一致，为了避免因地下建（构）筑物沉降差异导致天然气管线破损而泄漏，参照日本《共同沟设计指针》第2章基本规划中提到：“6）在地铁车站房舍建筑部或者一般部位的建筑物上建设综合管沟时，采用相互分离的构造为佳。如果采用一体化构造时，应该与有关人员协商后制定综合管沟的位置和结构规划。”，故不建议与其他建（构）筑物合建。如确需与其他地下建（构）筑物合建，必须充分考虑相互影响因素。

6.1.8  管道运行出现意外情况时，应能够快速可靠地通过阀门进行控制，为便于管线维护人员操作，一般应在综合管廊外部设置阀门井，将控制阀门布置在综合管廊外部的阀门井内。

本条根据《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838-2015（2024版）同步修订，对非压力管道做出同样要求。

6.1.9  管道内输送的介质一般为液体或气体，为便于管理，往往需要在管道的交叉处设置阀门进行控制。阀门的控制可分为电动阀门和手动阀门两种。由于阀门占用空间较大，应予以考虑。

6.1.10  综合管廊内管线设计时应对支撑或预埋件进行设计并与综合管廊设计协调。

6.1.12  备品备件的种类越少，库存压力越小，能大大降低运营管理公司积压资金。

6.2  空 间 设 计

6.2.5  当管线进入综合管廊或从综合管廊引出时，由于敷设方式不同以及综合管廊与道路结构不同，容易产生不均匀沉降，进而对管线运行安全产生影响。设计时应采取措施避免差异沉降对管线的影响。在管线进出综合管廊部位，尚应做好防水措施，避免地下水渗入综合管廊。

6.2.6  监控中心宜靠近综合管廊主线，为便于维护管理人员自监控中心进出综合管廊，之间宜设置专用维护通道，并根据通行要求确定通道尺寸。

6.3  横断面设计

6.3.1  日本《共同沟设计指针》规定管廊标准断面净高不宜小于2.1m，主要是考虑到穿戴安全装备的检修人员平均身高1.8m、顶部照明灯具0.2m、底部找平层0.1m。

一般情况下，管廊标准断面净高建议按现行国家规范取值。若需要考虑进一步缩小净高，建议只是在人员出入较多的管廊参观段按现行国家规范取值，其余段落均可按照不小于2.1m考虑。

在国标的基础上净高增加了“运输、运行、维护”，内部净宽增加了“规格”，两者统一合并为一条。

本条所指的净宽、净高均指单一舱室的内部净尺寸。

6.3.2  综合管廊通道净宽首先应满足管道安装和维护的要求，同时综合行业标准《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221、国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的规定，确定检修通道的最小净宽。

对于容纳输送性管道的综合管廊，宜在输送性管道舱设置主检修通道，用于管道的运输安装和检修维护，为便于管道运输和检修，并尽量避免综合管廊内空气污染，主检修通道宜配置电力牵引车，参考国内小型牵引车规格型号，综合管廊内适用的电动牵引车尺寸按照车宽1.4m定制、两侧各预留0.4m安全距离，确定主检修通道最小宽度为2.2m。

检修通道取值应考虑管道保温、管件和支墩的影响。若受经济、用地等条件制约，检修通道取值可相应减小0.1m。

根据国内综合管廊的实践经验，图2～图4为综合管廊标准断面示意。

图2  断面示意图一

图3  断面示意图二

图4  断面示意图三

6.4  纵断面设计

6.4.1  为了将水流尽快汇集之集水坑，综合管廊内采用有组织的排水系统。一般在综合管廊的单侧或双侧设置排水明沟，综合考虑道路的纵坡设计和综合管廊埋深，排水明沟的纵向坡度不小于0.2%。考虑到管廊内空间限制及管道与管廊底部间距，管廊纵坡宜与排水明沟纵坡一致，不小于0.2%。

6.4.2  管廊下穿时，下穿部分角度越小，其下穿部分投资越大，角度越大，其下穿部分投资越小。但是考虑到管廊内管道及其附属设施的运输、安装以及管廊内人员的通过，其角度不宜大于30°。

6.5  分 支 预 留

6.5.1  综合管廊分支口应根据各管线专项规划、管廊专项规划、地块修规等相关规划进行预留，同时应兼顾周边地块现状需求情况，既满足远期、又兼顾近期。

6.5.2  为了减少分支预留口的数量，综合管廊各专业管线分支预留口宜集中出线；各专业管线分支预留数量应满足周边地块的需求，不应再从其他分支口接入；管廊分支预留出线口的高度和宽度应满足管线布置和人员安装作业的需要；管廊分支预留口外部直埋管线应同步设计用于检查和控制的井室等配套设施。

6.5.3  分支预留过路采用过街支沟或套管敷设可以降低管道维修时破路的风险，降低对道路和交通的影响程度。

6.5.4  地下综合管廊埋深较深，在地下水位较浅的地区受地下水渗入影响较大，减小出线口的敷设深度可以降低地下水渗入的风险；在管线进出综合管廊部位时，应采用柔性防水套管做好防水措施，避免地下水渗入综合管廊；当管线进入综合管廊或从综合管廊引出时，由于敷设方式不同以及综合管廊与道路结构不同，容易产生不均匀沉降，进而对管线运行安全产生影响，设计时应采取措施避免差异沉降对管线的影响。

6.5.5  重力流分支管线进入综合管廊时，应设置检查井等附属设施，该类附属设置占用空间大，且需人员日常维护，若将其设置在管廊外部，可以方便人员出入，降低雨污水泄漏风险，同时不占用管廊内部空间。若将检查井等附属设施设置在管廊内部，应保证其他管线检安装和维护空间，必要时应将管廊外扩或加高。

6.5.6  分支预留管线出管廊后需要设置各自的井室，各专业管线的井室应综合布置、互相协调，同时各管线间的净距应满足《城市工程管线综合规划规范》的要求。

6.5.7  分支预留管线的控制阀门采用远程控制方式可以提高阀门操作效率，尤其对于解决突发事件可以起到重要作用。

6.6  节 点 设 计

6.6.1  综合管廊每个舱室都应有配套节点，方便管线、人员、设备等与地面空间进行交换。

本条根据《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838-2015（2024版）同步修订了各类节点设置的要求。

6.6.2  综合管廊节点口部需露出地面，会因地面积水发生倒灌，应采取措施防止倒灌现象发生。主要技术措施有：

1  综合管廊防洪标准宜与城市防洪标准相同，同时管廊各类节点孔口标高不应低于当地防洪标准加0.5m。

2  城市经常频发内涝，如进排风口的百叶窗下沿标高、人员进出口楼梯地坪标高、吊装口口部标高、逃生口人孔标高等孔口标高应当高出城市内涝防治设计重现期对应的地面积水深度。若该城市利用数学模型模拟过城市内涝，积水深度应根据模拟结果确定；若未做过数学模型，积水深度可以根据《室外排水设计规范》GB 50014要求确定。

3  城市内负责管廊运营和维护公司平日应当备有防洪沙袋、防洪挡水板等，当发生超过城市防洪标准洪水或超标内涝防治标准降雨时，在各类节点孔口周围形成围挡，阻止积水倒灌进入管廊。

4  由于吊装口并不是经常使用，有些地区将吊装口设置在人行道下，此时宜将吊装口设置在人行道基础之下并紧密密封，防止地面积水进入管廊。

5 依据《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838增加防止人员非常入侵要求。

6.6.3  人员出入口凸出地面结构尺寸较大，会挤占道路空间，因此不宜过多设置，宜与吊装口功能整合。有条件可以将人员出入口设置在道路红线以外；人员出入口宜设置在监控中心内，便于维护人员进出；不宜设置在节点交叉处，减少管廊复杂性。

6.6.4  逃生口主要作用是保障进入人员的安全，其间距大小根据各舱室输送介质危险大小而定。蒸汽管道发生事故时对人的危险较大，因此综合管廊敷设有蒸汽管道舱室逃生口间距较小。逃生口尺寸应考虑消防人员救援进出的需要。考虑热力管道一般不会独立成舱及配套设备设置需要，逃生口间距宜与防火分隔长度保持一致，建议每个舱室均设置有独立逃生口，且不同舱室逃生口设置在一处。

逃生口宜设置在绿化带内，如设置在道路其他部位，应当在逃生口附近设置“禁止停车”等标示，防止逃生口被压占。同时有工作人员在管廊内检修时，相应地面段应安排工作人员巡视，保障逃生口不被压占。

管廊每个防火分隔段需要设置设备层，在管廊具有多个舱室时设备层可合建，宜将管廊的设备层与逃生口合并设置。

6.6.5  （1）  综合管廊内空间较小，管道运输距离不宜过大，吊装口间距不宜大于400m。考虑到吊装口结构尺寸较大，施工难度较大，道路地面空间有限或者设置各类节点较多等因素，吊装口间距不宜过小，建议每两个防火分隔设置一处吊装口，且除天然气舱外，其他舱室吊装口可合建。

2  若吊装口需要兼顾人员出入、自然通风功能，其最大间距不宜超过200m。

3  孔口尺寸宜按管道能投放到管廊最小尺寸计算，吊装口宽度不应小于0.6m，且应大于管廊内最大管道外径加0.1m；其长度应满足长度6m的管道能进入管廊考虑。

4  当电缆入廊，吊装口开孔尺寸应满足其转弯半径的需要。如管廊内配备有检修车，吊装口开孔尺寸或人员出入口尺寸宜考虑检修车出入需要。

6.6.7 本条在《城市综合管廊工程技术标准》GB/T 50838的基础上，明确为天然气管道舱室的排风口与其他舱室、周边建构筑物各类口部间距的要求。

1 为避免天然气泄漏后进入其他舱室，含天然气  管道舱室各口部及集水坑应与其他舱室的口部及集水坑分别设置，不可共用节点。

2  当多个舱室共用一个设备层时，各类线路进入含天然气  管道舱室需要开孔，管线安装完毕后应对开孔进行防火封堵。

3  为避免天然气泄漏通过管道蔓延至其他构筑物，含天然气管道舱室集水坑应设置水封。考虑到含天然气管道舱室集水坑使用频率较低（尤其是地下水位很低的地方），集水坑宜设置自动补水装置。

6.6.8  综合管廊的逃生口、通风口、投料口等露出地面的建筑物应有防恐、防盗设施的措施，如防盗报警装置，应与闭路监控系统结合。同时满足紧急情况下人员可由内部开启方便逃生的需要。

7  结 构 设 计

7.1  一 般 规 定

7.1.1  综合管廊结构设计应对承载力极限状态计算和正常使用极限状态验算。

1  承载能力极限状态：对应于综合管廊结构达到最大承载能力，综合管廊主体结构或连接构件因材料强度被超过而破坏；综合管廊结构因过量变形而不能继续承载或丧失稳定；综合管廊结构作为刚体失去平衡（横向滑移、上浮）；

2  正常使用极限状态：对应于综合管廊结构达到正常使用或耐久性能的某项规定限值；影响正常使用的变形量限值；影响耐久性能的控制开裂或局部裂缝宽度限值等。

7.1.2  国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068规定，普通房屋和构筑物的结构设计工作年限为 50 年，标志性建筑和特别重要的建筑结构，设计工作年限为100 年。近年来以城市道路、桥梁为代表的城市生命线工程，结构设计工作年限均提高到100年或更高年限的标准。综合管廊作为城市生命线工程，同样需要把结构设计工作年限提高到100年。而小型综合管廊一般为浅埋式沟道，入廊管线维护频率高，入廊管线规模发展变化快，因此规定其工作年限为50年。

7.1.3  国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068规定，建筑结构设计时，应根据结构破坏可能产生的后果，即危及人的性命、造成经济损失、对社会和环境产生影响等的严重性，采用不同的安全等级。综合管廊内容纳的电力、给水等管线为城市生命线工程，破坏后产生的经济损失和社会影响都比较严重，故确定综合管廊的安全等级为一级。

7.1.6  预制综合管廊纵向节段的尺寸及重量不应过大。在构件设计阶段应考虑到节段在吊装、运输过程中受到的车辆、设备、安全、交通等因素的制约，并根据限制条件综合确定其长度。

7.1.7  管廊长期埋于地下，一旦出现渗漏很难对防水层进行修复，地下工程一旦建成，其维修成本和难度都远远高于建设时期。且综合管廊通常涵盖高压电缆、弱电线缆，在综合管廊结构有湿渍或渗水情况下，意味着综合管廊内是潮湿的，容易引起高压电缆和弱电线缆连接件的锈蚀和高压电缆打火现象，严重影响负载端的设备正常运转及工程安全运营，但如果只把包含高压电缆和弱电线缆舱室的防水设防等级设为一级，同一断面两种防水等级，实际操作难度很大。按照目前卷材防水材料的成本计算，一级防水价格比二级防水高出一倍左右，看似翻倍，实际施工中防水材料占到整个地下综合管廊工程成本的2%，使用以及防水增加金额并不高。

钢筋混凝土从理论上来说是渗透系数较小的透水体，但考虑到结构极限荷载设计以及现场施工因素，在工程实践上更是个透水体，地下水对地下工程的混凝土结构、钢筋侵蚀破坏已是一个不容忽视的问题，可靠的地下工程防水层可有效隔绝地下水对结构的影响，确保结构的耐久性，因此，综合管廊的防水应满足《特殊设施工程项目规范》的要求。

7.2  材  料

7.2.6  综合管廊结构长期受地下水、地表水的作用，为改善结构的耐久性，减小碱骨料反应，应严格控制混凝土及外加剂中氯离子含量和含碱量，控制标准见国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的有关规定。

7.3  结构上的作用

7.3.2  作用在综合管廊结构上的荷载须考虑施工阶段以及使用过程中荷载的变化，选择使整体结构或预制构件应力最大、工作状态最为不利的荷载组合进行设计。地面的车辆荷载一般简化为与结构埋深有关的均布荷载，但覆土较浅时应按实际情况计算；作用在综合管廊上的水压力，应根据施工阶段和长期使用过程中地下水位的变化，区分不同的围岩条件，按静水压力计算或把水作为土的一部分计入土压力中。

7.3.3  综合管廊属于狭长形结构，当地质条件复杂时，往往会产生不均匀沉降，对综合管廊结构产生内力。当能够设置变形缝时，应尽量采取设置变形缝的方式来消除由于不均匀沉降产生的内力。当由于外界条件约束不能够设置变形缝时，应考虑地基不均匀沉降的影响。

7.4  现浇混凝土综合管廊结构

7.4.1  现浇混凝土综合管廊结构一般为矩形箱涵结构。结构的受力模型宜采用闭合框架模型。现浇综合管廊闭合框架计算模型见图 1。本计算模型仅考虑了综合管廊外部荷载，实际工程中尚应同时考虑综合管廊内部荷载。

图1  现浇综合管廊闭合框架计算模型

1—综合管廊顶板载荷；2—综合管廊地基反力；

3—综合管廊侧向水土压力

7.5  预制拼装综合管廊结构

7.5.4  综合管廊的各构件间的拼缝，宜通过承插式接头连接，并做好防水措施。综合管廊在线形、构造、地基条件的变化处应设置柔性接头。

连接部位吸收变形等的构造应充分考虑防水。在地形及地质一致且良好的地基上设置的综合管廊，可采用伸缩接头；设置在松软地基、地基骤变处的综合管廊构造变化处，宜采用柔性接头，在松软地基处，宜增设管套对接头进行加强。

纵向预应力束的连接部，应设置在构件的中央部。

拼装式管廊构件之间的钢筋连接做法参照《混凝土结构设计规范》GB 50010和《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ 1，可采用搭接、机械连接、套筒灌浆连接、浆锚搭接、焊接等连接方式。

预制构件与后浇混凝土、灌浆料的结合面应设置粗糙面、键槽，并应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关内容要求。

预制构件端部预应力筋外露长度不宜小于150mm，搁置长度不宜小于15mm。

在同一断面配置多个锚具的情况下，锚固处混凝土断面形状及尺寸的确定应综合考虑锚具的数量、锚固力的大小及各锚具间所需的最小间隔等。

预制管廊用于接地的钢筋（纵向钢筋接地干线和横向钢筋环接地均压带）应采用焊接连接，保证电流通路。

7.5.5  预制拼装综合管廊结构计算模型为封闭框架，但是由于拼缝刚度的影响，在计算时应考虑到拼缝刚度对内力折减的影响。预制拼装综合管廊闭合框架计算模型见图 2。

图2  预制拼装综合管廊闭合框架计算模型

1—综合管廊顶板荷载；2—综合管廊地基反力；
3—综合管廊侧向水土压力；4—拼缝接头旋转弹簧

7.6  构 造 要 求

7.6.1  （1）  由于地下结构的伸（膨胀）缝、缩（收缩）缝、沉降缝等结构缝是防水防渗的薄弱部位，应尽可能少设，因此本标准将这三种结构缝功能整合设置为变形缝。

变形缝间距综合考虑了混凝土结构温度收缩、基坑施工等因素确定的，在采取以下措施的情况下，变形缝间距可适当加大，但不宜大于40m：

1）采取减小混凝土收缩或温度变化的措施。

2）采用专门的预加应力或增配构造钢筋的措施。

3）采用低收缩混凝土材料，采取跳仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法，并加强施工养护。

5  根据厦门市综合管廊建设的实践经验，采用双橡胶圈的变形缝防水效果良好，可在施工期间对变形缝的防水效果进行检测并及时处理，且在运营期间若出现变形缝渗水可利用密水检验孔或专用注浆孔进行注浆堵漏。

7.6.3  综合管廊迎土（水）面混凝土保护层厚度参照国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108和行业标准《电力电缆隧道设计规范》DL/T 5484的规定确定。

7.6.7  综合管廊附属设施如管线支架、管线吊装滑轨等，根据国内综合管廊的实践经验，附属设施与主体结构通常采用焊接和螺栓连接两种型式，采用焊接对预埋件及附属设施的防腐层破坏较严重，防腐层修复工作量较大，且存在死角，影响附属设施的耐久性。采用装配整体式对附属设施的防腐层影响小，且便于后期维护更换。另外，装配式支架可根据需求灵活调整上下层间距，便于管线安装。

7.7  地 基 处 理

7.7.1  综合管廊为全埋式地下工程，地基处理的方法选择有时要结合施工方法、基坑支护、城市道路通行条件等多方面考虑其经济性和合理性。例如吕梁市兴安大道地下综合管廊工程，处理地基的湿陷性黄土时进行了方案的综合比较：换填垫层法和挤密法两种方法处理地基均可行，结合基坑支护的方法进行经济分析后得知，挤密法（相对于换填垫层法而言）能够减小基坑开挖深度从而节省基坑支护费用，并最终节省工程总造价。

优先选用天然地基作为管廊结构的持力层。当天然地基不满足承载力、沉降等要求或场地具有湿陷、液化、淤泥等不利条件时，可采用挤密、换填、振冲、预压、强夯、刚性桩体置换等地基处理方法，必要时也可采用桩基础。

7.7.3  综合管廊工程为补偿性基础，地基的沉降差成为了主要控制因素，控制总的沉降量的绝对值，实际上在一定程度上控制了地基的倾斜和沉降差。

管廊为补偿基础，不均匀地基条件下沉降差为主要控制项。b为沉降观测点或计算点的水平距离。需要注意的是，相对于排水坡度来说沉降差限值较大，在地质条件剧烈变化段，排水坡度和沉降控制需要统筹考虑。

7.7.4  湿陷性黄土的地基处理，依据为《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025。根据综合管廊的工程特点，以参照水池类构筑物的方法进行地基处理，同时考虑到综合管廊工程的安全等级和使用年限要求，偏于严格地执行《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025的内容，并参照建筑物对湿陷起始压力和剩余湿陷量进行要求。

7.7.5  综合管廊工程的建筑抗震设防分类标准为乙类，参照《构筑物抗震设计规范》GB 50191进行抗液化的处理。

7.7.7  与建筑工程不同，综合管廊工程没有单位工程的概念，施工质量检验的数量不能根据单位工程确定。实际中应根据综合管廊的长度、宽度、高度以及地质条件等因素确定，本标准考虑了地质条件因素，以综合管廊的长度为单一指标给定了综合管廊工程单位工程的参考值。

7.8  基 坑 设 计

7.8.1  支护结构的工作年限不小于一年，除考虑主体地下结构施工工期的因素外，也是考虑到施工季节对支护结构的影响。一年中的不同季节，地下水位、气候、温度等外界环境的变化会使土的性状及支护结构的性能随之改变，而且有时影响较大。受各种因素的影响，设计预期的施工季节并不一定与实际施工的季节相同，即使对支护结构使用期不足一年的工程，也应使支护结构一年四季都能适用。

7.8.2  基坑支护工程是为主体结构地下的施工而采取的临时性措施。基坑开挖涉及基坑周边环境安全，支护结构除满足主体结构施工要求外，还需满足基坑周边环境要求。支护结构的设计和施工应把保护基坑周边环境安全放在重要位置。

7.8.3  支护结构破坏、基坑失稳或过大变形对人的生命、经济、社会或环境影响很大，安全等级应定为一级。当支护结构破坏、基坑过大变形不会危及人的生命、经济损失轻微、对社会或环境的影响不大时，安全等级可定为三级。对大多数基坑，安全等级应该定为二级。对内支撑结构，当基坑一侧支撑失稳破坏会殃及基坑另一侧支护结构因受力改变而使支护结构形成连续倒塌时，相互影响的基坑各边支护结构应取相同的安全等级。

7.8.6  本条有两个含义：第一，防止设计的盲目性。基坑支护的首要功能是保护周边环境（建筑物、地下管线、道路等）的安全和正常使用，同时基坑周边建筑物、地下管线、道路又对支护结构产生附加荷载、对支护结构施工造成障碍，管线中地下水的渗漏会降低土的强度。因此，支护结构设计必须要针对情况选择合理的方案。第二，设计中应提出明确的基坑周边荷载限值、地下水和地表水控制等基坑使用要求，以防止在支护结构施工和使用期间的实际状况超过这些设计条件，从而酿成事故。

7.8.7  基坑支护的另一个功能是提供安全的主体地下结构施工环境。支护结构的设计与施工除应保护基坑周边环境安全外，还应满足主体结构施工及使用对基坑的要求。

7.8.10  根据本地工程实施情况，钢板桩、SMW（Soil Mixing Wall）工法桩、灌注桩得到较多应用，实际在设计中可以根据基坑不同部位的周边环境情况、土层性状、基坑深度等分别采用不同的支护形式或组合的形式。

8  附属设施设计

8.1  消 防 系 统

8.1.1  在现行工程建设强制性国家规范《特殊设施工程项目规范》GB55028-2022中未纳入，根据要求删除。规定了综合管廊的火灾危险性分类原则。综合管廊舱室火灾危险性根据综合管廊内敷设的管线类型、材质、附件等，依据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016有关火灾危险性分类的规定确定。现行工程建设强制性国家规范《建筑防火通用规范》GB55037-2022中，针对综合管廊消防、防火等内容作了相关规定，本次修订增加相关表述，引述相关规定内容。

8.1.2  根据我国综合管廊工程建设和运营的经验，采取“预防为主、防消结合”的原则，根据不同条件，采用相应的消防措施。各种措施的设置方式和要求按8.1.3~8.1.9执行。

8.1.3   参照国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定：管廊主体结构、防火分隔墙耐火等级均为一级，耐火极限均不低于3.0h。由于综合管廊一般为钢筋混凝土结构或砌体结构，能够满足建筑构件的燃烧性能和耐火极限要求。

8.1.6  根据工程实践，按照重点设防的原则，在综合管廊监控中心、变电站与综合管廊采用人行通道直接连通时，提出应设置甲级防火门的要求。

8.1.7  综合管廊交叉口部位分布有各类管线，为了管线运行安全，有必要将交叉口部位与标准段采用防火隔断进行分隔。按照重点设防的原则，增加了电力电缆穿越孔口的防火要求。

8.1.8  明确了综合管廊内应在人员出入口、安全出口、电缆夹层等配置2具不小于3kg的手提式干粉灭火器具体要求。

8.1.9  根据工程实践，综合管廊全线设置自动灭火系统成本较高，后期运行维护不便，按照重点设防的原则，随着智慧电网的技术进步，电力线缆火灾发生概率极低，本次修订不再规定设置自动灭火系统，在设置火灾自动报警系统的基础上，加强了防火措施，能够保障综合管廊的安全运营。

8.2  通 风 系 统

8.2.1  综合管廊的通风主要是保证综合管廊内部空气的质量，应以自然通风为主，机械通风为辅。但是天然气管道舱和含有污水管道、气动垃圾输送管道的舱室，由于存在可燃气体泄漏的可能，需及时快速将泄漏气体排出，因此采用强制通风方式。

8.2.2  设置机械通风装置是防止爆炸性气体混合物形成或缩短爆炸性气体混合物滞留时间的有效措施之一。通风设备应在天然气浓度检测报警系统发出报警或启动指令时及时可靠地联动，排除爆炸性气体混合物，降低其浓度至安全水平。同时注意进风口不要设置在有可燃及腐蚀介质排放处附近或下风口，排风口排出的空气附近应无可燃物质及腐蚀介质，避免引起次生事故。

根据对综合管廊工程的调研发现，目前综合管廊通风风机装机数量过大，不符合绿色发展理念。天然气管道敷设于综合管廊内，提高了天然气管道、阀门的质量要求，极大地保证了天然气管道的安全性。同时，天然气管道的调压装置不设置在综合管廊内，发生天然气泄漏的几率非常低。综合考虑，本次修订取消了天然气管道舱通风换气次数的特殊要求。补充了小型综合管廊可采用的通风方式和事故情况下的通风措施。

8.2.3  风速3m/s相当于2级风（轻风），人面感觉有风，树叶微动，对人的行走影响较小。

8.2.6  通风系统运行过程中，由于设备的漏风会导致送风口和排风口处的风量达不到设计值的要求，为了弥补系统漏风可能产生的不利影响，选择通风设备时，应根据系统类别、设备布置情况以及系统特点等因素，附加系统漏风量。空气中含有容易起火或爆炸的物质，当风机停机后，此种物质易从风管倒流，将这些物质带到风机内。因此，为防止风机发生火花引起燃烧爆炸事故，应采用防爆型的通风设备（即用有色金属制造的风机叶片和防爆的电动机）。

8.2.8  综合管廊已取消设置防火分区，因此，当综合管廊舱室内发生火灾时，要求所有的通风设备能够自动关闭。

8.2.9  事故通风的手动控制装置应装在舱室内、外便于操作的地点，以便一旦发生紧急事故，使其立即投入运行。

8.2.10  综合管廊通风设施是保证廊内管线正常运行、人员巡检安全、事故后排风的设施。通风区间长度与风机效率、节能降噪、维护费用均有一定关联，合理选择通风区间的长度，可降低综合管廊造价及运行成本。

综合管廊国标未明确综合管廊适宜的通风区间长度。根据北京市科委《综合管廊安全技术研究及北京城市副中心示范》课题研究成果，明挖法施工情况下通风区间长度控制在400~ 600m时可基本满足风机效率、节能降噪等要求，技术经济较合理。如果综合管廊分支口较多，宜采用 400m。暗挖及盾构法施工，建设通风口施工难度及工程投资较高，因此其通风区间可比明挖法放大，但也不宜超过 1200m。

应用案例：沈阳市地下综合管廊（南运河段）工程，采用盾构施工工法，利用盾构节点井，将紧急逃生通道出入口（可兼做人员出入口）、通风口、吊装口进行整合，在井内统一实现，通风区间600~800m。

北京轨道交通3号线综合管廊，综合管廊与地铁同路由建设，采用明挖工法和暗挖工法施工，明挖段综合管廊通风区间设置为400~600m，暗挖段通风区间 600~1200m。

北京轨道交通8号线王府井综合管廊，为矿山法施工，通风区间400~700m。

8.3  供 电 系 统

8.3.1  （1）综合管廊系统一般呈现网络化布置，涉及的区域比较广。其附属用电设备具有负荷容量相对较小而数量众多、在综合管廊沿线呈带状分散布置的特点。按不同电压等级电源所适用的合理供电容量和供电距离，综合管廊宜采用集中一处由城市公网提供中压电源，如10kV电源供电的方案，条件允许时也可采用由沿线城市公网分别直接引入多路0.4kV电源进行供电的方案。综合管廊内再划分若干供电分区，由内部自建的10kV配变电所供配电。不同电源方案的选取与当地供电部门的公网供电营销原则和综合管廊产权单位性质有关，方案的不同直接影响到建设投资和运行成本，故需做充分调研工作，根据具体条件经综合比较后确定经济合理的供电方案。

2  综合管廊变配电室的设计应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053中的有关规定。配电变压器的长期工作负荷率宜控制在75%左右。

3  综合管廊内风机设备定为二级负荷，主要考虑检修人员人身安全而规定。天然气泄漏将会给综合管廊带来严重的安全隐患，所以综合管廊中含天然气管道舱室的监控与报警系统应能持续地进行环境监测、数据处理与控制工作。当监测到泄漏浓度超限时，事故风机应能可靠启动、天然气管道紧急切断阀应能可靠关闭。依据现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052有关负荷分组规定，将含天然气管道舱室的监控与报警设备、管道紧急切断阀、事故风机定为一级负荷。

4  配电半径不宜超过500m，配电半径过长时，为满足线路末端电压损失不超过规定而无限放大电缆截面的方法是不可取的。

8.3.2 （1）  由于综合管廊空间相对狭小，附属设备的配电采用PE与N分隔的系统，有利减少对人员的间接电击危害，减少对电子设备的干扰，便于进行总等电位的联结。

2  由于管廊附属用电设备具有负荷相对分散、在综合管廊沿线呈带状分散布置的特点，且负荷性质重要，因此宜采用放射式配电。

3  综合管廊不再通过防火分隔划分防火分区，供电设计时可自行划分合适的供电单元，以便于供电管理和消防联动控制，和后续管线敷设、运维过程中的通风、照明需求。

4  受电设备端电压的电压偏差直接影响到设备功能的正常发挥和使用寿命，本条款选用通用设备技术数据。以长距离带状为特点的综合管廊供电系统中，应校验线路末端的电压损失不超过规定要求。

5  应采取无功功率补偿措施，使电源总进线处功率因数满足当地供电部门要求。

8.3.3 （2）  综合管廊敷设有大量管线、电缆，空间一般紧凑狭小，附属设备及其配电屏、控制箱的安装布置应满足设备进行维护、操作对空间的要求，并尽可能不妨碍综合管廊内各管线、电缆的敷设。综合管廊内含有水管时，存在爆管水淹的事故可能，电气设备的安装应考虑这一因素，在处理事故时应不受浸水影响。

3  综合管廊进出口处即各区间吊装口或逃生口设备平台，各区间电源总配电箱安装于此处便于工作人员维护和操作。

4  敷设在综合管廊中的天然气管道法兰、阀门等属于现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058规定的二级释放源，在通风条件符合规范规定的情况下该区域可划为爆炸性气体环境2区，在该区域安装的电气设备应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

8.3.4  （1）  同本标准第7.3.3条第4款，在含天然气管线舱室敷设的电气线路应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的相关规定和图集《爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》12D 401-3的相关规定。

8.3.5  设置检修插座的目的主要考虑到综合管廊管道及其设备安装时的动力要求。根据电焊机的使用情况，其一二次电缆长度一般不超过30m左右，以此确定临时接电用插座的设置间距。

为了减少诱发爆炸的可能，在含有天然气管线舱室内一般不宜设置插座类电器。当必须设置检修插座时，插座必须采用防爆型，在检修工况下且舱室内泄漏气体浓度低于爆炸下限值的20%时，才允许向插座回路供电。

8.3.6  人员在进入某段综合管廊时，一般需先行进行换气通风，故需在入口设置开关或通过远程操作开启通风设备。每区段的各出入口均安装开关或由环境与设备监控系统远程操作，可以方便巡检人员在任一出入口离开时均能及时关闭本段通风，以利节能。

8.3.7  （1）  综合管廊接地电阻值应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的有关规定。舱内的接地系统宜利用综合管廊本体结构钢筋等形成环形接地网。当接地电阻值不满足要求时，可通过经济技术比较适当增大接地电阻，须校验接触电位差和跨步电位差，且综合接地电阻不应大于1Ω。

4  同本标准第7.3.3条第4款，在含天然气管线舱室敷设的电气线路应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的相关规定和图集《爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》12D401-3的相关规定。

8.4  照 明 系 统

8.4.2  综合管廊通道空间一般紧凑狭小、环境潮湿，且其中需要进行管线的安装施工作业，施工人员或工具较易触碰到照明灯具，所以对管廊中灯具的防潮、防外力、防触电等要求提出具体规定。敷设在管廊中的天然气管道管法兰、阀门等属于现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058规定的二级释放源，在通风条件符合规范规定的情况下该区域可划分为爆炸性气体环境2区，在该区域安装的电气设备应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的相关规定。同样在含污水管线舱室安装的照明灯具应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

8.5  监控与报警系统

8.5.4  本条规定了环境与设备监控系统的设置应符合的要求。

3  本款规定的目的是综合管廊管理单位能够对综合管廊和廊内管线进行全面管理。当出现紧急情况时，经专业管线单位确认，综合管廊管理单位可对管线配套系统进行必要的应急控制。

5、6  此两款条文内气体探测器、氧含量分析仪及温湿度计等设备的安装位置可根据供货商产品特性及实际情况灵活调整。

8.5.6  （3）  由于天然气舱处于爆炸危险环境，应将无线对讲通话系统纳入无线巡检系统，以减少使用防爆电气及通信设备数量。

4  设置可直接报警的外线电话，确保监控室在电力或内部网络中断等极端情况下具备无条件对外报警的能力。

8.5.7  参照《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015（2024年版）的最新规定，对原标准条款进行针对性调整与优化。

8.5.8  （2、4）参照《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》（GB/T 51274-2017）第 8.2.3 条，提出管廊内监测可燃气体的基本要求。

5  本款条文内的点式探测器等设备的安装位置可根据供货商产品特性及实际情况灵活调整。

8.6  排 水 系 统

8.6.1  综合管廊内的排水系统主要满足排除综合管廊的结构渗漏水、管道检修放空水的要求，未考虑管道爆管或消防情况下的排水要求。综合管廊舱室不再设置防火分隔，可仅在管廊区间低点设置集水坑与排水设备。

8.6.2  应按最大管径计算200m长管道内存水排空所需时间，供热管道一般为5h~7h，其他管道可参照计算。

8.6.3  为了将水流尽快汇集至集水坑，综合管廊内采用有组织的排水系统。一般在综合管廊的单侧或双侧设置排水明沟，综合考虑道路的纵坡设计和综合管廊埋深，排水明沟的纵向坡度不应小于0.2%。

8.6.4  本条文对泄水管出水口最小空气间隙的要求主要针对生活给水管、直饮水管和回用水管道等对水质有要求的供水管线，已经从泄水口流出的污废水不得因压力管道产生负压而被抽吸回管道中。

8.6.6  可以在天然气管道舱内的集水坑和排水泵出水管上设置水封装置或补水系统。

8.6.7  当供热管道泄水时可以打开同舱室的其他冷水管道，当无冷水管道时，应从其他舱室引入冷水给水管。

8.7  标 识 系 统

8.7.1  综合管廊人员主出入口一般情况下指控制中心与综合管廊直接连接的出入口，应当根据控制中心的空间布置，在合适的位置设置介绍牌，对综合管廊的建设和运行情况进行简要的介绍，以利于综合管廊的管理和维护。

8.7.2  综合管廊内部容纳的管线较多，管道一般按照颜色区分或每隔一定距离在管道上标识。电（光）缆一般每隔一定间距设置铭牌进行标识。同时针对不同的设备应有醒目的标识。为便于管理和维护，标识内容应标明管线属性、规格、产权单位名称、紧急联系电话等内容。

8.7.3  为便于综合管廊的日常维护，应在管廊内部设置用于定位的里程标识及维修人员通行的引导标识。

8.7.4  为便于设备的运行管理及维护，应标明设备的名称、参数、使用方式和紧急联系电话。

8.8  监 控 中 心

8.8.1  （2）  监控中心与其他建筑合建在同一基地内，为满足监控中心的使用功能、交通畅顺和环境的要求，必须有合理的布局，自成一区，并宜有单独出入口。

随着我国经济的发展，目前，除一般的行政性办公建筑外，商务写字楼的趋势使高层办公建筑向多功能、综合性发展。高层办公建筑一般设有裙房，在裙房内设置商场、餐饮、文化娱乐和金融、旅游、电信等各类营业厅。还有如公寓式办公楼和酒店式办公楼，它们有可能与公寓和酒店合建在同一幢楼内的某些层面或区域中。以上这些办公建筑内容多，功能杂，消防疏散和设备机房都需在同一幢楼内解决。当监控中心与上述建筑合建时，就应合理安排它们之间的关系，避免互相干扰，有利于安全疏散，方便监控人员上下班。本条主要规定监控中心与其他功能用房合建时，总平面布置中监控中心应与裙房商场、餐饮、文化娱乐和各类营业厅等分别设置独自出入口。与公寓、酒店等同在一幢楼内的办公区域，其办公人员要求独立设置出入口可能有困难，因此条文中作宜独立设置的规定。

8.8.2  参照《城市综合管廊监控与报警系统应用技术规程》（T/CECS 656-2020）第3.1.2条的规定，“监控与报警系统的监控中心设置应符合下列要求：县级以上地域可根据其综合管廊的覆盖范围，设置两个及以上的监控中心，并应明确其中的主监控中心。”增加了本条内容。

8.8.3  （2）增加控制室的防盗要求。因为控制室是整个监控中心的核心部分，更是要害部门。

8.8.4  监控中心设备并不一定靠墙布置，各种弱电和强电管线和插座必须考虑在地面内埋设，通常采用网络地板综合布线。地面做成架空层有利于管线安装，并利用架空层作为空调风管，这样能更好地满足监控中心设备使用要求。

8.8.7  监控中心的用电负荷等级应与综合管廊主体用电负荷同等级。

8.8.11  各地正在大力推进城市综合管廊建设，为实现对分散管廊数据的有效整合与集中管控，提升运营效率与安全水平，需进行统一管理。根据《T/CMEA 13-2020 城市综合管廊监控中心设计标准》的相关要求，此次修订增设该条款，旨在明确数据统一管理的技术路径和实施规范。

8.8.12  为提升监控中心的综合监控与智慧化管理水平，本次修订对平台功能进行了补充完善。所增加的具体功能旨在为监控中心的规划、建设与运营提供明确的技术依据。

9  管 线 设 计

9.1  一 般 规 定

9.1.1  综合管廊内的管线应进行专项设计，并应符合本标准相关规定。本章所指管线为纳入综合管廊的城市工程管线，不包含综合管廊附属设施中的自用管线。

9.1.3  本条规定目的是综合管廊管理单位能够对综合管廊和廊内管线进行全面管理。当出现紧急情况时，经专业管线单位确认，综合管廊运营维护单位可对管线配套设备进行必要的应急控制。

9.1.4  综合管廊内的管道应当有良好的力学性能，以保证管道自身在正常使用工况下的安全运行，此外尚要考虑管道在综合管廊内部安装维修的便捷性。建议在一般情况下选用高强度、轻质、韧性好的金属材料管道或复合材料管道，如钢管和钢骨架塑料复合管等。

9.1.7  介质输送管道指输送液体或气体的管道。

9.1.10  考虑到管道发生事故时的应急处理需要，在综合管廊外设置可以便于抢险人员安全关闭阀门的阀门井。

9.1.11  管道内输送的介质一般为液体或气体，为了便于管理，往往需要在管道的交叉处设置阀门进行控制。阀门的控制可分为电动阀门和手动阀门两种。由于阀门占用空间较大，应予以考虑。

9.2  给水、再生水管道

9.2.2  本条是关于管材和接口的规定。为保证管道运行安全，减少支墩所占空间，规定一般采用刚性接口。管道沟槽式连接又称为卡箍连接，具有柔性特点，使管路具有抗震动、抗收缩和膨胀的能力，便于安装拆卸。当管道接口为柔性连接时，应有抗拉脱稳定的措施。

9.2.4  管廊内给水管道外部条件与建筑内给水管道类似，可参考《建筑给水排水设计规范》GB 50015。为保证阀门耐腐蚀、耐用，不应使用镀铜铁杆、铁芯阀门。

9.2.6  给水管道一般设在综合舱内，与供热管道或电力线路同舱时，舱内温度会升高，导致给水管道水温升高造成“热污染”，给细菌繁殖提供了良好的环境。此外，夏季管廊舱室内空气湿度较大，给水管道温度较低，容易在管道外表面结露，为避免或减少结露对管道及相关附件的影响，宜设置保温层或防潮层。

9.2.10  管道泄水口邻近综合管廊集水坑布置，避免泄水时水量较大溢出综合管廊排水边沟。

9.3  排 水 管 渠

9.3.2  雨水管渠、污水管道进入综合管廊前应设置检修闸门、闸槽或沉泥井等设施，有利于管渠的事故处置及维修。有条件时，雨水管渠进入综合管廊前宜截流初期雨水。

9.3.3  关于管材和接口的规定：为保证综合管廊的运行安全，应适当提高进入综合管廊的雨水、污水管道管材选用标准，防止意外情况发生损坏雨水、污水管道。为保证管道运行安全，减少支墩所占空间，规定一般采用刚性接口。管道沟槽式连接又称为卡箍连接，具有柔性特点，使管路具有抗震动、抗收缩和膨胀的能力，便于安装拆卸。

9.3.6  压力流管道高点处设置的排气阀及重力流管道设置的排气井（检查井）等通气装置排除的气体，应直接排至综合管廊以外的大气中，其引出位置应协调考虑周边环境，避开人流密集或可能对环境造成影响的区域。

9.3.7  压力流排水管道的检查口和清扫口等应根据需要设置，具体做法可参考现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015相关条文。

综合管廊内重力流排水管道的运行有可能受到综合管廊外上、下游排水系统水位波动变化、突发冲击负荷等情况的影响，因此应适当提高进入综合管廊的雨水、污水管道强度标准，保证管道运行安全。条件许可时，可考虑在综合管廊外上、下游雨水系统设置溢流或调蓄设施以避免对综合管廊的运行造成危害。

9.4  天然气管道

9.4.2  依据现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定，为确保天然气管道及综合管廊的安全，作出此规定；钢管标准根据现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028进行选择，可选择GB/T 9711、GB 8163，或不低于这两个标准的钢管。

9.4.3  天然气管道泄漏是造成燃烧及爆炸事故的根源，为保证纳入综合管廊后的安全，对天然气管道的探伤提出严格要求。

9.4.7  为减少释放源，应尽可能不在天然气管道舱内设置阀门。远程关闭阀门由天然气管线主管部门负责。其监测控制信号应上传至天然气管线主管部门，同时传一路监视信号至综合管廊控制中心便于协调。

9.4.8  紧急切断阀远程关闭阀门由天然气管线主管部门负责。其监视控制信号应上传至天然气管线主管部门，同时传一路监视信号至综合管廊控制中心便于协调。

9.5  热 力 管 道

9.5.1  作为市政基础设施的供热管网，对管道的可靠性和施工的便捷性要求比较高，因此对进入综合管廊的热力管道提出要求。

9.5.4  尽管热力管道采用一体化的预制管，但是热力管道上的阀门、法兰等管件、管托、仪表件等附件必须进行现场安装，为降低这些管道附件散热对舱室温度的影响，必须对该部分进行防腐、保温，并符合现行国家标准的有关规定。管道附件在保温前须进行防腐处理，按照设计温度来选择涂漆方法，涂料不应散发有害气体，在涂漆前进行外表面喷（抛）射除锈，磨光钢材的棱角锐边和焊缝、焊渣等突起物，按照防腐要求进行表面处理，涂漆应在干燥的环境下完成，漆膜在完全干燥后方可接触潮湿，现场焊缝涂漆应在水压试验合格后进行。

9.5.10  城镇热力管道压力管道级别为GB类的GB2级，适用于热水介质设计压力≤2.5MPa、设计温度≤200°C的城镇供热管道和蒸汽介质设计温度≤350°C的城镇供热管道。

9.6  电 力 电 缆

9.6.1  综合管廊内的电力电缆一般成束敷设，为了减少电缆可能着火蔓延导致严重事故，要求综合管廊内的电力电缆具备阻燃特性或不燃性，对综合管廊内的电力电缆进行专项设计时，应遵守本条文。

9.6.2  电力电缆发生火灾主要是由于电力线路过载引起电缆温升超限，尤其是在电缆接头处影响最为明显，最易发生火灾事故。为确保综合管廊安全运行，故对进入综合管廊的电力电缆提出电气火灾监控与自动灭火的规定。

9.6.3  综合管廊内电力支架的规格的最终确定，除应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217和《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的有关规定，还应和当地供电局核实入廊电力电缆的规格型号，以便确认电力电缆的重量，为电力支架的规格确定提供依据。

《电力工程电缆设计标准》GB 50217中对支架设计的一般要求进行了明确，诸如：断面布置时层间距、最上层和最下层布置尺寸等最小净距要求、设计强度等一般原则，这里不再赘述。同时，本条在其基础上补充了电缆支架设计的一些基本原则。

9.7  通 信 线 缆

9.7.2  电力电缆、通信线缆同舱敷设时，为减少电磁辐射对通信信号的干扰，宜采用光缆等具有防电磁干扰特性的缆线；当采用其他通信线缆时，应有屏蔽防干扰措施。

9.8  空调水系统管道

9.8.2  空调水系统管道及附件应进行保温设计，应符合现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272、《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175和《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264的有关规定。

10  结构施工

10.1  一 般 规 定

10.1.1  综合管廊一般建设在城市的中心地区，周围环境复杂，况且基坑工程的施工具有一定的风险性和不可预见性，基坑周边环境安全与基坑安全具有同等重要性。同时涉及的线长面广，施工组织和管理的难度大。为了保证施工的顺利，应当对施工现场、地下管线和构筑物等进行详尽的调查，并了解施工临时用水、用电的供给情况。

10.1.9  运用 BIM 技术进行直观的、可视化的施工过程模拟，进行施工工艺的比较和选择。综合管廊的建造多为地下作业，施工难度大，选择合理、便捷的施工方案显得尤为重要。对于特殊部位或特殊构件的施工，可以采用 BIM 技术进行多种施工方案的模拟，通过动态的施工过程模拟，比较多种方案的可实现性，为施工方案的择优选择提供依据。

运用BIM技术进行4D模拟施工现场，针对预制管节拼装过程中的止水带对位、盾构管片选型等关键环节进行三维碰撞检查，制定每日进度计划时需同步校验机械作业空间与管线预埋位置的协调性。通过4D模型可制作合理的施工计划，制定每月、每周甚至每天的进度计划，确定综合管廊的施工现场的资源和场地占用，在保证工期不延误的同时，可进行施工过程的预演，合理安排资源分配，避免施工机械、场地等冲突，还考察了施工方案的可实施性，提前发现并解决了施工时的安全隐患和矛盾冲突，保证了地下施工的安全。

在传统施工方式下，由于技术条件和工作模式等方面的限制，预制混凝土部品、构件和现浇混凝土墙、板等的洞口很难实现预留，往往需要等到管线安装施工时才能准确确定洞口的大小和位置，只能采用后开洞口的方式实现管线的安装。后开洞口不仅会造成穿过洞口的钢筋被截断，产生安全质量隐患（对于预制构件隐患更大），BIM技术的应用可以完全突破传统方式的限制，在施工之前就能够预先精确确定各种洞口的尺寸和位置，避免施工过程中的各种开洞所产生的安全隐患，保障施工质量。

10.2  施 工 测 量

10.2.2  进行现场踏勘，全面了解现场情况，了解拟建管廊与既有建（构）筑物的关系，了解施工现场道路的大概走向，确定控制点布设位置。对现场给定的平面控制点和高程控制点进行复测校核，以主控导线为基础在施工处进行加密布点，形成施工导线或控制网。

10.2.4  管廊施工首先需要在地下开挖一条用于敷设各种管线的廊道。廊道中线要符合线路平面及纵断面设计要求，要在限差满足允许误差的范围条件下正确贯通，使廊道结构符合设计要求，避免施工浪费、减少成本。控制测量精度与贯通精度息息相关，为确保廊道在指定精度条件下贯通，就必须做好控制测量工作，尽可能减小控制测量的误差，提高控制测量精度。

10.2.6  地下控制测量的误差是引起管廊暗挖洞身贯通误差的关键因素。因此，在进行地下暗挖洞身贯通测量时应根据工程需要布设相应的地下控制网。由于狭长的管线廊道空间使得地下平面控制网图形结构的选择受限，一般只能采用布设狭长导线网的形式来完成地下平面控制测量工作。

10.2.7  利用GNSS网进行RTK单点放样，作业效率高，劳动强度低，但也有局限性，存在于GNSS接收机和卫星之间路径上的任何物体都会对系统的操作产生不良影响。有些物体如房屋，会完全屏蔽卫星信号，有些物体如树木会部分阻挡、反射或折射信号，信号清晰度难以达到厘米级水平的精确定位。在实际应用中，来自各方面的干扰，降低了RTK的可靠性和精度。

10.2.9  管廊竣工时，为了检查主要结构物是否符合设计要求和提供竣工资料，以及为将来运营中的检修工程和设备安装等提供测量控制点，最后须进行竣工测量。

10.3  地基、沟槽（基坑）

10.3.5  综合管廊基坑的回填应尽快进行，以免长期暴露导致地下水和地表水侵入基坑，根据地下工程的验收要求，应当首先通过结构和防水工程验收，合格后，方能够进行下道工序的施工。

10.3.7  综合管廊属于狭长形结构，两侧回填土的高度较高，如果两侧回填土不对称均匀回填，会产生较大的侧向压力差，严重时导致综合管廊的侧向滑动。

10.4  现浇结构施工

10.4.1、10.4.2  综合管廊现浇结构施工的模板工程人工、材料用量大，施工作业时间长，现场湿作业工作量大，需较长的混凝土养护增强时间，因而施工时应确定合理的模板工程方案，缩短作业周期，保证工程质量，提高施工效率。

10.4.6-10.4.10  综合管廊为地下工程，在施工过程中施工缝是防水的薄弱部位，强调施工缝施工的重点事项。

10.4.13  带方型止水片的三节式对拉螺栓，三节拉杆和二个锥形接头均为定尺，并带限位机构，拧紧即可保证墙体厚度。中间一节拉杆留在混凝土内，两端锥形接头和拉杆拆除后可以周转使用。为防止接头处因封堵不严导致漏浆，要求锥形接头之间尺寸控制准确，锥截面与板面紧贴。

10.4.15  为避免顶板混凝土浇筑后裸露表面产生塑性收缩裂缝，在初凝、终凝前进行抹面处理是非常关键的。每次抹面可采用铁抹子压光磨平两遍或用木抹子磨平搓毛两遍的工艺方法。早期保水和补水养护不足对混凝土的强度发展和耐久性都有不利影响。早期水养护是使混凝土强度足够发展的基础，一般情况下补水养护时间要不少于7（d）天，最好能达到14（d）天左右。掺有粉煤灰的混凝土对温度湿度更加敏感，养护期间混凝土表面不得见干，养护剂不能用以代替水养护，只能用于终凝前代替塑料薄膜保湿。混凝土水灰比较低时不仅需要保持内部水分不蒸发，还要从环境中补水，否则会增加不可逆的自干燥收缩，引起开裂，影响混凝土的强度和耐久性。因此，混凝土的保水和补水养护十分重要。

10.5  装配式结构施工

10.5.1  综合管廊预制构件的质量涉及工程质量和结构安全，制作单位应满足国家及地方有关部门对硬件设施、人员配置、质量管理体系和质量检测手段等方面的规定和要求。预制构件制作前，建设单位应组织设计、生产、施工单位进行技术交底。如预制构件制作详图无法满足制作要求，应进行深化设计和施工验算，完善预制构件制作详图和施工装配详图，避免在构件加工和施工过程中，出现错、漏、碰、缺等问题。对应预留的孔洞及预埋部件，应在构件加工前进行认真核对，以免现场剔凿，造成损失。构件制作单位应制定生产方案；生产方案应包括生产工艺、模具方案、生产计划、技术质量控制措施、成品保护、堆放及运输方案等内容。

10.5.2  预制装配式综合管廊采用工厂化制作的预制构件，采用精加工的钢模板可以确保构件的混凝土质量、尺寸精度。

10.5.3  管道支架预埋滑槽，也叫哈芬槽，是一种C型预埋槽钢，通过预埋方式固定于混凝土中，并通过螺栓连接固定外部构件。哈芬的名称源于德国哈芬公司，此公司自1929年起生产预埋槽钢，起名为“哈芬槽”。在我国高速铁路已引进此项技术，并成功应用于武广、哈大、京沪等高铁线路上。具有：（1）滑槽采用工厂化加工及预埋，能够确保质量；（2）避免打孔，对结构不会造成任何损伤，保证了结构的耐久性；（3）管线安装操作简单，功效高，环境清洁；（4）运营期维护、更换管廊内设备、管线方便等优点；预埋滑槽（哈芬槽）采用工厂化加工，安装时需用专用橡胶塞密封槽口防止混凝土浇筑堵塞，固定点间距≤500mm，安装后需标注位置并纳入成品保护范围，严禁焊接作业直接烘烤滑槽。

10.5.14  首节段作为整孔拼装的基准面，其准确定位对于后续节段拼装就位非常关键。定位准确后，为了防止首节段在后续拼装时被撞发生偏移，采用首节段固定措施。

10.6  预应力工程

10.6.2  预应力筋采用氧—乙炔焰切割时，切完后端部不整齐头上会有瘤，张拉时装锚具会有麻烦，可能装不进去。采用电弧切割时产生飞溅及接地火花，高强预应力钢材受高温焊渣或接地火花损伤后，其材性会受较大影响，而且预应力筋截面也可能受到损伤，易造成张拉时脆断，故应避免采用电弧切割。

10.6.3  因为预应力筋被张拉后，其本身将蓄有很大的能量，万一预应力筋被拉断或锚具与千斤顶失效，巨大的能量就会急剧释放，有可能造成很大的危害。因此，无论在任何情况下，作业人员都必须避开预应力千斤顶的正面，以免发生不可预见的事故。操作千斤顶油泵的人员与测量千斤顶油缸伸长值人员，应该站在千斤顶的侧面操作，尤其是在油泵开动过程中，不得擅自离开岗位，如需离开，则必须把油门全部松开或切断电源。

10.6.4  张拉设备（千斤顶、油泵和压力表等）应配套标定，以确定它们之间的关系曲线，这种关系对应于特定的一套张拉设备，故应配套使用。

10.6.7  火焰切割钢材热影响区的深度，会因钢材成分、轧制和热处理工艺的不同而不同。根据《钢材力学及工艺性能试验取样规定》GB /T2975：厚度或直径小于等于60mm的钢产品，用烧割法切取样坯时，从样坯切割线至试样边缘必须留有足够的加工余量，一般不小于钢产品的厚度或直径，但最小不得少于20mm。说明火焰切割的热影响区小于20mm。封锚时在锚夹片外的预应力筋切割的地方距离锚具30mm左右，火焰切割对性能影响较大的热影响区小于20mm，不会影响钢绞线的金属组织和力学性能，用湿棉纱保护好锚具可用氧—乙炔焰方法切割，采用氧—乙炔焰切割时，需距锚具≥30mm，且切割后需检查筋体是否存在过热损伤。

10.7  顶 推 施 工

10.8.1  顶推施工是一种土层地下工程施工方法，该施工方法不需要开挖面层，并且能够穿越公路、铁路、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等，这种工艺不仅对穿越铁路、公路、河流等障碍物有特殊的适用意义，而且对于埋设较深、处于城市闹区的地下管道工具有显著的经济效益和社会效益。

10.8  防 水 施 工

10.8.5  工作面宽度一般都大于卷材宽度，需要连接起来，两幅之间要重复一部分就叫接槎。若一部分防水先做，另外一部分还没有工作面，需要等一段时间再做，就留一个头，叫甩槎，比如基础底板防水和外墙防水之间就要甩槎。

10.8.6  除了在雨天能补漏的防水材料之外，防水层在雨天均不能施工，因为下雨使基层潮湿，使胶粘剂与基层脱离、卷材粘结不牢；对于防水涂料，雨水会冲走未固化的涂料，或使涂料不能固化，尤其是水乳型、溶剂型、反应型涂料，当下雨前未能固化就不得施工，因此作业者必须了解气象预报，预计下雨时间，计算下雨前固化时间。热熔型涂料则只要下雨前终止施工就可以。雪天，在初始降雪时，融化为水，也不能施工防水层，积雪时当然也不可能施工。

五级以上的大风天气，大风易将尘土从相邻或自身脚手架上刮起污染基层，导致防水层不能施工，另外大风会刮坏施工的卷材，造成撕裂、铺扭、铺歪、不平整。大风会吹散涂料或灰污染涂料造成质量事故。因此雨、雪、大风天气防水层是不宜施工的，施工的防水层质量是得不到保证的。

10.8.11  防水层做好就要进行回填，回填土中往往还有尖锐的石块、碎渣、钢筋头，很容易就造成防水层的破损，如果在破损处得不到修补或没有发现，将来必然会引起渗漏，因此要打上保护层，通常采用的是水泥加入界面剂再加入刚性防水材料搅拌均匀涂料，这种混合物凝结后强度超过一般混凝土材料，同时因为加入了刚性防水材料也不失为一道防水屏障，意在一举两得，防水层施工完成后需在 24h 内施工保护层，明挖段保护层厚度≥50mm，盾构段管片接缝处保护层需增设玻纤网增强。

10.9 施工成品保护

10.9.1  工程施工过程中，施工单位多，工序交叉复杂，做好成品保护工作，是工程质量目标、进度目标和成本目标实现的重要保证。

10.10 季节性施工

10.10.2  我省的气候属于大陆性季风型气候，在秋末冬初和冬末春初时节，常有寒流突袭，气温骤降5℃～10℃的现象经常发生，此时会在一两天之内最低气温突然降至0℃以下，寒流过后气温又恢复正常。因此，为防止短期内的寒流袭击造成新浇筑的混凝土发生冻结损伤，特规定当气温骤降至0℃以下时，混凝土应按冬期施工要求采取应急防护措施。

11  附属设施施工

11.1  一 般 规 定

11.1.3  管廊内部空间狭窄，混凝土结构施工时留下的渣土易产生粉尘，养护后的地面积水会给后期的机电安装的材料堆放、电动工具及施工电缆的绝缘造成不利影响，清理干净主体结构，一方面保证文明施工，另一方面也保证安全施工。

11.1.4  管廊内主体结构施工完成后，管廊内部处于一个半密闭空间环境，与外界相对隔离，为了给管廊内部装饰装修及机电安装工程提供作业条件、保证作业人员施工安全必须设置临时通风设施。管廊处于地下，室外光线无法进入，管廊内部漆黑无法作业，所以要布设临时照明。

11.1.6  传统管廊二维设计图纸包含平、剖面图，由于CAD软件绘制的图纸缺乏关联，图纸之间信息是各自孤立的，需要依靠人工来完成图纸之间的信息关联，出现图纸之间的错漏碰撞就很难避免。在设计管廊时靠想象设计绘制的平剖面，极易出现错漏并造成施工过程中的困扰，且由于管线众多且穿插频繁，会在调整管线位置时产生连锁反应，即调整一处碰撞又会产生新的碰撞，这种错误在二维设计中很容易被忽略。所以，在施工开始之前通过BIM技术，就可实现各种信息融合，提前发现并修改设计图纸中的错漏碰撞等问题，避免在施工过程中出现设计变更及返工等。BIM最直观的特点在于三维可视化，三维管线方案碰撞优化后进行施工交底、施工模拟可使施工质量得到提高，还能提升施工人员与业主沟通的能力。

11.2  消 防 系 统

11.2.6  本条对消防设施验收做了要求，经有资质单位检测和政府主管部门验收。

11.3  通 风 系 统

11.3.3  本条对通风系统风管安装要求、材料要求等做了规定；管廊排风机出口应与风管直接连接，尽量避免通过通风小室排出，以避免可燃和污染性气体在小室内聚集，产生危险。

11.3.5  砖、混凝土风道内表面的质量直接影响到风管系统的使用性能，故制定本条规定。

11.4  供 电 系 统

11.4.1  本条明确了供电系统所供电范围、所属设备及设施的规格要求；管廊爆炸危险环境中的用电设备还必须有铭牌和防爆标识，并应在铭牌上标明国家授权机构颁发的防爆合格证编号。

11.4.3  电缆桥架穿过防火分隔时，应封堵严密，以免火势通过这些开口及缝隙蔓延。

11.4.5  本条关系到用电设备调试及投运的安全，调试时要采取必要的防护措施，如戴安全帽、戴绝缘手套、穿绝缘胶鞋，控制柜（屏）旁边要放置灭火器等，以备不时之需。

11.5  照 明 系 统

11.5.1  本条对照明灯具、插座、开关、管线和配电箱（盘、柜）安装要求做了规定。

11.5.2  天然气舱灯具安装需采用隔爆型接线盒，导线穿管需做密封处理，与舱壁间隙用防火密封胶封堵。

11.5.3  在实际施工中，智能建筑工程和建筑电气工程常由不同单位施工，产生配电箱内智能化控制和信号线敷设零乱，与强电线路交叉重叠，不但影响观感，而且容易产生干扰，故本条文作出相应规定。

11.6  监控与报警系统

11.6.6  本条对报警设备的安装位置做了要求，方便及时报警。

11.6.10  本条对报警系统和自动灭火系统做了要求，必须处于联动状态。

11.7  排 水 系 统

11.7.1  为了保证综合管廊内排水通畅，特制定本条规定。

11.8  标 识 系 统

11.8.2  本条对标识设置部位做了要求，保证标识明显。

12  管线工程施工

12.1  一 般 规 定

12.1.1  一般情况下，专业管线工程是在综合管廊结构本体基本完成后开始实施。而此时建设单位为能把工程提前交付，一般会要求管线各专业施工单位一起进场施工，事实上进场单位过多往往会在成品保护和施工质量上相互扯皮，相互推诿，使施工质量既难保证，进度也无法提高。所以制定一个合理的施工顺序就显得非常重要。

由于同一区域可能有多个公司或项目部均有施工内容，且整个工程项目施工周期的有限性，各个项目部均想尽快完成工作内容，因此如果没有合理的施工顺序安排，势必会造成紊乱。

12.1.2  由于管线安装不是同时进行，有一定的先后次序。如先安装上层管线再安装下层管线，先安装里层管线再安装外层管线，先安装较大的管线后安装较小的管线（风管先装后装线槽等）。故管线的布置也应给予综合考虑，以免部分管线安装后，后装的管线安装困难或需要拆除原已安装的管线后再重新安装。

12.1.3  由于地下管廊施工的特殊性，各专业在施工时将无法避免接触其他专业的材料，势必对成品造成不同程度的损坏。因此各单位务必要特别加强施工人员的教育，提高成品保护意识，同时要在施工顺序安排要着重考虑成品保护问题。

12.2  给水及再生水管道

12.2.4  本条对钢管施工时管道弯头弯曲半径进行了要求。

12.3  排 水 管 道

12.3.4  污水管道中产生厌氧消化环境，大量甲烷、硫化氢和氨气的情况也普遍存在，可能造成爆燃危险或对巡查人员造成中毒危害，所以对通气装置进行严格密闭要求。

12.4  燃 气 管 道

12.4.1  对设计错误、材料代用、合理化建议及在施工中在条件限制不能达到设计要求时，按程序办理设计变更。

12.4.2  对工程施工所用管材、管道附件、设备的出厂合格证有异议或外观存在明显缺陷，应按国家现行的有关产品标准进行检验，合格后方可使用。

12.4.3  本条是对从事燃气钢质管道、设备焊接的焊工的基本要求，其考试方法可参照现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236第5章执行。

12.4.4  在工程的各个阶段，应对材料的质量认真把关，防止不合格品进入安装阶段。

12.4.5  根据不同的防腐材料对钢管的除锈等级的要求，按《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407规范的要求对钢管表面进行预处理。各种防腐材料的施工及验收按国家现行标准执行，以利在相关标准被修订后，可及时地按新修订的标准执行。

12.4.6  管道焊缝不应设置在套管内；管道与套管间应塞对管道无害的不燃材料。

12.4.7  管道的平面位置与其他设施的安全距离有关，不得随意改动。

12.4.8  本规程对钢管的焊接直接引用国家现行标准，以利在国家标准修订后，可及时地按新修订的版本。

12.4.9  天然气管道泄漏是造成燃烧和爆炸事故的根源，为保证纳入管廊后的安全，管廊中的天然气管道试压应严于《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455规范的要求。

12.5  热 力 管 道

12.5.1  热力管道及管件的加工、制作、采购必须与设计文件的参数相一致。

12.5.2  管廊内施工时，预制保温管会产生二次搬运的情况，易对管道的外护层及管口造成损伤。

12.5.3  为确保焊接质量，保证管网的安全运行。

12.5.4  预埋锚板的上下位置错位，会影响固定支架的受力和制作安装的精度。

12.5.5  管廊内的滑动支座、固定支架的位置及构造对管网的安全运行至关重要，必须严格执行。

12.5.6  接口保温应符合下列要求：

1  接口保温应在管道安装完毕，焊缝检验合格、强度试验合格后进行，为避免先接口保温容易掩盖焊缝的缺陷，造成潜在的质量隐患；

2  由于环境温度低，会对接口保温的发泡质量产生影响；

3  接口外护层热熔套的熔焊宽度应与保温管外护管完全搭接，以保证接口搭接的熔焊质量及外护层的强度和密封性。

12.5.7  试压中发现的缺陷，带压进行焊接、拆卸法兰等处理是极其危险的，必须将试验压力降至环境大气压后进行消缺是为了保证施工安全。

12.5.8  为保证运行效果，保护换热设备应在试运行前对管网进行冲洗。

12.5.9  《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28和《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236，对管道的施工和质量验收标准，尤其是管道的焊接质量标准，都作了明确的规定，在施工前应全部熟悉掌握。

12.6  电 力 电 缆

12.6.6  金属制的电缆支架应有防腐蚀处理，在强腐蚀环境，宜采用热浸锌等耐久性较高的防腐处理。

12.6.12  电缆敷设方式的选择，应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素，以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。

12.6.14  电缆數设后置于支架上，电缆中间接头裕度小，电缆中间接头一旦故障，势必要增添一段电缆并重新制作两个中间接头，所以在终端头与接头附近宜留有备用长度。

12.7  通 信 线 缆

12.7.3  本条对通信对绞电缆预留长度做了要求，设计无要求时，应满足国家现行标准的有关规定。

13  工程质量验收与资料管理

13.1  质 量 验 收

13.1.1  工程施工质量要体现过程控制的原则。施工现场应配齐相应的施工技术标准，包括国家标准、行业标准和企业标准；施工单位要有健全的质量管理体系，要建立必要的施工质量检验制度；施工准备工作要全面、到位。

施工前，监理单位要对施工单位所做的施工准备工作进行全面检查。这是对监理单位和施工单位两方提出的要求，是保证开工后顺利施工和保证工程质量的基础。一般情况下，每个单位工程应检查一次。施工现场质量管理检查记录由施工单位的现场负责人填写，由监理单位的总监理工程师（建设单位项目负责人）进行检查验收，做出合格或不合格及限期整改的结论。

现场质量管理制度应包括现场施工技术资料的管理制度在内。

13.1.3  验收依据应符合下列规定：

3  天然气管道输送的天然气易燃易爆，是综合管廊内危险性极大的管道；污水管道内的污水消耗氧气、含有有毒气体，应视为危险管道；供热管道内介质温度高，一旦漏损严重或发生爆管事故，将在管廊内部形成高温高湿的空气环境，也是危险管道；入廊的给水管管径及压力均较大，施工质量不佳，一旦爆管发生，将造成管廊淹没，威胁运维人员、电力电缆及附属设施的安全运行；入廊敷设的电力电缆及通信光缆一般为市政主干或重要缆线，一旦出现故障，事故的影响范围较大，或造成较高的经济损失及人员伤亡。所以，这些管线应作为重点检查的项目。

13.2  资 料 管 理

13.2.1  工程资料是在工程建设过程中形成各种信息记录，是工程建设和验收的必备条件，也是对工程进行检查、验收、维护、管理和改建的原始依据，有依据、凭证的作用，一个好的建筑产品，不仅要求他的安全功能可靠，而且要求它的技术资料有真实性和完整性。

工程资料中的质量资料是施工单位进行工程施工或安装期间实施质量控制活动的记录，还包括对这些质量控制活动的意见及施工单位对这些意见的答复。它详细地记录了工程施工阶段质量控制活动的全过程。因此，它不仅在工程施工期间对工程质量的控制有重要作用，而且在工程竣工和投入运行后，对于查询和了解工程建设的质量情况以及工程维修和管理提供大量有用的资料和信息。

13.2.2  综合管廊建设模式多样，无论是由政府直接负责建设或由其他机构代为建设，在建设过程中形成的档案资料应完整移交给管理单位。

14  安全与绿色施工

14.1  安 全 施 工

14.1.3  城市综合管廊的建设，极大方便了电力、通信、天然气、供排水等市政设施的维护和检修，但是施工中存在较多的交通安全、施工安全等问题。由于管廊是在道路上施工，交通管制，工期紧迫，相关安全措施不到位，导致一些基坑坍塌、路面塌陷、起重设备倒塌等安全事故的发生。综合管廊施工安全管理首先必须落实每个人的施工安全责任，结合在管廊施工中的特点加强施工安全防护措施，强化整个施工过程的安全监管，充分发挥施工安全管理的作用，从施工准备、管廊上施工主要风险识别、现场风险控制措施三个方面着手进行控制。

14.1.11  深基坑施工是综合管廊工程的重点也是难点，基坑的支护围护可靠性，关系到整个工程的安全，是施工安全的重点防控风险源。做好基坑开挖前的地基加固、预降水作业，形成良好的土体固结效果，减少基坑开挖应力释放对基坑的影响。

14.1.12  工程用电临时性强，用电负荷波动较大，工地所使用的电气设备绝大多数是感性负载，它们不但要吸收电源提供的有功功率，还要与电源之间进行无功功率的交换，造成电源功率因数较低，特别是轻载或空载时功率因数更低。如果能使用无功补偿，适当提高功率因数，不但可以充分发挥供电设备的生产能力，减少线路损失，改善供电质量，而且可以提高工地用电设备的工作效率，节约电能，降低施工成本。

14.2  绿 色 施 工

14.2.1  绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护），通过“四节一环保”的措施，将施工对环境造成的影响降低到最低，实现良好的社会效益和经济效益。

14.2.6  施工期间交通导行方案设计是施工组织设计的重要组成部分，必须周密考虑各种因素，满足社会交通流量，保证高峰期的需求，选取最佳方案并制定有效的保护措施。交通导行方案要有利于施工组织和管理确保车辆行人安全顺利通过施工区域；使施工对人民群众、社会经济生活的影响降到最低；交通导行应纳入施工现场管理，交通导行应根据不同的施工阶段设计交通导行方案；交通导行图应与现场平面布置图协调一致。

14.2.7-14.2.11  建筑工地绿色施工和环保治理是践行绿色发展理念、推进生态文明建设的必然要求，是山西省深化开展大气污染防治行动、加快推进转型项目建设的重要举措，省住房和城乡建设厅印发《关于实施绿色施工加快推进转型项目建设的通知》（晋建质字〔2018〕249号），通知要求：建设单位要在工程承包合同中明确施工扬尘和噪声污染防治责任，将施工扬尘治理的费用列入工程造价，单独列支并及时足额支付；施工单位要针对工程项目特点制定治理实施方案并严格组织实施；施工工地全面落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求；规模以上土石方建筑工地要全部安装在线监测和视频监控设备，并与当地住房城乡建设主管部门联网；在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日前向工程所在地县级以上环境保护主管部门申报；夜间施工因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民；监理单位加强全过程监理。

15  运 营 维 护

15.0.1  根据“国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见”国办发〔2015〕61号，城市地下综合管廊运营管理单位要完善管理制度，与入廊管线单位签订协议，明确入廊管线种类、时间、费用和责权利等内容，确保地下综合管廊正常运行，地下综合管廊本体及附属设施管理由地下综合管廊建设运营单位负责，入廊管线的设施维护及日常管理由各管线单位负责，管廊建设运营单位与入廊管线单位要分工明确，各司其职，相互配合，做好突发事件处置和应急管理等工作。

15.0.3  管廊位于地面以下，内部又是半密封空间，可能聚集有害气体。管廊内管线密布，带电设备众多，所以巡查维护人员应采取安全防护措施。

15.0.4  综合管廊的附属设施通常以机电设备为主，其供电、控制均具备系统性，因此，在检测及维护时以系统为单位有利于提高效率和质量。

15.0.5  综合管廊内管线的维护作业受维护作业空间、附属设施、同舱室其他管线的影响较大，在维护自身管线同时，还需要保护好相邻管线和管廊附属设施。

15.0.6  以BIM技术为基础，利用BIM技术的参数化、可视化模型等特点，建立运维管理系统，形成动态大数据平台，设备发生故障时，可利用“BM+GIS+loT（物联网）”技术，为运营单位提供廊体的查询、统计和分析服务，及时、准确的定位故障发生位置，调取发生故障管线的相关信息，引导维修人员确认故障发生位置，通过三维可视化的运维管理，提高维护工作单位的效率和水平。