[image: image1.jpg]


山西省工程建设地方标准  

                     DBJ04XXXXXX
                                                备案号：JXXXXXX
	


 热回收新风机组应用技术规程
（征求意见稿）
2025—**—**发布                               XXXXXXXX实施
	山西省住房和城乡建设厅  发布


山西省工程建设地方标准
热回收新风机组应用技术规程

DBXXXXXX-XXXXXX
批准部门：山西省住房和城乡建设厅
主编单位：山西省建筑设计研究院有限公司
重庆海润节能技术股份有限公司

施行日期：XX年 XX 月XX 日
2025 太原

前　言
根据《山西省住房和城乡建设厅关于印发<2025年工程建设地方标准制（修）订计划>的通知》（晋建科字〔2024〕74号）要求，山西省建筑设计研究院会同参编单位对山西省《热泵型热回收多功能新风机组应用技术规程》DBJ04/T383-2019进行修订。标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国家（省外）有关标准，并在广泛征求意见的基础上，结合我省实际，修订本标准。
本标准共分8章，主要内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4设计；5监测与控制；6施工与安装；7调试与验收；8运营管理等。
本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，由山西省建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至山西省建筑设计研究院有限公司（太原市府东街 5 号，邮编：030013）。
本标准主编单位: 山西省建筑设计研究院有限公司
重庆海润节能技术股份有限公司

本标准参编单位: 山西中方森特建筑工程设计研究院有限公司

山西新源智慧建设有限公司

太原理工大学建筑设计研究院有限公司
本标准主要起草人员：
本标准主要审查人员： 
目次
11 总  则


22 术  语


43 基本规定


54 设计


175 监测与控制


226施工与安装


257 调试与验收


288运营管理


31附录A 山西省主要城市乙二醇溶液配比参照表


32附录B 乙二醇溶液循环管路阻力修正参照表




1 总  则
1.0.1为规范热回收新风机组的应用，实现节约能源、经济合理、安全卫生和保证工程质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于山西省行政区域内使用了热回收新风机组的设计、施工、验收及运营管理。

1.0.3热回收新风机组的设计、施工、验收及运营管理除应执行本规程外，尚应符合国家、行业及山西省现行有关标准的规定。

2 术  语
2.0.1热回收新风机组

以显热或全热回收装置为核心，通过风机驱动空气流动实现新风对排风能量的回收和新风过滤的设备。

2.0.2
板翅式热回收装置


由多孔透湿板材间隔形成新风/排风通道，通过交叉或逆流形式流动，利用温差及水蒸气分压力差传导显热与潜热的能量回收装置。

2.0.3
转轮式热回收装置


以多孔蓄热/吸湿芯体旋转轮为核心，通过新风与排风逆向流经转轮两侧，实现显热或全热交换的能量回收装置。
2.0.4
液体循环式热回收装置
通过排风侧和新风侧的水-空气换热器与循环液体传递显热，实现新风预热或预冷的装置，亦称中间热媒式热回收装置。
2.0.5
冷凝排风热回收装置
集成压缩机、蒸发器等独立冷热源系统的热回收装置，通过制冷、制热循环将室内排风能量转移至新风，实现新风预冷（夏季）或预热（冬季），提升系统能效。

2.0.6热管式热回收装置

以密封真空热管元件为核心传热单元，通过工质相变循环实现排风与新风间显热交换的能量回收装置。

2.0.7机电一体化热回收新风机组

集成智能通风控制模块，实时监测风量档位、温度、湿度等运行参数并通过数字界面显示的机电一体化设备，内置远程通信接口。

3 基本规定

3.0.1热回收新风机组的应用应根据建筑的特点，合理选用产品类型。

【条文说明】按热回收类型，热回收新风机组分为全热型热回收新风机组和显热型热回收新风机组。
3.0.2热回收新风机组应保证进入室内新风的空气品质要求。

3.0.3热回收新风机组宜采取数字化技术措施，为设备智能化运行预留条件。

3.0.4热回收新风机组应采取消声与防冻措施，并应符合现行国家标准的规定。

4 设计
4.1一般规定
4.1.1设有集中排风的通风、空调系统，在满足卫生要求的条件下，经技术经济比较确认合理时，应积极采用热回收新风机组。

【条文说明】热泵型热回收多功能新风机组主要针对山西地区冬季室内外焓差较大，室内排风余热量利用价值高的特点，提供了一种可靠的热回收设备。

根据《公共建筑节能设计标准》GB50189，新风热回收系统设计合理并运行可靠。当建筑内设有集中排风系统，并且符合下列条件时，宜设置排风热回收装置：

1设有独立新风和排风的系统；

2 当居住建筑设置全年性空调，供暖，并对室内空气品质要求较高时，宜在通风、空调系统中设置全热或显热回收装置。

   多功能新风机组自带热泵装置，排风经热交换回收后，根据室内需求，继续对新风进行加热或冷却，以满足室内对新风的温度要求（必要时还可辅助外部冷热源）；使用范围广，只要保证排风量，就可稳定运行。
4.1.2热回收新风机组对引入室内的新风根据新风设计参数和室内环境进行过滤、加热、冷却、加湿、除湿等处理，机组的选型应依据新风量、排风量及室内外计算参数进行。

【条文说明】根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 室内空气设计参数要求，对人员逗留区域的空气温度，湿度进行了要求，热回收新风机组应根据实际工程要求对新风进行加热、冷却、加湿、除湿处理，以满足相关区域的使用要求；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 7.5.9对空调系统的新风要求进行过滤处理，舒适性空调宜在初效过滤器的基础上增设中效过滤器，对于工艺性空调和对空气品质要求较高的区域，应根据洁净度要求不同设置相应级别的过滤器。
4.1.3热回收新风机组的性能应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】国家标准《热回收新风机组》GB/T21087中，对热回收新风机组的热回收效率、漏风率、送风量、机组噪声等性能指标均提出具体技术要求，项目使用的机组应按照标准要求。
4.1.4热回收新风机组的热回收装置常用形式与特点见表4.1.4：
表4.1.4 热回收装置常用形式

	热回收方式
	回收
效率
	冷热源
需求
	设备
费用
	维护
保养
	辅助
设备
	占用
空间
	交叉
污染
	自身
耗能
	风侧阻力
（Pa）
	使用
寿命

	转轮式热回收装置
	高
	需要
	高
	中
	电机
	大
	有
	有
	100~170
	中

	板翅式热回收装置
	较高
	需要
	中
	中
	无
	大
	有
	无
	25~370
	中

	热管式热回收装置
	较高
	需要
	中
	易
	无
	中
	有
	无
	100~400
	优

	压缩冷凝机组
	中
	无需
	高
	高
	压缩机
	大
	无
	有
	100~300
	良

	中间媒介式热回收系统
	低
	需要
	低
	中
	无
	中
	无
	有
	100~500
	良

	溶液吸收换热器
	高
	需要
	高
	高
	溶液
	大
	无*
	有
	较小
	良

	热泵式溶液调湿机组
	高
	无需
	最高
	高
	溶液
	大
	无*
	有
	较小
	良


【条文说明】热回收方式有各自的优缺点，但针对医院，特别是考虑平疫结合区域的排风热回收，应考虑使用场所空气污染物的种类及危害程度，避免排风中的污染物渗漏至新风系统中而造成室内空气污染，故必须选用新排风不接触、无交叉的热回收方式。
4.1.5当室外空气设计计算温度低于排风侧出口空气露点温度时，应采取防结露措施。

【条文说明】机组选型应注意以下问题：当排风温度低于室外空气露点温度时，需设置辅助再热装置以避免排风侧结霜。综合考虑以上因素，在机组选型时，应进行防结霜复核计算。

4.1.6热回收新风机组宜安装于室内，若需室外安装，设备和管道应采取相应的保温措施，并设置可靠的防风防雨设施。

【条文说明】热回收新风机组一般宜安装在室内以保证检修、维护方便及设备安全，当室内无安装条件时，需要采取可靠保温及防风防雨设施，保证使用安全。
4.1.7 热回收新风机组送排风风机宜采用变速调节，以便于按需求调节风量。

【条文说明】通风空调机组风机宜使用变频风机以满足不同需求下的风量要求，本条文对风机变频提出要求，在合理的情况下使用变频调节风量，可以按需求调节风量大小，满足不同工况下房间新风及排风需求。
4.1.8新风量应按照设计要求送到各个房间，新风口及排风口宜设置调节措施。

【条文说明】良好的气流组织是达到新风系统效果的关键， 应对新风系统的气流组织进行优化设计。通过有组织的气流运动， 保证人员活动区域的空气质量。新风系统的气流组织可以采用射流计算、数值模拟和模型实验等方法进行优化设计。

4.1.9室内外温度差大、含湿量差小的地区，宜选用显热型热回收新风机组。

4.1.10当排风中污染物浓度较大或污染物种类对人体有害时，不宜采用送、排风有交叉污染的热回收装置。

4.1.11 长期运行的风机，应采用设计工况高效率、低噪声产品，风机效率应符合《通风机能效限定值及能效等级》GB19761的相关规定。设计工况下，通风机效率不应低于其额定最高效率的90%。

4.1.12 采用液体循环式能量回收系统时，新风机组、排风机组、循环水泵、乙二醇溶液配比装置及智能控制系统，应专项成套设计与供应。

【条文说明】在选用液体循环式能量回收系统时，要求主要组件由同一责任主体完成专项耦合设计并成套供应，确保设备接口匹配性、保障热回收系统能效及运行维护责任统一。
4.2设计参数
4.2.1室内外空气计算参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关要求。

【条文说明】《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736对建筑室内温度、湿度根据热舒适度等级进行了要求，应严格遵守；除此之外，室内设计参数还应满足现行节能设计标准及其他相关标准的要求。
4.2.2设计新风量应符合下列规定：
1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表4.2.2-1规定；
表4.2.2-1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量[m3/（h·人）]
	建筑房间类型
	新风量

	办公室
	30

	客房
	30

	大堂、四季厅
	10


2 设置新风系统的医院建筑，所需最小新风量宜按换气次数法确定，所需最小新风量应符合表4.2.2-2规定；
表4.2.2-2设置新风的医院建筑最小换气次数
	功能房间
	每小时换气次数（次/小时）

	门诊室
	2

	急诊室
	2

	配药室
	5

	放射室
	2

	病房
	2


3 高密人群建筑每人所需的最小新风量应按人员密度确定，且应符

合表4.2.2-3规定；
表4.2.2-3 高密人群每人所需最小新风量[m3/（h·人）]

	建筑类型
	人员密度PF（人/ m2）

	
	 PF≤0.4
	0.4<PF≤1.0
	PF >1.0

	影剧院、音乐厅、大会厅、多功能厅、会议室
	14
	12
	11

	商场、超市
	19
	16
	15

	博物馆、展览厅
	19
	16
	15

	公共交通等候厅
	19
	16
	15

	歌厅
	23
	20
	19

	酒吧、咖啡厅、宴会厅、餐厅
	30
	25
	23

	游艺厅、保龄球房
	30
	25
	23

	体育馆
	19
	16
	15

	健身房
	40
	38
	37

	教室
	28
	24
	22

	图书馆
	20
	17
	16

	幼儿园
	30
	25
	23


4 设置新风系统的居住建筑，所需最小新风量宜按换气次数法确定，所需最小新风量应符合表4.2.2-4规定。
表4.2.2-4设置新风的居住建筑设计最小换气次数（次/小时）
	人均居住面积FP
	每小时换气次数

	FP≤10m2
	0.70

	10 m2<FP≤20m2
	0.60

	20 m2<FP≤50m2
	0.50

	FP >50m2
	0.50


【条文说明】《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736中对建筑的新风量设置进行了要求，应按照执行，其他场所可按国家现行规范中所规定的要求设计。
4.3新风处理及设备选型
4.3.1热回收新风机组排风和新风比例宜大于75%。

【条文说明】热回收新风机组排风比例过低会严重影响机组换热效率，进而影响机组的使用效果，根据相关厂家的测试参数，制定本条文。
4.3.2新风热回收机组中的热交换效率，可按下列公式进行计算：
1新风与排风风量相等时
ηwd=(t1-t2)/(t1-t3)×100%

ηsd=(x1-x2)/(x1-x3)×100%

ηh=(h1-h2)/(h1-h3)×100%

ηwd-温度交换效率

ηsd-湿度交换效率

ηh-焓差交换效率

t1、t2、t3——新风进风、出风及排风进口干球温度（℃）

      x1、x2、x3——新风进风、出风及排风进口含湿量（g/kg）

h1、h2、h3——新风进、出风及排风进口空气焓值（kJ/kg）

2新风与排风风量不相等时
ηwd=Gs(t1-t2)/Gmin(t1-t3)×100%

ηsd=Gs(x1-x2)/Gmin(x1-x3)×100%

ηh=Gs(h1-h2)/Gmin(h1-h3)×100%

Gs——新风的质量流量（kg/s）
Gmin——新风和排风中质量流量较小者（kg/s）

【条文说明】以某医院建筑液体循环式能量回收新风机组为例，实测室外新风进口干球温度-15℃，室内排风进口干球温度20℃，新风出风干球温度3℃。设定新风量6000m3/h(标准大气压下，室外空气密度为1.367 kg/m³，即质量流量为2.278kg/s)、排风量4800m3/h(标准大气压下，室内空气密度为1.204 kg/m³,即质量流量为1.605kg/s)；

液体循环式能量回收新风机组为显热回收按“温度交换效率”计算，如下所示：

ηwd=Gs(t1-t2)/Gmin(t1-t3)×100%=2.278×（-15℃-3℃）/1.605×（-15℃-20℃）×100%≈73.0%
4.3.3 在空气-空气热回收系统中，新风热回收量计算：

显热回收量Q(W)：Q(W)=Gs (t2-t1)
全热回收量Q(h)：Q(h)=Gs (h2-h1)
ρ——室外计算温度下新风的空气密度，可取1.2(kg/m3);

cx——新风的比热容，可取1.01kJ/(kg·℃)。

4.3.4 在冷凝热回收系统中，制热回收性能系数（COPh）和制冷回收性能系数（COPl），按下式计算：
COPh=Qh/N
COPl=Ql/N
Qh、Ql——制热和制冷回收装置回收的能量（kW）；

      N——压缩机输入的净功率（kW）。

4.3.5符合下列情况之一，宜分别设置热回收新风机组：

1 使用功能不同；
2 使用时间、频次不同；
3 温湿度基数和允许波动范围不同；
4 室内卫生标准要求不同；
5 噪声要求标准不同。

【条文说明】对于标准要求不一致的房间，如果使用同一机组，无法同时满足房间的使用要求，机组宜分别设置。
4.3.6当机组在冬季需连续使用且计算送风温度达不到室内舒适条件时，热回收新风机组宜利用建筑已有热源，或独立增加热泵型热源提高送风温度。  

4.3.7热回收新风机组选配的空气过滤器性能应符合现行国家标准《空气过滤器》GB/T14295 的有关规定，并宜设置压差报警装置。

【条文说明】热回收新风机组的新风过滤段，宜采用粗、中效两级过滤，且优先采用静电除尘等低阻力过滤装置。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736条文要求，空气过滤器宜设置过滤器阻力监测、报警装置，并应具备更换条件。
4.3.8当机组运行符合以下条件时，热回收新风机组宜设置旁通管路：

1 非热回收使用期运行的时间较长时；
2 非热回收使用期运行的时间较短，但无效使用会缩短热回收装置运行寿命或风机无效运行能耗较大时；
3 在非热回收使用期（如过渡季）运行中，机组有增大新风或排风风量需求时。

【条文说明】过渡季室外空气和室内空气的温差能抵消部分室内的部分冷热负荷，设置旁通可充分利用室内外空气温差，因此在方案设计中应充分考虑过渡季因素，并根据设计需求设置旁通设施；机组有增大新风或排风风量需求时，旁通管路应设置调节阀门。
对于供暖（非空调）建筑，当主要房间均可开窗时，过渡季可直接开窗以满足通风换气要求，此时热回收新风机组可不设置旁通措施。

4.3.9 热回收新风机组的设置位置应符合以下要求：
   1 为方便机组的维护管理，设备宜设置在专用机房内，并采取必要的消声减振措施以满足噪声标准要求；
   2 机组安装应考虑机组的检修和维护空间。

【条文说明】设计多功能新风机组系统时，噪声控制、检修要求都是在设计时需要注意的问题，因此在设计时应充分考虑。
4.3.10进风口应设置在室外空气较清洁的地方。当进、排风口同侧布置时，排风口宜高于进风口6米，进、排风口在同侧同一高度布置时，其水平距离不宜小于10米；进、排风口的底部距离室外地面不宜小于2.5米。
4.3.11房间内的气流组织应合理，并应避免气流滞留和短路。
4.3.12 在排风含污染物或交叉感染风险时，热回收系统应采用新风和排风无空气接触的技术形式，并符合下列规定：
1 应优先选用液体循环式热回收新风机组、冷凝热回收新风机组；
2 严禁选择转轮式、板（翅）式等空气直接接触型热回收新风机组。

4.3.13应采用自带数字显示风量档位及温湿度等参数，设有对接集中控制系统通讯接口的机电一体化热回收新风机组。

【条文说明】机电一体化热回收新风机组配套的智能通风控制器与机组合为一体。控制线内置于机组；新风机组采用机电一体化，主要有以下几点优势：1、在暖通设计阶段将设备及其配电和控制系统一并考虑，以获得紧凑、高效和经济的产品和方案，保障了系统的完整性；2、对设计师而言，减少了智能化专业的工作量；3、施工单位省去了机组与控制器之间的现场布线作业，质量管控更容易，降低了施工难度，缩短了系统调试周期；4、厂家根据自研产品的曲线特性，更易提供高效运行的控制方案，相较于楼宇控制专业而言，更能让产品保持高效运行区间；5、产品集成化程度高，用户操作更简单。

4.3.14 热回收新风机组应满足风道系统单位风量耗功率Ws≤0.24W/(m3/h)的规定。

4.3.15热回收新风机组宜采用直流无刷风机，按需调节风量大小。

4.3.16用于居住建筑的热回收新风机组，应符合下列规定：
1 热回收新风机应采用直流无刷风机；

2 热回收新风机组应进行消声隔振处理；

3 新风出口处和排风入口处宜设消声装置及软连接。

【条文说明】直流无刷风机的低噪声特性，更适用于居住建筑。（条文解释细化消声要求）
4.3.17 热交换芯体应具备抗菌防霉性能。

4.3.18 转轮式、板式、板翅式、热管式热回收新风机组的新风侧风压应大于排风侧风压，热交换芯体宜设于机内负压侧。

4.3.19液体循环式热回收新风机组的管道介质应符合下列规定：

1宜采用乙二醇溶液。溶液的质量及容积百分比可视当地冬季室外最低温度而定；

2凝固点应低于当地冬季室外最低温度4~6度。

【条文说明】详见附录A“山西省部分城市乙二醇溶液配比参照表”。

4.4风管及部件
4.4.1 风管宜采用圆形、扁圆形或矩形截面，矩形截面的高宽比不宜大于4，不应大于8。风管的截面尺寸宜按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。

4.4.2风管可采用金属风管或非金属及复合风管，非金属及复合风管的燃烧性能应符合现行国家及标准要求。

4.4.3风管与设备的连接处，应装设柔性接头，其长度宜为150mm-300mm。
4.4.4设备进风及出风口处宜设置调节阀，调节阀宜选用多叶式或花瓣式。

【条文说明】本条文是考虑实际运行中通风系统在非设计工况下为调节通风机风量、风压所采取的措施。采用多叶式或花瓣式调节阀有利于风机稳定运行及降低能耗。
4.4.5风管配件及柔性接头等防火性能应符合现行国家规范的有关规定。
4.4.6 系统的风管布置、防火阀设置均应符合现行国家规范的有关规定。
4.4.7 矩形风管采取内外同心弧形弯管时，曲率半径宜大于1.5倍的平面边长；当平面边长大于500mm，且曲率半径小于1.5倍的平面边长时，应设置弯管导流叶片。

4.4.8新风口、排风口的选型及布置宜符合下列规定：

1. 新风口的空气流动流速不宜大于5米/秒；

2. 居住建筑分户设置热回收新风机组时，新风进口不应受厨房、卫生间等局部排风的影响，新风口与排风口在相同方向布置时水平距离不宜小于2米，垂直布置时，新风口宜设置在排风口下方，垂直距离不宜小于1.0米。

3.居住建筑的新风口宜选用防雨、隔音型风口，并宜设置防虫等过滤措施。
4.4.9设备、管道及其附件等下列部位应采取绝热措施：
   1 可能导致冷热量损失的部位；
   2 外壁、外表面易产生冷凝水的部位。
4.4.10 设备和管道的绝热，应符合下列规定：
   1 保冷层的外表面不得产生凝结水；
   2 管道和支架之间，管道穿墙、穿楼板处均应采取防止“冷桥”及“热桥”的措施；
   3采用闭孔材料保温时，外表面应设保护层；采用非闭孔材料保冷时，外表面应设置隔汽层和保护层；
   4 室外设备和管道的保温层外应设硬质保护层。
4.4.11 设备和管道绝热材料应优先采用导热系数小、湿阻因子大、吸水率低、密度小、综合经济效益高的材料；绝热材料应采用不燃或难燃材料。

【条文说明】设备和管道绝热材料主要技术性能应符合现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272和《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的要求。
4.4.12居住建筑设置新风热回收机组时，在新风管进入卧室、起居室等房间的管道上宜设置消声器或消声弯头。

4.5消声与隔振
4.6.1 热回收新风机组系统产生的噪声、振动，传播至使用房间和周围环境的噪声级和振动级，均应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】热回收新风机组宜设置在专用机房内，确有困难需在房间或公共空间吊装时，需采取有效消声降噪措施，并满足国家规范《建筑环境通用规范》GB5016相关条文要求。
4.6.2 住宅、学校、医院和旅馆的室内允许噪声级，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定。
4.6.3 热回收新风机组及配件产生的噪声，当自然衰减不能达到允许噪声标准时，应设置消声设备或采取其他消声措施。
4.6.4 消声设备及隔振装置的选择应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。
5 监测与控制
5.1一般规定

5.1.1热回收新风机组监控装置由控制器和人机界面(HMI)组成，控制器优先采用高性能单片机，其次可采用PLC，人机界面由液晶显示器和按键组成，也可采用触摸屏。

5.1.2 热回收新风机组的监测与控制系统应实现能量回收效率优化、防冻保护及安全运行，并满足建筑节能要求。    

5.1.3 在进行空气热回收监测系统的技术经济比较时，应充分考虑当地的气象条件、能量回收系统的使用时间等因素。

5.1.4热回收系统设计应包含实时数据采集、逻辑控制及故障报警功能。

5.1.5热回收新风机组应设置监测与控制系统，并应符合下列规定：

1 系统规模较大、设备台数多且相关联各部分相距较远时，应采用集中监控系统；

2 系统规模较小且不具备采用集中监控系统条件时， 宜采用楼层控制或就地控制系统。

5.1.6热回收系统设计时，宜绘制控制原理图，并在施工图上标注传感器与仪表的安装位置。

5.2 监测

5.2.1热回收新风机组宜对下列参数进行监测：

1 室内人员密集场所的室内人员活动区空气的二氧化碳、PM2.5、TVOC等；

2 机组的启停状态、输入电功率、风机速率、风机故障报警、防冻保护；

3 机组的进（出）风温度与相对湿度；

4 空气过滤器前后静压差的超限报警；

5 开关型电动风阀启闭状态、调节型电动风阀/水阀的开度。

【条文说明】：风机速率可以是转速、频率或运行百分比。

5.2.2 当仅以开关形式用于设备或系统风路切换时，应采用开关型执行器，不得采用调节型执行器；执行器的控制输入信号应满足监控系统要求。
5.2.3监测传感器与仪表的选择和设置应与报警、自动控制和智能监控等要求综合考虑，不宜重复设置，就地监测仪表应设在便于观察的地点。

5.2.4传感器应能采用手动或自动方法进行零点漂移和量程漂移校准。

【条文说明】：传感器长期运行后会出现漂移现象，因此，应能采用手动或自动方法进行零点漂移和量程漂移校准，以消除传感器因为长时间运行造成的测试结果的基准偏差。

5.3 控制

5.3.1 热回收新风机组的控制应符合下列规定：

1 以保障室内空气基本卫生要求为主要目的的热回收新风机组，室内二氧化碳浓度、TVOC由通风量的调节实现；

2 应具备新风量与排风量的独立调节功能，风量控制偏差不应超过额定值的±10%；
3 应采用防冻控制，调节旁通阀开度或启停预热装置；

4 应控制送风温度，有湿度控制要求时，还应控制送风相对湿度；

5  应控制开关型电动风阀启闭、调节型电动风阀/水阀的开度；

6 应具备模式切换控制,包括手动/自动模式切换、冬季/夏季/过渡季模式切换。

5.3.2热回收新风机组应配置与其他系统数据共享的通讯接口，并具备远程传输功能。

5.3.3 通风系统设备设置联动、连锁等保护措施时，应符合下列规定：

1 当采用集中监控系统时，联动、连锁等保护措施应由集中监控系统实现；

2 当采用就地自动控制系统时，联动、连锁等保护措施应为自控系统的一部分或独立设置；

3 当无集中监控或就地自动控制系统时，应设置专门联动、连锁等保护措施。

5.3.4 板（翅）式、转轮式、热管式热回收新风机组的旁通风阀控制，应符合下列规定：
1冬季工况， 板（翅）式热回收新风机组的旁通阀控制，应符合下列规定：

排风进口温度Te高于新风进口温度Ts，且新风进口温度Ts＞-10℃ 时，应关闭旁通风阀；

新风进口温度Ts≤-10℃时， 板（翅）式热回收新风机组应自动开启旁通阀，旁通阀开度与室外温度实时联锁。

2冬季工况， 转轮式热回收新风机组的旁通阀控制，应符合下列规定：

排风进口温度Te高于新风进口温度Ts，且新风进口温度Ts＞-20°C 时，应关闭旁通风阀；

新风进口温度Ts≤-20℃ 时， 转轮式热回收机组应降低转轮转速，自动开启旁通阀，且旁通阀开度与室外温度实时联锁。

3冬季工况， 热管式热回收新风机组的排风进口温度Te高于新风进口温度Ts，应关闭旁通风阀；

4夏季工况，排风进口温度Te低于新风进口温度Ts时，应关闭旁通风阀；

5过渡季工况，需室外新风直接供入室内时，宜开启旁通风阀。
式中：
Ts：新风进口温度（℃），取室外空气温度传感器实测值。
Te：排风进口温度（℃），取排风主管温度传感器实测值。
条文说明：过渡季判定为当室外焓值处于室内设计焓值±10%区间时，按本条款执行。

5.3.5 液体循环式热回收机组的循环水泵控制应符合下列要求：

1当排风进口与新风进口温差≥8℃时，水泵应自动启动；
 2 水泵控制回路应具备故障报警信号输出接口。

【条文说明】循环水泵的主电源接口属于建筑配电系统设计范围，控制信号接口属于机组控制系统设计范围。
6施工与安装
6.1一般规定
6.1.1施工前应具备下列条件：
   1 设计文件齐备，且已审查通过。
   2 施工组织设计及施工方案已获批准。
   3施工场地符合施工组织设计和安全生产要求。
   4 预留基础、孔洞、设施符合设计图纸要求。

6.1.2 新风系统宜按下列流程进行施工：

图纸会审→施工准备→材料设备进场（合格产品）→安装新风主机→风管制作及安装→风阀、风口安装→电气系统安装

6.2 热回收机组安装　

6.2.1热回收新风机组安装于吊顶内时，其正下方吊顶宜设置600mm×600mm检修孔。

【条文说明】适当放大检修孔尺寸，用于设备维护及过滤器更换。

6.2.2热回收新风机组安装在室外时，应采取防雨措施。

6.2.3新增或调整热回收新风机组的安装位置，应对结构工程进行承重强度验算。

6.2.4热回收新风机组宜采用弹簧式阻尼减振装置安装。
6.2.5热回收新风机组安装时，凝结水管应按排水方向设置不小于0.01的坡度，并接至地漏。

6.2.6凝结水出口处应设置存水弯，水封高度不应小于80mm。

6.2.7热回收新风机组的混凝土基础标号应不低于C20，其中地脚螺栓预留孔灌注混凝土标号，应不低于C30。

6.2.8 热回收新风机组的热回收装置、过滤装置及冷热盘管应考虑检修空间。

6.2.9 带加湿功能的新风系统，加湿系统应配置检修阀门。

6.2.10 热回收机组的配电箱应独立设置，不与其他用电设备或照明负荷混用配电箱和配电线路。

6.3 管路安装

6.3.1 民用建筑新风系统的风管系统属于中低压风管系统，系统的安装应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定。

6.3.2 民用建筑新风系统严密性检测应符合国家相关规范要求。

6.3.3 电气和控制应根据主机附带的安全说明、输入功率、电压等参数进行配置。

6.3.4电源应独立供给，接线应正确、牢固，并有良好接地；电源线应绝缘良好，不得裸露在外面；主机应有独立的控制回路及开关装置。

6.3.5 管道施工过程中，应避免杂物和灰尘进入。

6.3.6室外新风入口、排风出口应安装防雨百叶风口或风管45°下翻，并设防虫防鼠网。

6.3.7 乙二醇水溶液系统安装，应符合下列规定：

1 应设置符合溶液总量及压力参数的密闭式膨胀罐；

2 应设置符合设计压力的安全阀；

3 循环水泵宜采用不锈钢材质；

4 管道严禁使用镀锌钢管或含锌材质，宜选用PPR管。

7 调试与验收
7.1调试

7.1.1调试所使用的测试仪器和仪表性能应稳定可靠，其精度等级及最小分度值应能满足测定要求，并应符合国家计量法规及检定规程的规定。

7.1.2试运转及调试前，应具备下列条件：

1 系统安装完毕符合设计要求，管道密封性、保温层完整性、设备固定及电气接线经检查合格。供电系统、控制系统及传感器（如 CO₂、温湿度探头）完成校验；

2 确保所需的资料充分完备、施工质量无明显缺陷；

3 应编制调试方案，并应审核批准后实施；

4 系统调试结束后，应提供完整的调试资料及报告。

7.1.3设备单机试运转及调试应符合下列规定：

1 热回收新风机组的风机，叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动与声响，电机运行功率应符合设备技术文件要求。在额定转速下连续运转2h后，滑动轴承外壳最高温度不得高于70℃，滚动轴承不得高于80℃；

2 风量调节阀手动、电动操作应灵活、可靠，信号输出应正确；

3 控制系统的检测元件和执行机构应能正常动作，调速风机的转速应在变化范围内调节。

7.1.4热回收新风机组试运转及调试应符合下列规定:

1 热回收新风机组中的风机、叶轮旋转方向正确，运转平稳，无异常振动与声响，电机运行功率应符合主机设备技术文件规定；

2 热回收新风机组运行时，产生的噪声不应超过产品性能说明书的规定值；

3 热回收新风机组总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%；

4 系统经平衡调整，各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%；

5 电气和控制系统，其状态参数应能正确显示，设备连锁、自动调节、自动保护应能正常运行。

7.2验收

7.2.1工程的设备竣工验收，应由建设单位负责，组织施工、设计、监理等单位共同进行，并按本规程要求填写相关记录。验收合格后应办理竣工验收手续。

7.2.2 设备验收时，应检查验收的资料，验收资料应包括下列文件及记录：
1 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图；
2 主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检（试）验报告；
3 隐蔽工程检查验收记录；
4 风管系统安装及检验记录；
5 热回收新风机组系统试运转与调试记录；

6 热回收性能检测报告，包含交换效率、漏风率；
7 感官质量综合检查记录。

7.2.3 系统自竣工验收合格日起，在保修期内发生施工质量问题的，施工企业应履行保修职责，责任方应承担相应的经济责任。

8运营管理
8.0.1热回收新风机组的设计、施工、调试、检测以及评定等技术资料应齐全并妥善保存，应对照系统实际情况核对并保证其真实与准确性。以下文件应为必备文件档案： 

1设备明细表；
2图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图；
3更新改造和维修改造技术交底资料及改造部分竣工图；
4隐蔽工程检查验收记录；
5设备单机试运转记录；
6新排风系统无负荷联合试运转与调试记录。
8.0.2应建立运行管理档案，各系统运行管理记录应填写详细、准确、清楚，填写人应签名，运行管理记录应包括以下文件：
1新风系统运行管理方案及运行管理记录；
2设备性能参数及易损易耗配件型号参数名册；
3设备维护保养、日常维修及大修记录；
4设备运行参数记录；
5日常故障分析及其处理记录；
6日常巡回检查记录；
7年度运行总结和分析资料等。

8.0.3热回收新风机组的运行管理措施、控制和使用方法、运行策略，应作为技术资料妥善保管，宜会同设备供货厂家研究制定，并在实践中结合实施情况予以不断完善。

8.0.4 热回收新风机组系统初次运行和停止运行较长时间后再次运行之前，应对其主要部件进行全面检查，并应根据检查结果进行清洗或更换。

8.0.5 热回收新风机组季节运行模式切换，应符合下列规定：
1 当室外气温持续≥26℃ 时，宜切换至夏季运行模式；

2 当室外气温持续≤10℃ 时，宜切换至冬季运行模式；

3 当室外气温介于10℃~26℃ 时，宜切换至过渡季运行模式。
8.0.6 热回收装置应定期检查和维护，应符合下列规定：

1 板翅式和转轮式热回收装置累计使用3个月后，宜采用真空吸尘清洗，可采用中性洗涤剂喷雾后，低压清水冲洗。严禁采用压缩空气和高压水冲洗；

2 液体循环式、热管式、冷凝热、板式热回收装置累计使用3个月后，可采用压缩空气或高压水冲洗；

3 对于热回收装置的转轮应定期检查传动箱的轴封，V型传动皮带应在第一次运行100h后进行检查且重新张紧。
8.0.7 热回收新风机组空气过滤器更换，应符合下列规定：

1 具备压差监控装置时，过滤器阻力达到其初始阻力的1.5倍～2.0倍，应予以更换。

2 不具备压差监控装置时，更换周期宜按下列规定执行：

粗效过滤器：每 2～3个月清洗或更换；

中效过滤器：每 3~6个月更换；
亚高/高效过滤器：每 12个月更换。

附录A 山西省主要城市乙二醇溶液配比参照表

	城市
	冬季室外最低温度（℃）
	质量百分比（%）
	容积百分比

（%）

	
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	
	

	太原
	-16
	-21
	-19
	-19
	46.3 
	43.7 

	长治
	-13
	-20
	-17
	-19
	45.2 
	42.6 

	大同
	-27
	-33
	-30
	-29
	55.7 
	53.0 

	晋城
	-11
	-16
	-13
	-12
	38.0 
	35.5 

	晋中
	-16
	-21
	-19
	-19
	46.3 
	43.7 

	临汾
	-10
	-14
	-14
	-13
	35.0 
	32.6 

	吕梁
	-17
	-21
	-20
	-22
	47.4 
	44.7 

	朔州
	-24
	-28
	-25
	-27
	51.6 
	48.9 

	忻州
	-19
	-22
	-21
	-22
	47.4 
	44.7 

	阳泉
	-14
	-18
	-16
	-15
	40.0 
	37.5 

	运城
	-10
	-12
	-10
	-12
	32.9 
	30.6 


注：

以上气象数据为山西省部分城市2022年1月至2025年7月的历史室外最低温度值。

附录B 乙二醇溶液循环管路阻力修正参照表

	管道流速（m/s）
	0.4
	0.6
	0.8
	1.0
	1.2
	1.4

	质量百分比（%）
	10.0
	1.61
	1.48
	1.40
	1.34
	1.30
	1.27

	
	20.0
	1.72
	1.58
	1.49
	1.42
	1.38
	1.34

	
	30.0
	1.83
	1.68
	1.58
	1.51
	1.45
	1.41

	
	40.0
	1.97
	1.79
	1.68
	1.60
	1.54
	1.50

	
	50.0
	2.11
	1.92
	1.80
	1.71
	1.64
	1.59


注：此表用于水泵的扬程设计。
本规程用词说明
1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的
规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《热回收新风机组》GB/T21087

2 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3 《公共建筑节能设计标准》GB50189

4 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

5 《绿色建筑评价标准》GB/T50378

6 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

7 《公共建筑节能设计标准》DBJ04/T241

8 《居住建筑新风系统技术规程》DB11/T1525


