| 山西省工程建设地方标准 |  |  | DB |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DB** ** - **** |
|  |  |  | 备案号：J****** |

建筑光伏一体化技术标准

Technical standard for building integrated photovoltaic

（征求意见稿）

2026—XX—XX发布        2026—XX—XX实施

山西省住房和城乡建设厅 发布

山西省工程建设地方标准

建筑光伏一体化技术标准

Technical standard for building integrated photovoltaic

DB ******-2026

批准部门：山西省住房和城乡建设厅

主编单位：太原市建筑设计研究院

山西八建集团有限公司

施行日期：2026年　月　日

前  言

根据《山西省住房和城乡建设厅关于印发2025年工程建设地方标准制（修）订计划》（晋建科字〔2025〕74号）的要求，标准编制组参照有关国家标准、行业标准，结合我省实际深入调查研究、认真总结工程经验，广泛征求意见，通过反复讨论、修改和完善，制定本标准。

本标准共分12章，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、规划与建筑设计、结构设计、光伏发电系统设计、设备与材料、施工安装与设备调试、工程验收、运行与维护、环保与消防、能效与低碳。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，山西省建筑科学研究院集团有限公司负责具体技术内容的解释。在执行本标准过程中如有意见或建议，请寄送至山西省建筑科学研究院集团有限公司（地址：太原市小店区东沺一巷12号，邮编：030000，邮箱：975034633@qq.com）。

| 本标准主编单位： | 太原市建筑设计研究院 山西八建集团有限公司 |
| --- | --- |
| 本标准参编单位： | 山西阳泰龙焱能源科技有限公司 |
|  | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 |
|  | 山西省勘察设计协会低碳学术专业委员会 |
| 本标准主要起草人员： |  |
| 本标准主要审查人员： |  |

目  次

1  总  则	1

2  术 语	2

3  基本规定	4

4  规划与建筑设计	6

4.1 一般规定	6

4.2 实施要求	6

4.3 规划设计	7

4.4 建筑设计	7

5  结构设计	12

5.1 一般规定	12

5.2 设计参数	13

5.3 荷载和作用	14

5.4 光伏构件结构设计	14

5.5 支撑结构设计	15

5.6 连接结构设计	15

6 光伏发电系统设计	16

6.1 发电系统	16

6.2 并网系统设计	21

6.3 电气安全	23

7  设备与材料	25

7.1 一般规定	25

7.2 光伏组件	25

7.3 汇流箱与配电柜	27

7.4 逆变器	28

7.5 储能系统	30

7.6 电缆	32

7.7 建筑材料
	34

8  施工安装与设备调试	38

8.1 一般规定	38

8.2基座施工	38

8.3支架安装	39

8.4光伏组件安装	40

8.5电气设备安装	42

8.6管线敷设	44

8.7蓄电池组及充放电控制器	46

8.8防雷与接地	47

8.9设备和系统调试	48

9  工程验收	51

9.1一般规定	51

9.2基座	53

9.3支架	54

9.4光伏组件	56

9.5电气系统	58

9.6 光伏与建筑一体化发电系统整体验收	61

9.7 验收准备	62

9.8 预验收	63

10  运行与维护	66

10.1一般规定	66

10.2运行维护	67

11 环保、消防	71

11.1 一般规定	71

11.2 环保	71

11.3 消防设计	72

11.4 消防设施	73

12 能效与低碳	74

12.1 建筑光伏系统能效评估	74

12.2 建筑光伏系统低碳评价	76

附录A  山西省各地区太阳能资源	80

附录B  光伏组件/方阵检查测试项目	81

附录C  建筑光伏系统分项工程检验批质量验收记录	82

附录D  建筑光伏系统的故障处理表	86

本标准用词说明	87

引用标准名录	88

条 文 说 明	90

Contents

1  General Provisions ........................................................................................................... 1

2  Terminology .................................................................................................................... 2

3  Basic Stipulations ............................................................................................................ 4

4  Planning and Architectural Design .................................................................................. 6

4.1 General Stipulations ................................................................................................. 6

4.2 Implementation Requirements.................................................................................. 6

4.3 Planning Design ....................................................................................................... 7

4.4 Architectural Design ................................................................................................ 7

5  Structural Design ............................................................................................................ 12

5.1 General Stipulations ............................................................................................... 12

5.2 Design Parameters .................................................................................................. 13

5.3 Loads and Actions .................................................................................................. 14

5.4 Structural Design of Photovoltaic Components ..................................................... 14

5.5 Support Structure Design  .................................................................................... 15

5.6 Connection Structure Design  .............................................................................. 15

6  Photovoltaic Power System Design ............................................................................... 16

6.1 Power Generation System ...................................................................................... 16

6.2 Grid-Connected System Design ............................................................................. 21

6.3 Electrical Safety ..................................................................................................... 23

7  Equipment and Materials ............................................................................................... 25

7.1 General Stipulations ............................................................................................... 25

7.2 Photovoltaic Modules ............................................................................................. 25

7.3 Combiner Boxes and Distribution Cabinets ........................................................... 27

7.4 Inverters .................................................................................................................. 28

7.5 Energy Storage Systems  ...................................................................................... 30

7.6 Cables  .................................................................................................................. 32

7.7 Building Materials .................................................................................................. 34

8  Construction Installation and Equipment Commissioning ............................................. 38

8.1 General Stipulations ................................................................................................ 38

8.2 Base Construction ................................................................................................... 38

8.3 Bracket Installation ................................................................................................. 39

8.4 Photovoltaic Module Installation ............................................................................ 40

8.5 Electrical Equipment Installation ............................................................................ 42

8.6 Conduit and Cable Laying ...................................................................................... 44

8.7 Battery Banks and Charge/Discharge Controllers .................................................. 46

8.8 Lightning Protection and Grounding ...................................................................... 47

8.9 Equipment and System Commissioning ................................................................. 48

9  Project Acceptance ....................................................................................................... 51

9.1 General Stipulations ............................................................................................. 51

9.2 Bases ..................................................................................................................... 53

9.3 Brackets ................................................................................................................ 54

9.4 Photovoltaic Modules ........................................................................................... 56

9.5 Electrical Systems ................................................................................................. 58

9.6 Integrated Building-Photovoltaic Power System Overall Acceptance ................. 61

9.7 Acceptance Preparation ........................................................................................ 62

9.8 Pre-Acceptance ..................................................................................................... 63

10  Operation and Maintenance ........................................................................................ 66

10.1 General Stipulations ........................................................................................... 66

10.2 Operation and Maintenance ................................................................................ 67

11  Environmental Protection， Fire Safety ................................................................... 71

11.1 General Stipulations ........................................................................................... 71

11.2 Environmental Protection ................................................................................... 71

11.3 Fire Safety Design............................................................................................... 72

11.4 Firefighting Facilities ......................................................................................... 73

12  Energy Efficiency and Low Carbon ........................................................................... 74

12.1 Energy Efficiency Assessment of Building Photovoltaic Systems .................... 74

12.2 Low Carbon Evaluation of Building Photovoltaic Systems ............................... 76

Appendix A ......................................................................................................................... 80

Appendix B ......................................................................................................................... 81

Appendix C ......................................................................................................................... 82

Appendix D ......................................................................................................................... 86

Explanation of  Wording in This Standard ....................................................................... 87

List of Quoted Standards .................................................................................................... 88

Explanation of Provisions ................................................................................................... 90

# 1  总  则

### 1.0.1  为规范太阳能光伏系统在工业与民用建筑的推广应用，促进建筑光伏一体化系统的设计、施工和验收、运行与维护、确保质量，做到安全可靠、经济适用、能效可评，并与建筑设计协调统一，制定本标准。

### 1.0.2  本标准适用于山西省新建、改建、扩建的建筑物及构筑物的光伏一体化工程的设计、施工、验收和运行维护。在既有建筑物或构筑物上增设或改造的光伏系统工程参照执行。

### 1.0.3  建筑光伏一体化系统的设计、施工、验收和运行维护除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和山西省现行有关标准、文件的规定。

### 1.0.4  建筑光伏一体化采用的组件和构件应符合国家现行相关标准的规定，主要的设备系统应通过国家的认证机构的产品认证。当工程中采用的技术、方法、产品、材料在现行技术法规和技术规范（标准）中没有规定时，由相关责任主体判定是否符合本标准要求，必要时应进行专项论证并符合本标准中相关性能的要求。

# 2  术 语

### 2.0.1  建筑光伏系统

安装在建筑物或构筑物上，利用光伏电池的光伏效应将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。

### 2.0.2  光伏电池

将太阳辐射能直接转换成电能的最基本的光伏发电单元。

### 2.0.3  光伏组件

具有封装及内部联结，能单独提供直流电输出的最小不可分割的光伏电池组合装置。

### 2.0.4  光伏构件

工厂模块化预制的具备建筑构件功能的光伏组件。

### 2.0.5  建筑光伏一体化发电系统

将光伏构件集成到建筑物上，同时具备或承担光伏发电及安装部位建筑功能，与建筑工程一体化设计、同步施工和验收的并网型光伏发电系统，简称建筑光伏一体化。

### 2.0.6  建筑附加光伏发电系统

光伏组件不作为建筑材料或构件，将光伏组件附着在建筑物上，与用户或电网相连接形成的光伏发电系统。

### 2.0.7  薄膜光伏组件

以硅基薄膜（a-Si/μc-Si）、碲化镉（CdTe）、铜铟镓硒（CIGS）、钙钛矿（PSC）、砷化镓（GaAs）等薄膜太阳能电池组合、封装的光伏组件。

### 2.0.8  晶硅光伏组件

以单晶硅或多晶硅光伏电池为基本单元组合、封装的光伏组件。

### 2.0.9  建材型光伏构件

将光伏电池与瓦、砖、卷材、玻璃等建筑材料复合在一起，成为不可分割的建筑材料或建筑构件，如光伏瓦、光伏砖、光伏屋面、光伏采光顶、光伏窗、光伏幕墙等。

### 2.0.10  安装型光伏构件

将光伏电池与建筑构件组合在一起，或使光伏构件独立成为建筑构件，如光伏雨篷构件、光伏遮阳构件等。

### 2.0.11  光伏方阵

由若干个光伏组件或光伏构件在电气上按一定方式连接在一起，并按一定规律进行排布、安装后构成的直流发电单元。

### 2.0.12  光储直柔系统

配置建筑光伏系统与储能装置，采用直流配电系统且具备功率主动响应功能的新型建筑供配电系统。

### 2.0.13  孤岛效应

在电网失压时，并网光伏系统仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态。

### 2.0.14  热斑效应

光伏电池因被遮蔽而成为其它光伏电池的负载，导致发热的现象。

# 3  基本规定

### 3.0.1  建筑光伏系统建设应综合考虑山西省可再生能源发展规划、电网基础设施就地消纳能力等因素。

### 3.0.2  建筑光伏系统的规模和形式应结合当地太阳能资源（附录A）、建筑条件、用电需求和负荷特点、施工安装和运输条件等因素确定，并应满足安全可靠、经济适用、环保美观，便于安装和维修的要求。

### 3.0.3  建筑光伏系统分类应符合《山西省分布式光伏发电开发建设管理实施细则》第四、五条的要求。

### 3.0.4  建筑光伏系统可采用建筑光伏一体化和建筑附加光伏发电系统。

### 3.0.5  建筑光伏系统设计应结合建设工程类型、投资规模和用能需求，进行合规性与经济性分析，合理确定光伏发电系统的供能比例，并选择适配的建筑光伏系统方案。当光伏构件具备经济可行性时，宜优先采用建筑光伏一体化技术。

### 3.0.6  各类建设项目的规划设计、建筑设计应为建筑光伏利用创造条件。新建建筑光伏系统应与主体建筑统一规划、同步设计、同步施工、同步验收。

### 3.0.7  建筑光伏系统应纳入建筑主体结构和围护结构的荷载计算。

### 3.0.8  建筑光伏发电系统在土建施工阶段，应按光伏发电系统专项设计要求预留、预埋相关构件，并应满足相关技术性能的要求。

### 3.0.9  建筑光伏系统的预埋件设计工作年限应与主体结构相同，光伏组件、构件设计工作年限应高于25年。

### 3.0.10  建筑光伏系统项目宜优先采用经过验证的先进技术、产品和绿色节能建材。

### 3.0.11  建筑光伏系统设计时，宜采用光储直柔技术，或为其未来应用预留空间和接口。

### 3.0.12  建筑光伏一体化应用的位置主要包括：

1 建材型光伏构件：光伏屋面板、复合型光伏屋面、光伏采光顶、光伏幕墙（包含透明与非透明幕墙）等；

2 安装型光伏构件：光伏雨篷、光伏遮阳板、光伏栏板等。

3 在新建、改建扩建的项目及构筑物的光伏一体化设计，如自有住宅、庭院、非机动车棚、景观小品、商业、党政机关、学校、医院、市政公用设施、文化体育设施、交通场站等公共机构及工业厂房、仓库等合法建筑物及其附属场所中铺设光伏组件等。

### 3.0.13  在既有建（构）筑物上增设或改造建筑光伏系统时，应对既有建筑的结构进行评估鉴定，对电气安全进行全面复核，并不应影响建筑原有功能、安全、消防和热工等性能要求。

# 4  规划与建筑设计

## 4.1 一般规定

### 4.1.1  建筑光伏系统的类型、安装位置、安装方式和外观色彩的选择，应结合建筑功能择优确定，并与建筑风格和周边环境相协调。

### 4.1.2  建筑光伏系统的建筑设计应符合建筑构件的各项物理性能要求，根据山西省的特点，作为建筑构件的光伏构件应采取相应的防冻、防冰雪、防过热、防雷、抗风、抗震、防火、防腐蚀、防沙尘等技术措施。

### 4.1.3  直接作为建筑的围护结构或安装在建筑各部位的光伏组件，应满足该部位的使用功能、结构安全、电气安全及建筑热功要求。

### 4.1.4  建筑光伏系统在安装光伏组（构）件的部位应采取必要的安全防护措施。

### 4.1.5  建筑光伏系统应采取措施避免可能引起的二次辐射和产生光污染。

### 4.1.6  光伏组件不宜设置于易触摸到的地方且应在显著位置设置高温和触电的标识。

### 4.1.7  光伏方阵宜集成或配置就近清洗设备，并预留给排水点。

### 4.1.8  支架和光伏组件寿命应匹配。

### 4.1.9  在既有建筑上安装建筑光伏系统，不应影响建筑的采光、通风，并不应增加建筑能耗。

## 4.2 实施要求

### 4.2.1  新建公共建筑屋面安装的太阳能光伏系统设施组件面积不应少于全部屋面水平投影面积的50%；安装在立面时，应保证不低于全部屋面水平投影面积50%安装相应太阳能光伏系统设施所实现的效果。

### 4.2.2  新建工业、丙丁戊类仓库屋面安装的太阳能光伏系统设施组件面积不应少于全部屋面水平投影面积的50%，鼓励建筑光伏一体化技术应用在建筑立面。

### 4.2.3  新建居住建筑采用太阳能光伏系统应符合现行国家规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015和地方标准《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242的相关规定。

### 4.2.4  对既有建筑进行光伏系统改造时，应综合考虑场地情况、建筑条件、实施成本等因素，合理确定建筑光伏系统的类型、安装位置和服务对象。

## 4.3 规划设计

### 4.3.1  建筑光伏系统的规划设计应根据建设场地条件、建筑功能、所在地区气候及太阳能资源条件等因素，统筹确定规划布局、建筑朝向、间距、群体组合和空间环境，满足建筑光伏系统布置和安装技术要求。

### 4.3.2  当安装建筑光伏系统的建筑主要朝向不为南向时，建筑设计宜为光伏组（构）件取得最佳朝向提供条件。

### 4.3.3  建筑光伏系统不应降低建筑本身或相邻建筑的日照标准，并不应影响建筑之间的防火间距、消防救援和安全疏散。

### 4.3.4  建筑光伏系统应避开建筑自身及构件、周围设施和绿化植物造成的日照遮挡。

### 4.3.5  既有建筑增设建筑光伏系统时，光伏组件的设置不宜突破原有建筑限高及建筑退线的要求。

## 4.4 建筑设计

### 4.4.1  光伏组件应排列整齐、规划有序，与建筑的使用功能相结合，与建筑造型和景观风格相协调，满足建筑物的美观要求。

### 4.4.2  光伏组件表面色彩选择应符合下列要求：

1  光伏组件的色彩应与建筑整体色调相匹配；

2  光伏组件边框的颜色应与光伏电池的色彩及建筑整体设计相匹配；

3  对色彩有特殊要求的光伏组件，宜根据建筑设计要求确定。

### 4.4.3  建材型光伏构件作为屋顶、外墙及顶棚围护结构使用时，其材料和设备基础构造应符合现行地方标准《建筑防水工程技术规程》DBJ04/T 249相关防水等级的规定。

### 4.4.4  建筑屋面防水层上安装光伏组件时，应采取相应的防水措施。光伏组件的管线穿过屋面处应预埋防水套管，并应做防水密封处理。屋面光伏组件不应影响屋面防水的周期性更新和维护。

### 4.4.5  光伏方阵不应跨越建筑变形缝。

### 4.4.6  突出屋面的烟囱、楼电梯间、设备间、消防水箱、通信设施等建筑突出物和构筑物宜靠北设置，为光伏组件的安装提供良好的场地条件。

### 4.4.7  光伏组件尺寸和形状的选择宜与建筑模数尺寸相协调且应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定。

### 4.4.8  作为遮阳或采光构件的光伏组件设计应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定及《建筑环境通用规范》GB 55016中3.1.4和3.2.7的条文要求。

### 4.4.9  光伏组件的安装不应影响所在部位的雨水排放。

### 4.4.10  光伏组件宜采用易于维修、更换的安装方式。建筑设计应为建筑光伏一体化技术应用提供条件。

### 4.4.11  当光伏组件平行于安装部位时，其与安装部位的间距应符合安装和通风散热的要求。

### 4.4.12  建筑平屋面上安装伏组件应符合下列规定：

1  平屋面上安装光伏组件宜采用倾斜或平铺布置方式，采用南向倾斜布置方式的光伏组件可参考《光伏发电站设计标准》GB 50797进行设计，晶硅光伏组件的南、南偏东、南偏西方向不宜设置遮挡光伏方阵的各类构架和造型；

2  建材型光伏构件应保证其作为建筑围护结构的各种性能要求，其材料和构造做法应满足屋面防水、保温、隔热要求，且应保障屋面排水通畅；

3  安装型光伏组件应采用符合安全要求的安装支架。

4  光伏方阵应设置方便人工清洗、维护的设施与通道，宽度不小于600mm；

5  光伏组件的基座与结构层相连的部位应增设附加防水层。

6  光伏组件检修通道、屋面出入口和光伏方阵之间的人行通道上部应设置刚性保护层。

7  光伏组件的引线穿过屋面处应预埋防水套管，并做好防水密封处理。防水套管应在屋面防水层施工前埋设完毕。

### 4.4.13  建筑坡屋面上安装光伏组件应符合下列规定：

1 坡屋面上安装光伏组件宜采用平行屋面顺坡布置方式，应根据屋面坡度和朝向选用合适的光伏组件类型，晶硅光伏组件宜朝南、南偏东、南偏西设置，薄膜光伏组件宜朝南、东、西设置；

2 坡屋面的坡度宜与光伏组件在该地区年发电量最多的安装角度相同；

3 建材型光伏构件与周围屋面材料连接部位应做好建筑构造处理，并应满足屋面的排水、防水、热工等围护结构功能要求；

4 安装型光伏组件宜平行于屋面，采用顺坡架空或顺坡镶嵌的安装方式，光伏组件与屋面之间的垂直距离应满足安装和通风散热间隙的要求，支架应与埋设在屋面结构板上的预埋件牢固连接，并应采取相应防水构造措施；

5 光伏瓦宜与屋顶普通瓦的模数相匹配，不应影响屋面正常的排水功能；

6 宜设置便于人员检修的专用设施或选用满足上人强度要求的光伏组件。

### 4.4.14  光伏构件作为采光顶应符合下列规定：

1 采光顶上安装光伏组件作为围护结构时应符合国家现行标准《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T 231、《屋面工程技术规范》GB 50345的相关要求。

2 光伏组件的透光率应兼顾建筑采光和建筑遮阳的要求。

### 4.4.15  建筑阳台或平台上安装光伏组件应符合下列规定：

1 安装在阳台或平台栏板上的光伏组件支架应与栏板主体结构上的预埋件牢固连接，在其投影范围内宜利用场地或景观形成可降低组件脱落风险的缓冲区、隔离带。

2 构成阳台或平台栏板的光伏组件，应符合刚度、强度防护功能和电气安全要求，其高度应符合护栏高度的要求。

### 4.4.16  建筑外墙上安装光伏组件应符合下列规定：

1 光伏组件的支架应与墙面结构主体上的预埋件牢固连接，并不应影响墙体的保温构造和节能效果；填充墙不宜作为光伏组件的固定结构；

2 对设置在墙面的光伏组件的引线穿过墙面处，应预埋防水套管；穿墙管线不宜设在结构柱处；

3光伏组件镶嵌在墙面时，宜与墙面装饰材料、色彩、风格等协调处理；

4 光伏组件设置在窗面上时，应满足窗面采光、隔声、热工等围护结构功能要求。

5 光伏组件安装在外墙上时，朝向优先级依次为南、东南、西南，东、西，不应安装在北向。

### 4.4.17  建筑幕墙上（光伏幕墙）安装光伏组件应符合下列要求：

1 光伏幕墙的组件尺寸应符合幕墙设计模数，光伏组件表观颜色和材料质感应与幕墙协调统一；

2 光伏幕墙的性能应符合国家现行标准《建筑幕墙》GB/T 21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定，并应满足建筑防水、防火、采光、热工等围护结构的功能要求；

3 由光伏幕墙构成的雨篷、檐口和采光顶，应符合建筑相应部位的刚度、强度、排水功能及防止空中坠物的安全性能规定；

4 开缝式光伏幕墙或幕墙设有通风百叶时，线缆槽应垂直于建筑光伏构件，并应便于开启检查和维护更换；穿过围护结构的线缆槽，应采取相应的防渗水和防积水措施；

5 光伏组件之间的缝宽应满足幕墙温度变形和主体结构位移的要求，应在嵌缝材料受力和变形承受范围之内；

6 有均匀透光要求或不可避免形成阴影遮挡时，宜使用薄膜光伏组件。

7 建筑幕墙（光伏幕墙）投影范围宜利用场地或景观形成可降低组件脱落风险的缓冲区、隔离带。

8 在T型路口正对直线路段处设置玻璃幕墙时，或在城市快速路、主干道、立交桥、高架桥两侧的建筑物20m以下及一般路段10m以下的玻璃幕墙（光伏幕墙），应采用可见光反射率不大于0.16 的玻璃。

### 4.4.18  光伏采光顶、透光光伏幕墙、光伏窗应采取隐藏线缆和线缆散热的措施，并应方便线路检修。

### 4.4.19  光伏组件不宜设置为可开启窗扇。

### 4.4.20  采用螺栓连接的光伏组件，应采取防松、防滑措施；采用挂接或插接的光伏组件，应采取防脱、防滑措施。

### 4.4.21  光伏组件与其他设备的关系，应满足以下要求：

1  光伏组件应避开厨房排油烟口、排风道、排烟道、通气管、空调系统等设施布置，避免屋面中天窗、烟囱等凸出物遮挡光伏组件，排油烟的烟囱宜设置在光伏组件的下风向；

2  光伏方阵下方为需通风散热的设备机组时，应确保设备四周开敞并满足散热需要的通道和净高要求；

3  有通风散热要求的设备机组上方空间高度不够或无法改变通风散热方向时，不应在设备机组通风散热的风口上方布置光伏组件；

4  设备机组通风散热要求不高的设备机组上方光伏组件可采用可通风的倾斜布置方式。

### 4.4.22  既有建筑增设或改造光伏发电系统时，光伏组件应采用可靠的构造方式与建筑连接；屋面上增设光伏发电系统及与主体结构连接的混凝土基座时，应经结构专业复核，其防水、保温构造应符合现行国家标准《屋面工程设计规范》GB50345的规定 。

### 4.4.23  既有建筑增设或改造光伏发电系统时，管线宜利用原有管井和路由进行敷设，做好穿越屋面及墙体部位的防水及防火处理。必须开洞时，应保证原结构安全，做好防水层、保温层等部位的修复。

# 5  结构设计

## 5.1 一般规定

### 5.1.1  建筑光伏系统的结构设计应包括下列内容：

1 结构方案设计，包括结构选型、构件布置；

2 作用及作用效应分析；

3 结构的极限状态设计；

4 结构及构件的构造、连接措施；

5 耐久性的要求；

6 符合特殊要求结构的专门性能设计。

### 5.1.2  建筑光伏系统的结构设计应符合下列规定：

1 建筑附加光伏发电系统的结构设计工作年限不应小于25年；

2 建筑集成光伏发电系统的支撑结构，其结构设计工作年限不应小于其替代的建筑构件的设计工作年限。

### 5.1.3  建筑用光伏组件或光伏构件应包括光伏发电组件强度及刚度校核、支撑构件的强度及刚度校核、光伏发电组件与支撑构件的连接计算、支撑构件与主体结构的连接计算。

### 5.1.4  光伏采光顶结构构件的结构计算应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的有关规定。

### 5.1.5  光伏幕墙构件的结构计算应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定。

### 5.1.6  金属板封装的光伏构件应满足现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133中板材选型和结构计算的要求。

### 5.1.7 人造板封装的光伏构件应满足现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336中板材选型和结构计算的要求。

### 5.1.8  光伏瓦应满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的相关要求。

### 5.1.9  建筑附加光伏发电系统所选用的光伏组件应满足《建筑用光伏构件通用技术要求》JG/T 492的相关结构安全规定。

## 5.2 设计参数

### 5.2.1  建筑附加光伏发电系统结构构件承载力验算应符合下列规定：

1  无地震作用效应组合时，承载力应符合下式要求：

γ0S≤R                                    5.2.1-1

式中：S——荷载按基本组合的效应设计值；

γ0——结构构件重要性系数，应按现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001的规定采用；

R——构件抗力设计值。

2  有地震作用效应组合时，承载力应符合下式要求：

SE≤R/γRE                                 5.2.1-2

式中：SE——地震作用和其他荷载按基本组合的效应设计值；

γRE——结构构件承载力抗震调整系数，取 1.0。

3  当建筑光伏系统结构作为一个刚体，需验算整体稳定性时，应按下列公式中最不利组合进行验算：

γ0(γG1SG2k+γQ1γL1SQ1k+i>1nγQiγLiψCiSQik)≤0.8SG1k       5.2.1-3

式中：SG1k——起有利作用的永久荷载效应标准值；

SG2k——起不利作用的永久荷载效应标准值；

SQik——第i个可变荷载标准值的效应值，其中SQ1k为诸可变荷载效应中起控制作用者；

γG1——起不利作用的永久荷载的分项系数，不应小于1.3；

γQi——第i个可变荷载的分项系数，其中γQ1为主导可变荷载Q 1的分项系数，均不应小于1.5；

γLi——第i个可变荷载考虑设计工作年限的调整系数，其中γL1为主导可变荷载Q 1考虑设计工作年限的调整系数，应按现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001的规定采用；

ψCi——第i个可变荷载Q i的组合值系数；

n ——参与组合的可变荷载数。

### 5.2.2  玻璃的强度设计值及其他物理力学性能应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的有关规定。

### 5.2.3  钢材的强度设计值及其他物理力学性能应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《冷弯型钢结构技术标准》GB/T 50018的规定采用。

### 5.2.4  铝合金材料的强度设计值及其他物理力学性能应按现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429和《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T 6892的规定采用。

### 5.2.5  配重式支架结构附加屋面光伏系统的支撑系统应计算其整体抗滑移、抗倾覆能力。

## 5.3 荷载和作用

### 5.3.1  无地震作用组合下的建筑光伏系统结构构件计算，应包括重力荷载、屋面活荷载、检修荷载、雪荷载、风荷载 和温度作用的效应。作用效应组合的计算方法应符合现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑结构荷载规范》GB 50009 的有关规定。

### 5.3.2  地震作用组合下的建筑光伏系统的抗震设计，应计入地震作用的效应。作用效应组合应符合现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的有关规定。

### 5.3.3  建筑附加光伏发电系统的风荷载的计算方法应按照现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368的有关规定。对于体型复杂、周边干扰效应明显或风敏感的大型光伏系统工程，宜进行风洞试验确定风荷载。

### 5.3.4  建筑光伏系统的施工或检修荷载应符合以下规定：

1  施工或检修集中荷载标准值应按实际荷载取用且不应小于1.0 kN，并应在最不利位置处进行验算；

2  验算支架构件的承载力时，荷载组合应取永久荷载和施工检修荷载，永久荷载的分项系数取1.3，施工或检修荷载的分项系数取1.5；

3  验算支架构件的位移时，荷载组合应取永久荷载和施工检修荷载，分项系数均应取1.0。

### 5.3.5  建筑光伏系统的地震荷载可按等效静力法计算，当结构 动力影响较大时，应采用时程分析法对结构进行分析。

## 5.4 光伏构件结构设计

### 5.4.1  光伏构件所选用的玻璃应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的有关规定。

### 5.4.2  光伏构件挠度计算宜按照有限元方法进行，也可按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102进行计算。

### 5.4.3  光伏构件的挠度应符合建筑构件及光伏组件功能的规定。

### 5.4.4  带边框的光伏构件其边框挠度不应大于其计算跨度的1/120。

## 5.5 支撑结构设计

### 5.5.1  荷载标准值作用下产生的挠度应符合表5.5.1的规定。

表5.5.1 荷载标准值作用下产生的挠度

| 铝合金结构 | 1/180 |
| --- | --- |
| 钢结构 | 1/200 |

### 5.5.2  在风荷载标准值作用下，面板支架的顶点水平位移不宜大于其高度的1/150。

## 5.6 连接结构设计

### 5.6.1  支撑与主体结构的连接应能承受光伏屋面结构传来的应力，应能有效传递至主体结构。

### 5.6.2  在金属屋面和瓦屋面上安装建筑光伏系统，支撑系统所承受的荷载应通过连接件传递至屋面檩条。

### 5.6.3  建筑光伏方阵的支撑系统与主体混凝土结构宜通过预埋件连接。预埋件的计算宜采用有限元的方法进行，也可按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102计算。

### 5.6.4  当光伏方阵的支撑系统与主体混凝土结构采用后加锚栓连接时，除应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145 的有关规定之外，尚应符合下列规定：

1  锚栓连接应进行承载力现场试验和极限拉拔试验；

2  每个连接点锚栓不应少于2个，锚栓直径不应小于10mm；

3  碳素钢锚栓应进行防腐蚀处理；

4  在地震设防区应使用抗震型锚栓。

### 5.6.5  连接光伏组件与支撑系统的紧固件应满足抗风及耐久性要求。

# 6 光伏发电系统设计

## 6.1 发电系统

### 6.1.1  一般规定

1 光伏发电系统应结合建筑条件，综合发电量、系统效率、电网条件、用电负荷、安全和运行维护等要求进行设计，并应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368 的规定。

2 建筑光伏系统公共连接点处应设置电能质量在线监测装置，并应符合现行国家标准《电能质量监测设备通用要求》GB/T 19862及其余相关国家标准的有关规定。

3 光伏发电系统设计宜结合建筑物供配电系统设计统一考虑，光伏发电系统的接入不应影响建筑物供配电系统的正常运行。

4 光伏系统设计时，应给出系统装机容量和年总发电量。

5 光伏系统不应作为应急电源。

### 6.1.2  光伏方阵

1 建筑光伏系统光伏方阵应采用固定式安装，最佳倾角和安装间距应结合当地气候条件及建筑朝向。

1）并网光伏发电系统，宜使光伏方阵的倾斜面上受到的全年最大辐照量。

2 ）独立光伏发电系统，宜使最低辐照度月份光伏方阵倾斜面上受到较大辐照量。

2接入同一个逆变器最大功率点跟踪模块MPPT的光伏组串，安装朝向、倾角应一致。

3 布置于屋面的光伏建筑一体化系统，应合理布置光伏发电系统及屋面建筑设备的运检通道。

4 光伏方阵中同一组串中各光伏组件的电性能参数宜保持一致，光伏组件串的工作电压变化范围应在逆变器的最大功率跟踪电压范围内。

5 当固定式光伏方阵不受建筑条件限制时，宜按当地的最佳倾角布置，最佳倾角应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB 50797的有关规定。

### 6.1.3  供电系统

1光伏系统的主接线方式应按额定容量、光伏方阵布置、接入电压等级和出线回路数确定。

2 光伏系统接入用户侧低压配电系统时，应校验相关线路的热稳定及变压器承载力，不满足时应采取提高接入电压等级等措施。

3光伏系统交流供电线路导体截面应根据系统最大发电容量、并网电压等级和系统效率选取导体截面。

4光伏系统直流电气元器件和设备应符合下列规定：

1）额定电压不应低于直流侧设计电压。

2）额定电流应满足最高预期电流的要求。

3）温度等级应适用所在位置的环境要求。

5 光伏组串的输出宜就近汇流，光伏组串回路数较多时可采用两级或多级汇流，再经方阵汇流箱接入逆变器。

6 直流汇流箱的设计应符合下列规定：

1）输出应设置具有隔离功能的保护电器，方阵汇流箱每个配电单元的输入应经隔离电器接至汇流母排。

2）输入回路应具有过电流保护。

3）组串汇流箱输入回路可安装防反二极管，防反二极管不应代替过电流保护电器。

4）应设置电涌保护器。

7光伏系统的逆变器额定功率和台数应根据光伏方阵分布情况和安装容量确定，逆变器的配置应符合下列规定

1）宜选择具有多路最大功率跟踪MPPT功能的组串式逆变器，不同规格、朝向和安装倾角的光伏方阵或光伏组串应接入不同逆变器或逆变器的不同 MPPT 输入回路。

2）当组件不满足串联要求时，可选用微型逆变器或增设功率优化器。

3）离网逆变器的总额定功率还应根据交流侧负荷最大功率及负荷性质确定，并应满足用电设备的启动要求。

8连接在光伏发电系统直流侧的设备，其允许的工作电压等级应高于光伏组串在当地昼间极端气温下的最大开路电压。

9直流汇流箱、组串式逆变器宜靠近光伏方阵布置，室内布置的逆变器、汇流箱、变压器应设置散热通风措施。

### 6.1.4  监控系统

1建筑光伏系统宜采用少人值守或无人值班的控制方式。控制方式应符合无人值班的要求，无人值守的建筑光伏系统应安装远程实时监控系统。

2监控系统应设置能够有效覆盖全部光伏方阵及其他室外布置光伏发电设备的视频安防监控装置，并应满足《分布式光伏发电系统远程监控技术规范》GB/T 34932及《光伏发电站设计规范》GB 50797的有关规定。

3集中布设于槽（盒）内的直流电缆，按标准测试条件STC，支路工作电流合计超过 240A时，宜加装火灾报警或温度监测装置。

4光伏发电视频安防监控系统、火灾报警系统应统一接入建筑或所在区域有人值班的监控室。

5通过10kV电压等级接入电网的建筑光伏系统的监控系统，应具备接收并执行电网调度部门远方发送的有功和无功功率出力控制指令能力。

6通过 10kV 及以上电压等级并网的建筑光伏系统的监控系统应包括数据采集、数据处理、控制操作、防误闭锁、报警、事件处理、人机交换、对时、通信等基本功能，功能、性能应符合现行国家标准《光伏电站监控系统技术要求》GB/T 31366 的有关规定。​

### 6.1.5  自用电系统

1建筑光伏系统自用电系统的电压宜采用380V，自用电系统应采用动力与照明网络共用的中性点直接接地方式。

2自用电工作电源引接方式宜符合下列规定：

1）当光伏发电系统设有接入母线时，宜从接入母线上引接供给自用负荷。

2）可由建筑配电系统引接电源供给光伏发电系统自用负荷。

### 6.1.6  储能系统

1建筑光伏系统配置的储能宜采用电化学储能系统，电化学储能系统设计应符合现行国家标准《电化学储能电站设计规范》GB 51048和《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044 的有关规定。

2储能系统配置应符合下列规定：

1）储能系统的容量应根据负荷特点满足平滑出力的要求。

2）储能系统的容量应根据光伏发电系统需存储电量、负荷大小以及需要连续供电时间等确定，在符合存储多余电量的前提下，应尽量减小储能容量的配置。

3储能系统应配置具有保护功能、数据采集及通信功能的控制器。储能控制器和储能蓄电池应采用集中式或分布式的安装方式，并优先采用分布式。

4储能系统中电芯应优先选择安全、经济、能量密度高、容量大的电池模组；

5光伏发电系统配置的储能系统容量应根据当地日照条件、连续阴雨天数、负载的电能需要和所配储能电池的技术特性来确定。

储能电池的容量应按下式计算：

CC=DFPO/（UKa）                                       6.1.6-1

式中：

CC——储能电池容量（kW·h）；

D ——最长无日照期间用电时数（h）；

F ——储能电池放电效率的修正系数，通常为1.05；

PO——平均负荷容量（kW）；

U ——储能电池的放电深度0.5～0.8；

Ka——包括逆变器等交流回路的损耗率，通常为0.7～0.8。

### 6.1.7  光储直柔

1建筑光储直柔工程宜采用全直流配电系统。

2建筑光储直柔工程的下列用电负荷宜接入直流配电系统：

1）空调；2）充电桩；3）照明；4）储水式电热水器；5）其它具备直流接入条件的电器和设备。

3建筑光储直柔工程的直流配电系统宜和交流配电系统之间具备电能双向交互能力。

4光储直柔工程应支持建筑用电柔性调节，调节方式应符合下列规定：

1）宜采用直流母线电压作为柔性调节信号，用电设备应根据直流母线电压变化主动做出响应。

2）用电设备可根据建筑能源管理系统以通讯方式下达的功率指令做出响应。

5建筑直流配电系统并离网工况的切换应有手动、自动选择功能。

6建筑光储直柔监测与控制系统宜采用同一种通信协议和接口，并应采用通用的开放性标准协议，满足建筑电力交互的要求。

### 6.1.8  光伏电缆敷设

1电缆敷设可采用直埋、保护管、电缆沟、电缆桥架、电缆线槽等方式，动力电缆和控制电缆宜分开排列，电缆沟不得作为排水通路。电缆保护管宜隐蔽敷设并采取保护措施。

2光伏发电系统布线应综合考虑布线美观性、施工便捷性、维护方便性、 运行安全性等方面因素。

3光伏方阵内电缆桥架的铺设不应对光伏组件造成遮挡。

4组件间连接电缆宜布设在组件下方，组串线缆应采取固定和防晒措施，当敷设环境温度超过线缆运行环境温度时，应采取隔热措施。

5应合理设计布设于方阵内直流电缆（含接线端子）的走线方式和路径。

6线缆与支撑结构间应采取可靠的固定方式，并与屋面或下层结构保持适当的净空。

7线缆跨越变形缝敷设时，预留长度应满足线缆变形要求。

8光伏发电系统线缆宜单独桥架敷设，不与建筑配电系统共用桥架。交流电缆和直流电缆、电力电缆和控制/通信线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线。

9屋面线缆应采用导管或电缆槽盒敷设方式。电缆、接线盒和连接器应采取防水保护措施。

10光伏幕墙、采光顶线缆采用导管、电缆槽盒敷设方式，可结合支撑结构或在构件型材空腔内布线安装。当光伏构件背面为可视面时，宜采取措施对接线盒及线缆进行遮蔽。

11光伏发电系统线缆敷设应满足建筑防火、安全等要求。

12光伏系统直流布线应设置永久标识，并应符合下列规定：

1）光伏电缆的标识应清晰、耐擦除。

2）敷设光伏电缆的导管或电缆槽盒，应每隔不超过5米在外壳粘贴标签。

3）多路进入汇流箱或者组串式逆变器的电缆应按照极性分组或按照回路编号配对。

### 6.1.9  发电量计算

1 建筑光伏系统的发电量应按不同的系统类型、组件类型、方阵布置及设备的配置进行计算，宜以每个并网点为单元，分单元计算发电量，总的发电量应按下式计算：

6.1.9-1

式中：——光伏系统的总发电量（kWh）；

——第i单元上网发电量（kWh）。

2 分单元发电量的计算可按下式计算：

6.1.9-2

式中：

——水平面太阳能总辐照量（kW·h/㎡，峰值小时数）；

——第i单元上网发电量（kW·h）；

——标准条件的辐照度（常数=1 kW·h/㎡）；

——组件安装总容量（kWp）；

——综合效率系数。

综合效率系数K包括：光伏组件类型修正系数、光伏方阵的倾角、方位角修正系数、光伏发电系统可用率、光照利用率、逆变器效率、集电线路损耗、升压变压器损耗、光伏组件表面污染修正系数、光伏组件转换效率修正系数、温度影响系数。

## 6.2 并网系统设计

### 6.2.1  一般规定

光伏并网系统应结合建筑条件，综合发电量、系统效率、电网条件、用电负荷、安全和运行维护等要求进行设计，并应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368 的规定。

### 6.2.2  并网供电系统

1 光伏发电上网模式包括全额上网、全部自发自用、自发自用余电上网三种类型。

2 用户侧并网的光伏发电系统宜采用分散逆变、就地并网的接入方式，并入公共电网的光伏发电系统宜采用分散逆变、集中并网的接入方式，自然人户用分布式光伏与公共电网连接点电压等级不超过 380 V，非自然人户用分布式光伏与公共电网连接点电压等级不超过 10 KV、总装机容量不超过 6 MW的分布式光伏。

3 并网建筑光伏系统母线电压应根据单个并网点的安装容量，按接入系统的要求进行选择。

4 并网建筑光伏系统应采用与建筑配电系统相同的供电电源方式。操作电源采用直流供电时，蓄电池组电压可采用220V或110V。

5 直流侧功能接地的光伏系统，应经隔离型逆变器或隔离变压器接入电网。

6 光伏系统采用220/380V 并网时，宜采用单元或单母线接线；接入原有配电室时，严禁接入消防负荷配电回路。10kV 并网宜采用线变组或单母线接线；除配电室、箱变低压母线间联络外，接有光伏系统的配电区域，不应与其他区域建立低压联络。

7光伏系统采用 10kV 并网时，升压变压器的选择应符合下列规定：

1）宜选用自冷式、低损耗、无励磁调压电力变压器，其能效水平应高于能效等级 3 级的要求。

2）当无励磁调压电力变压器不能满足电力系统调压要求时，可采用有载调压电力变压器；

3）变压器容量宜根据光伏发电系统的额定容量进行选取。

8建筑光伏系统各并网点电压等级宜根据装机容量选取，当高低两级电压均具备接入条件时，宜采用低电压等级接入。

表 6.2.2-8 光伏系统并网电压等级

| 序号 | 容量 | 电压等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | S≤8kW | 220V/单相 |
| 2 | 8kW＜S≤500kW | 380V/三相 |
| 3 | 500kW＜S≤6MW | 10kV/三相 |

9并网光伏系统输出应经专用并网开关柜并网，且并网开关应选择4P（四极）开关。

10自发自用余电不上网并网方式必须配置逆功率控制系统，实现余电快速切除，避免向电网倒送电力。逆功率检测装置应安装在光伏系统并网点（靠近配电室进线侧），确保检测数据能准确反映与电网的功率交换状态。

11 并网光伏系统无功补偿应采用就地无功补偿和并网接入要求配置，并应符合下列规定：

1）应依据并网逆变器无功功率调节能力、汇集线路、变压器和送出线路的无功损耗等因素计算无功补偿容量。

2）应充分利用并网逆变器无功控制功能配置无功补偿。

12光伏系统交流供电线路当接入公共电网时，还应结合本地配电网规划与建设情况选择导体截面。

13电缆压降要求及计算

- 1）光伏并网系统中，电缆压降应按最长电缆回路计算（优先考虑最不利供电路径），且低压配电系统的电缆压降限值应≤3%（含线路损耗及设备接触损耗），确保末端设备正常运行电压范围符合《供配电系统设计规范》GB 50052要求。

- 电缆压降 ΔU（V）应按下式计算：

- ΔU=2×I×L×R₀×(1+K×ΔT)/1000              6.2.2-1

式中：

I——电缆回路额定电流（A），取光伏组串最大工作电流或逆变器额定输出电流（取较大值）；​

L——最长电缆回路长度（m），含正负极 / 相线 + 中性线的往返长度；​

R₀——电缆 20℃时的单位长度直流电阻（Ω/km），查阅电缆产品标准（如 GB/T 12706）；​

K——电缆电阻温度系数（铜导体取 0.00393/℃）；​

ΔT——电缆工作温度与 20℃的差值（℃），按实际运行环境修正，常规取值 10-20℃。

设计阶段需通过上述公式计算最长回路压降，实际施工后应进行现场测试，测试值不得超过计算值的 1.1 倍，且满足≤3% 的限值要求。

## 6.3 电气安全

### 6.3.1  一般规定

光伏电气设备选型及布置应有必要的隔离防护措施和防止误操作措施，避免发生人身触电事故，并应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368 及《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

### 6.3.2  防护安全

1应根据光伏组件在设计安装条件下光伏电池最高工作温度设计其安装方式，保证系统安全稳定运行。

2光伏系统直流侧电压等级不应大于 1000V。在人员可接触或接近光伏系统的位置设警示标识。

3光伏系统直流侧系统电压设计，应根据直流电压高低分成不同安全等级，采取相应安全措施，并应符合下列规定：

1）直流侧电压大于 600V 时，不应用于有人员活动的建筑光伏发电系统。

2）直流侧电压大于 120V 且小于或等于 600V 时，应采取下列安全保护措施：

a 应悬挂直流高压警示标志。

b 直流电缆应有金属套管或线槽保护。

c 最小单块光电建筑构件应具有独立快速关断功能。

# 7  设备与材料

## 7.1 一般规定

### 7.1.1  建筑光伏系统的设备与材料应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017、《铝合金结构设计规范》GB 50429、《光伏发电站设计标准》GB 50797、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113、《建筑光伏组件用镀膜玻璃》GB/T 41314和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102 等有关标准的规定，并应满足设计要求。

7.1.2 光伏建筑一体化所使用的材料应符合国家现行相关标准。尚无相应标准的材料应符合设计要求，并应有出厂合格证。

### 7.1.3  光伏建筑一体化的设备和构件应符合在运输、安装和使用过程中强度、刚度及稳定性的规定。

### 7.1.4  材料及元器件的物理和化学性能应满足建筑所在地的气候特征和环境要求。

7.1.5  设备与材料应与建筑结构相兼容，不影响建筑结构的安全性和稳定性。

### 7.1.6  在满足功能要求的前提下，应尽量选择节能型设备和材料，降低系统的能耗。

7.1.7  设备之间、设备与材料之间应具有良好的兼容性，确保整个系统的正常运行。

7.1.8  建筑光伏系统的汇流箱、逆变器、变压器和配电柜等电气设备应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052、《低压配电设计规范》GB 50054、《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065等相关规范。

## 7.2 光伏组件

### 7.2.1  光伏组件应根据类型、标称功率、转换效率、发电系统电压、温度系数、组件尺寸和重量、功率辐照度特性、机械特性、电气特性和使用寿命等技术条件进行选择。

7.2.2  光伏组件选型应符合下列要求：

1根据山西省实际建设场地的太阳辐射量、气候特征、光伏建设面积、场地条件等因素，经技术经济比较后确定。

2光伏组件尺寸能与建筑结构相适配，便于在建筑表面安装，满足建筑的整体设计和施工要求。

3光伏组件在建筑使用过程中，能承受风荷载、雪荷载等外力作用，不发生损坏或脱落，保障建筑安全和组件正常运行。

4光伏组件的透过率等光学性能对于光伏幕墙、光伏采光顶等应用场景，需满足建筑采光要求，同时避免产生光污染等问题。

5光伏组件需具备保温隔热和声学性能，如用于建筑外墙或屋面的组件，其传热系数、背板温度、声学性能可满足节能和室内环境舒适等要求。

### 7.2.3  光伏组件的光电转换效率、衰减率、质保期等应满足最新标准《光伏制造行业规范条件》中的规定。

### 7.2.4  根据不同场景及功能要求可分为以下三类光伏组件：晶体硅光伏组件、薄膜型光伏组件及其他类型的光伏组件。晶体硅光伏组件应符合现行国家标准《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》GB/T 9535的有关规定；薄膜型光伏组件应符合现行国家标准《地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型》GB/T 18911的有关规定。

### 7.2.5  光伏组件的性能指标应符合现行国家标准《光伏（PV）组件安全鉴定第1部分：结构要求》GB/T 20047.1、《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368和《建筑用光伏构件通用技术标准》JG/T 492的有关规定。

### 7.2.6  光伏组件的防火等级不应低于所在建筑物部位要求的材料防火等级，光伏组件的安全性能要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求》GB/T 20047.1、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 和《材料产烟毒性危险分级》GB/T 20285的有关规定。

### 7.2.7  光伏组件安装部位的剩余寿命应不低于光伏组件的设计使用寿命，光伏组件的设计使用寿命不应低于 25 年。

### 7.2.8  晶体硅光伏组件首年效率衰减应低于2.5%，后续逐年衰减率应低于0.6%；薄膜型光伏组件首年效率衰减应低于5%，后续逐年衰减率应低于0.4%。

### 7.2.9  光伏组件的除膜率应在20%～60% 范围内。

7.2.10  玻璃和胶、膜厚度应满足结构性能要求。

### 7.2.11  当光伏组件的单个有效电池存在固定材料或附件等遮挡，应合理设计电路或选用不发电的仿真光伏组件。

### 大的建筑部位安装的光伏组件，宜选用弱光性能好的组件。

### 7.2.13  当建筑承载受限时，宜采用轻质光伏组件。

## 7.3 汇流箱与配电柜

### 7.3.1  逆变器进线端子数量不能满足光伏方阵组串数量时，应配置汇流箱和直流配电柜。

### 7.3.2  光伏汇流箱应根据型式、使用环境、绝缘水平、防护等级、额定电压、输入输出回路数、输入输出额定电流、使用温度、安装方式及工艺等技术参数进行选择。交/直流配电柜应按使用环境、柜体形式、安装方式、电压等级、绝缘等级、防护等级、输入输出回路数、输入输出额定电流等参数选择。

### 7.3.3  直流汇流设备包括光伏组串汇流箱和光伏方阵汇流箱，其基本性能指标应符合现行国家标准《光伏发电站汇流箱技术要求》GB/T 34936 、《光伏发电站设计标准》GB 50797的有关规定。交/直流配电柜（箱）设计应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054和《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》GB7251.1的有关规定。

### 7.3.4  汇流箱输入回路应具有防反功能并设置防逆流措施。

### 7.3.5  直流汇流箱的基本功能应符合下列规定：

1 直流汇流箱的输入回路应具隔离保护功能，直流汇流箱的输出回路应具隔离保护功能。

2 直流汇流箱应具备智能监测功能，可采集光伏组串的电流和电压。

3 直流汇流箱应具有通信和显示功能，可显示通道电流、母线电压、电涌保护器的当前工作状态。

4 直流汇流箱宜具有发现防雷保护异常时发出告警信号的功能。

### 7.3.6  汇流箱壳体宜采用金属材料，汇流箱内所有连接电缆、接线端子、绝缘材料及其他非金属材料等宜采用阻燃性材料。

### 7.3.7  直流汇流箱的防护等级应符合下列规定：

1 户内型汇流箱不低于IP20，户外型汇流箱不低于IP54。

2 在风沙、腐蚀等特殊环境下，户外型汇流箱不低于IP65。

### 7.3.8  直流汇流箱的使用应符合下列规定：

1 工作的额定环境温度为-25℃～+50℃。

2 工作的空气相对湿度为5%～95%，箱体内部不应凝露和结冰。

3 海拔高度应≤2000m，当＞2000m时应按《低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验》GB/T16935.1的规定校验。

### 7.3.9  交/直流配电柜箱体和铭牌宜采用金属材质。

### 7.3.10  交/直流配电柜（箱）面板上应有明显的带电警告标识。

### 7.3.11  交/直流配电柜（箱）内测量互感器及测量表计的精确度等级应符合现行国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T50063的有关规定。

### 7.3.12  交/直流配电柜（箱）内宜采用铜母排。

### 7.3.13  直流配电柜输出回路正极、负极均应设置防雷保护装置技术性能应符合国家现行标准《光伏发电站防雷技术要求》GBT32512和《光伏发电站防雷技术规程》DL/T1364的有关规定。

### 7.3.14  交/直流配电柜（箱）内各个电器元件、配线端部应有清晰且长期不易脱落和脱色的标记，标记应与随同交/直流配电柜一起提供的接线图上的标记一致。

### 7.3.15  交/直流配电柜（箱）内元件的金属框架或底座等应接地，接地及接地铜排处应设置明显标识。

## 7.4 逆变器

### 7.4.1  选用逆变器时应该综合考虑如下因素：逆变类型要求、容量、相数、频率、冷却方式、功率因数、过载能力、温升、效率、输入输出电压、最大功率点跟踪（MPPT）、保护和监测功能、通信接口、防护等级等技术条件进行选择。

### 7.4.2  并网逆变器的基本性能应符合国家现行标准《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T 37408 和《光伏并网逆变器技术规范》NB/T 32004 的有关规定，离网逆变器应符合现行国家标准《离网型风能、太阳能发电系统用逆变器》GB/T 20321 的有关规定。

### 7.4.3  光伏逆变器中国加权效率应满足《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》中的规定（含变压器型的光伏逆变器中国加权效率不得低于96.5%，不含变压器型的光伏逆变器中国加权效率不得低于98%（单相二级拓扑结构的光伏逆变器相关指标分别不低于94.5%和97.3%），微型逆变器相关指标分别不低于95%和95.5%。

### 7.4.4  光储一体化项目宜优先采用光储逆变器，采用光储直流架构，直流耦合架构，支持光伏组件与储能电池直连直流母线，减少交直流转换环节。

### 7.4.5  并网逆变器的基本功能应符合下列规定：

1 逆变器应具备过/欠压保护、过/欠频保护、防孤岛效应保护功能、输出短路保护、低电压穿越、暂态电压保护、防反放电保护、极性反接保护、直流过/欠压保护、直流过载保护、电弧检测等功能。应符合现行国家标准《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》GB/T 30427 、《离网型风能、太阳能发电系统用逆变器》GB/T 20321的有关规定。

2 逆变器应具备组串性能监测功能、显示和通信功能。

3 逆变器具备并/离网模式。

4 逆变器应具有根据日出和日落的日照条件，自动开机和关机的功能。

7.4.6 离网型逆变器的功能应符合下列规定：

1 逆变器应具备输入反接保护、输入过/欠压保护、过流保护、输出短路保护等功能。

2 当具备充放电控制功能时，储能变流器的功能应符合《电化学储能系统储能变流器技术规范》GB/T 34120 的有关规定。

3 当光伏发电系统与市电互补供电时，切换过程不应影响交流电气负载的使用。

7.4.7  逆变器在正常输入、输出工作电压范围内工作时，逆变器能够连续输出的电流不应超过标称最大连续输出电流的110%且过流保护装置和过温保护装置不应动作。

7.4.8  并网光伏发电系统使用光伏组件且需要做负极接地时，逆变器交流侧与电网间应设置隔离变压器。无隔离变压器的逆变器应具备直流检测及直流接地检测功能。

7.4.9  逆变器正常运行条件下，当逆变器输出有功功率大于其额定功率的50%时，功率因数应不小于0.98（超前或滞后），输出有功功率在20%～50%之时，功率因数应不小于0.95（超前或滞后）。

7.4.10  当系统组串上任意一处直流母线电压超过80V时，逆变器宜具备电弧检测和保护功能，当不能判断发生电弧故障的组串时应关停故障电弧所在的整个阵列。

7.4.11  逆变器应具备电势诱导衰减 （PID） 修复功能，防止电势诱导衰减 （PID） 造成的发电量损失。

7.4.12  逆变器的材料防火要求应符合国家现行标准的有关规定。

7.4.13  逆变器的防护等级应符合下列规定：

1 户内型逆变器不低于IP20，户外型逆变器不低于IP54。

2 户外型逆变器外壳的聚合物材料应抗紫外（UV）辐射引起的材料老化。

### 7.4.14  并网逆变器的使用应符合下列规定：

1 户内带空气调节型逆变器工作的额定环境温度为0℃～+40℃，户内不带空气调节型逆变器工作的额定环境温度为-20℃～+40℃。户外型逆变器工作的额定环境温度为-25℃～+60℃。

2 户内带空气调节型逆变器工作的相对湿度为≤85% 无凝露，户内不带空气调节型逆变器工作的相对湿度为≤95% 无凝露。户外型逆变器≤100% 无凝露。

### 7.4.15  离网逆变器的使用应符合下列规定：

1 工作的额定环境温度为-25℃～+60℃。

2 工作的空气相对湿度应＜85%（在空气温度为20℃±5℃时），无凝露。

3 海拔高度应≤1000m。

4 运行地点无导电、爆炸尘埃、没有腐蚀金属或破坏绝缘的气体。

5 无剧烈震动冲击。

## 7.5 储能系统

### 7.5.1  独立光伏发电站应配置恰当容量的储能装置，并满足向负载提供持续、稳定电力的要求。并网光伏发电站可根据实际需要配置恰当容量的储能装置。

### 7.5.2  光伏系统用储能系统宜采用电化学储能方式。储能电池分为铅酸蓄电池、锂离子电池、液流电池等，其性能应符合现行国家标准《电力系统电化学储能系统通用技术条件》GB/T 36558、《储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件》GB/T 22473.1、《电力储能用锂离子电池》GB/T 36276、《全钒液流电池通用技术条件》GB/T 32509、《电力系统电化学储能系统通用技术条件》GB/T 36558等的有关规定。

### 7.5.3  电化学储能系统宜采用分层安装，多层叠放，同一层上的单体间宜采用有绝缘护套的铜排连接，不同层间宜采用电缆连接。蓄电池组安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172的有关规定。

### 7.5.4  储能系统宜优先使用模块化设计、堆叠式安装；储能系统具备IP66防护等级。

### 7.5.5  储能系统应符合下列规定：

1 电池在充放电过程中遇有明火或遇到强力撞击时，不引燃、不引爆；

2 电池在使用（或充放电）时，不产生可燃气体，不存在燃烧爆炸危险性；

3 备电时间应根据负荷等级确定，一级负荷不宜低于2小时，特别重要负荷不宜低于4小时；

4 不宜设置在民用建筑内，当不可避免时，应设置在建筑的首层，且建筑的耐火等级不应低于二级；

5 设置场所或空间应相对独立，并具有良好通风条件，或设置机械通风或空气调节系统。

### 7.5.6  储能系统的电池管理系统 （BMS） 的功能应符合下列要求：

1 电池管理系统应具有数据采集、通信、报警和保护、控制、状态估算、参数设置、数据存储等功能。

2 铅酸和锂离子蓄电池管理系统应具有均衡和绝缘电阻检测功能。

3 两簇及以上电池直流端并联的铅酸和锂离子电池管理系统应具备电池簇间环流越限报警功能。

4 电池储能系统应有完善的热管理系统，应及时对故障部件进行隔离，故障模组应具有自动旁路功能。

5 当外接电源的正负极性与电池管理系统 （BMS） 的正负极性接反时，电池管理系统 （BMS） 应不损坏且应报警并进入切断保护状态。

6 电池组输出端正负极发生直接短路，应瞬间切断电路并报警，电池管理系统（BMS）和电芯应不损坏。

7 储能电池柜/电池包内应能够实现自动灭火功能，应能够满足全天电池组火灾防护功能。

### 7.5.7  当工作的额定环境温度≤-10℃时，储能电池应配置电加热装置。电池组应有专门的散热设计，并保证加热均匀。

### 7.5.8  电池包应具备PACK级消防，电池内应包括传感器、消防模块、耐高温隔热垫、绝缘隔热层、泄爆阀和烟感等安全保护装置。

### 7.5.9  专用蓄电池室的设计应符合下列要求；

1 位置应选择在无高温、无潮湿、无震动、少灰尘、避免阳光直射的独立场所，宜靠近直流配电间布置。

2 柜门应采用不燃材质，并向外开启。

3 室内应设置良好的通风设施，通风电动机应为防爆式。

4 室内应采用防爆型照明灯具，且不应装设开关和插座。

5 不应有与其无关的设备和管道。

## 7.6 电缆

### 7.6.1  光伏电缆分为光伏组串电缆、光伏子方阵电缆、光伏方阵电缆和低压交流电缆。电缆型式与截面选择应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217 的有关规定。电缆截面应进行技术经济比较后选择确定。

### 7.6.2  低压交流线缆的燃烧性能等级、产烟毒性等级、燃烧滴落物的等级应根据建筑物的类别、人员密集程度进行选择，并符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348 的有关规定。室内敷设直流线缆的燃烧性能等级应根据建筑的类别、人员密集程度和人流密度进行选择。

### 7.6.3  光伏组件至汇流箱/逆变器连接的电缆应选用光伏专用直流电缆。

### 7.6.4  交/直流电缆符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《电力工程电缆设计标准》GB 50217并应符合下列规定：

1 交流电缆的材质应根据负荷性质、环境条件、配电线路条件、安装部位、市场价格等实际情况选择铜、铝、铝合金电缆。宜采用铜芯电缆。

2 交流电缆额定电压为0.6/1kV，交流系统中电缆的额定电压应大于等于电缆的系统标称电压。

3 适用环境最低温度-40℃，正常条件下导体连续工作温度90℃，导体最高工作温度120℃。

4 集中敷设于沟道、槽（盒）中的电缆宜选用C类阻燃电缆。

5 光伏组件之间及组件与汇流箱之间的电缆应有固定措施和防晒措施。

6 电缆敷设可采用直埋、电缆沟、电缆桥架、电缆线槽等方式。动力电缆和控制电缆宜分开排列。

7 电缆沟不得作为排水通路。

8 远距离传输时，网络电缆宜采用光纤电缆。

### 7.6.5  建筑光伏系统宜采用钢制电缆桥架，也可根据工程实际需要选用其他金属制电缆桥架或玻璃纤维电缆桥架。

### 7.6.6  当电缆桥架、线槽及其支吊架在腐蚀性环境中使用时应采用耐腐蚀的刚性材料或采取防腐蚀处理。

### 7.6.7  在有防火要求的区段内，电缆桥架及其支架表面应涂刷防火涂层，其整体耐火性能应符合建筑物耐火等级的要求；耐火等级较高的场所，不宜采用铝合金电缆桥架。

### 7.6.8  钢制电缆桥架应符合现行国家标准《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》GB/T23639的有关规定。

### 7.6.9  电缆在桥架内敷设时，电缆总截面面积与桥架横断面面积之比，电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%。

### 7.6.10  电缆保护管内径不应小于所穿电缆外径的1.5倍，弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定，且每根电缆保护管不应超过3个弯头，直角弯不应多于2个。

### 7.6.11  光伏组件连接电缆组件连接器应符合现行国家标准《光伏 （PV） 组件安全鉴定第 1 部分：结构要求》GB/T 20047.1 等的有关规定，并应符合下列规定：

1 连接器的最大耐压不应低于DC1000V，使用环境温度-40℃～85℃，相对湿度10%～97%。

2 安全等级不低于安全防护等级Ⅱ的要求，用于室外环境的连接器防护等级不低于IP65。

3 采用标准连接器的公母头进行连接，接触电阻不大于0.35mΩ。

4 光伏直流电缆与连接器的选择应满足系统电压电流的设计要求，电缆的敷设位置应与电流的使用环境要求相适应。

5 线缆上的连接器进行相互连接时，同一插接端口的两个连接器应使用同一品牌的连接器，不同厂家连接器不得相互连接。

### 7.6.12  电缆耐火性能应符合现行国家标准《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第11部分：试验装置火焰温度不低于750℃的单独供火》GB/T19216.11和《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分：试验步骤和要求额定电压0.6/1.0kV及以下电缆》GB/T19216.21的有关规定。

## 7.7 建筑材料

### 7.7.1  铝合金材料应符合下列规定：

1 铝合金材料的牌号所对应的化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190 的有关规定。

2 铝合金型材质量要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存等应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1～6和《建筑用隔热铝合金型材》JG 175的规定，型材尺寸允许偏差应达到高精级或超高精级。

3 铝合金型材应经表面阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂或氟碳漆喷涂处理，表面处理层的厚度应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237.2～5的有关规定，型材表面处理层的厚度应符合表 4.5.1 的规定。

表 7.7.1 铝合金型材表面处理层的厚度

| 序号 | 表面处理方法 |  | 膜厚度 涂层级别 | 厚度t （μm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平均厚度 | 局部厚度 |
| 1 | 阳极氧化 |  | 不低于 AA15 | t≥15 | t≥12 |
| 2 | 电泳涂漆 | 阳极氧化膜 | B | — | t≥9 |
|  |  | 漆膜 | B | — | t≥7 |
|  |  | 复合膜 | B | — | t≥16 |
| 3 | 粉末喷涂 |  | — | — | 120≥t≥40 |
| 4 | 氟碳喷涂 |  | 三涂层 | t≥40 | t≥34 |

注：  AA15 - 阳极氧化型材的膜厚级别。

B - 电泳涂漆型材的膜厚级别。

序号 3 - 喷粉型材的膜厚指装饰面上的膜层厚度。

序号 4 - 喷漆型材的膜厚指装饰面上的膜层厚度。

### 7.7.2  钢材应符合下列规定：

1 碳素结构钢的种类、牌号和质量等级应符合现行国家标准《优质碳素结构钢》GB/T 699、《碳素结构钢》GB/T 700、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》GB/T 3274 的有关规定。

2 不锈钢材应符合现行国家标准《不锈钢棒》GB/T 1220、《不锈钢冷加工钢棒》GB/T 4226、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280、《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T 4237 等的有关规定。

3 耐候钢的种类、牌号和质量等级应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171 的有关规定。

4 钢材采用热浸镀锌防腐蚀处理时，镀膜厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912 的有关规定。

5 钢材采用氟碳漆喷涂或聚氨酯漆喷涂时，涂膜厚度不宜小于 35μm；在空气污染严重的城市工业区和机动车交通量大的地区，涂膜厚度不宜小于 45μm。

### 7.7.3  玻璃应符合下列规定：

1 构成光伏组件玻璃的外观质量和性能指标，应符合现行国家标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113、《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》GB/T 29551、《建筑用太阳能光伏中空玻璃》GB/T 29759、《建筑光伏组件用镀膜玻璃》GB/T 41314、《釉面钢化及釉面半钢化玻璃》JC/T 1006、《建筑用安全玻璃》GB 15763、《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T 455。

2 玻璃幕墙及采光顶用真空玻璃应符合现行国家标准《真空玻璃》JC/T 1079的规定，玻璃原片可根据设计要求选用，且厚度不宜小于6mm。

3 幕墙用双玻单腔中空玻璃的气体层厚度不应小于12mm，三玻两腔以上配置中空玻璃的气体层厚度不应小于9mm。

4 有防火要求的幕墙玻璃，应根据建筑的防火等级要求采用防火玻璃及其制品。

### 7.7.4  密封材料和粘接材料应符合下列规定：

1 硅酮结构密封胶的性能应符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776 和《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》JG/T 475 的有关规定。

2 防火密封胶的性能应符合现行国家标准《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267 的有关规定。

3 建筑洞口、收边、搭接等暴露处应采用耐候型的硅酮建筑密封胶或聚氨酯建筑密封胶，其性能应符合国家现行标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683 和《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482 的有关规定。

4 接缝用防水密封胶应与光伏组件的封胶材料应进行相容性测试。

5 建筑密封胶和硅酮结构密封胶，应具有国家认可的检测机构进行相容性试验及与被粘结材料的剥离粘结性试验报告。

### 7.7.5  减震材料应符合下列规定：

1 减震材料宜采用天然橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、硅橡胶、丁基橡胶等材料，其性能应符合国家现行 GB/T 5574《工业用橡胶板》和 HG/T 3099《建筑橡胶密封垫预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范》的有关规定。

2 密封胶条的性能应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498 的有关规定。

3 隔离垫片的性能应符合现行行业标准《建筑用高温硫化硅橡胶密封件》JG/T 488、《氯丁二烯橡胶 CR121、CR122 》GB/T 14647 的有关规定。

### 7.7.6  涂料应符合下列规定：

1 富锌防腐油漆的锌含量应符合现行国家行业标准《富锌底漆》HG/T 3668 的有关规定。

2 钢结构防火涂料的种类和性能应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907 的有关规定。

### 7.7.7  绝热材料应符合下列规定：

1 绝热材料宜采用燃烧性能等级为A级的玻璃棉制品、岩棉制品、泡沫玻璃等。

2 绝热材料宜采用憎水性或不易受潮、吸湿材料，受潮或进水后的绝热材料不应产生其他物质对建筑光伏组件和构件产生腐蚀。

3 玻璃棉制品的技术要求应符合现行国家标准《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795 的有关规定，钢结构用玻璃棉毡的标称密度不应小于120 kg/m3。

4 泡沫玻璃的密度和性能应符合现行国家行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647 的有关规定。

5 岩棉制品的性能应符合现行国家标准《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686 的有关规定，表观密度不宜小于120 kg/m3。

### 7.7.8  连接件与紧固件的机械性能、化学成分应符合现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1、《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2、《紧固件机械性能 自攻螺钉》GB/T 3098.5、《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6 的有关规定。

# 8  施工安装与设备调试

## 8.1 一般规定

### 8.1.1  光伏发电系统施工安装前应具备下列条件：

1设计文件齐备且已通过审查；

2并网接入手续齐全（并网的光伏系统）；

3施工组织设计或施工方案已通过批准；

4建筑、场地、电源和道路等条件能满足正常施工需要；

5预留基础、预留孔洞、预埋件、预埋管等应符合设计要求，并已验收合格。

### 8.1.2  既有建筑安装建筑附加光伏发电系统采用脚手架施工时，应根据项目特点编制脚手架搭设方案，搭设完成经验收合格后方可使用；新建建筑光伏系统采用脚手架施工时，脚手架方案应与主体结构的施工用脚手架相结合，并应验收合格后方可使用。

### 8.1.3  六级及以上大风、大雨天、浓雾等恶劣气候应停止露天起重吊装和高处作业。

### 8.1.4  测量放线工作除应符合现行国家标准《工程测量标准》GB50026的规定外，尚应符合下列规定：

1建筑光伏系统的测量应与主体结构的测量相配合，及时调整、分配、消化测量偏差，不得累积；

2应定期对安装定位基准进行校核；

3测量应在风力不大于四级时进行。

### 8.1.5  光伏发电系统所使用的材料、构件和设备应符合设计要求，进入施工现场应通过验收并见证取样复验合格。进场的材料、构件和设备应分类进行保管，其存放条件应符合相应的产品标准规定。在屋顶、楼面的临时堆放应均匀、有序摆放，临时堆放荷载参照《建筑施工荷载规范》，不得集中放置。应考虑潮湿气候对电气设备的影响，采取防潮措施，如使用防潮包装和存储设备。

## 8.2基座施工

### 8.2.1  混凝土工程的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

### 8.2.2  钢结构工程的施工应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205的有关规定。

### 8.2.3  铝合金工程的施工应符合现行国家标准《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576的有关规定。

### 8.2.4  屋顶光伏发电系统支架连接部件的安装施工不应降低屋面的防水性能。施工损坏的屋面原有防水层应进行修复或重新进行防水处理。

### 8.2.5  混凝土基座的尺寸允许偏差应符合表8.2-1的规定。

表8.2-1混凝土基座的尺寸允许偏差

| 项目名称 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 轴线 | ±10.0 |
| 顶标高 | 0，-10.0 |
| 截面尺寸 | ±20.0 |

### 8.2.6  锚栓、预埋件的尺寸允许偏差应符合表8.2-2的规定。

表8.2-2锚栓、预埋件的尺寸允许偏差

| 项目名称 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 锚栓 | 中心线位置 | 3.0 |
|  | 标高（顶部） | ±10.0 |
| 预埋钢板 | 中心线位置 | ±10.0 |
|  | 标高 | 0，-5.0 |

### 8.2.7  金属屋面夹具的尺寸允许偏差应符合表8.2-3的规定。

表8.2-3金属屋面夹具的尺寸允许偏差

| 项目名称 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 轴线 | ±10.0 |
| 顶标高 | 0，-10.0 |
| 外形尺寸 | ±5.0 |

## 8.3支架安装

### 8.3.1  支架安装应符合下列规定：

1应在连接部件验收合格后安装支架。采用现浇混凝土基座时，应在混凝土的强度达到设计强度的70%以上后安装支架。

2支架安装过程中不应破坏防腐涂层。

3支架安装过程中不应气割扩孔；热镀锌钢构件，不宜现场切割、开孔。

4支架安装的尺寸允许偏差应符合表8.3-1的规定。

表8.3-1支架安装的尺寸允许偏差

| 项目名称 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 中心线偏差 | ±2mm |
| 梁标高偏差（同组） | ±3mm |
| 立柱面偏差（同组） | ±3mm |
| 平屋顶支架倾斜角度 | ±1° |

### 8.3.2  现场宜采用机械连接的安装方式。当采用焊接工艺时，焊接工艺应符合《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T51368的有关规定。

### 8.3.3  光伏幕墙连接部件和构件的安装施工应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102和《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139的有关规定。

### 8.3.4  光伏采光顶连接部件和构件的安装施工应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255的有关规定。

### 8.3.5  光伏遮阳连接部件和构件的安装施工应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255和《建筑遮阳通用要求》JG/T274的有关规定。

## 8.4光伏组件安装

### 8.4.1  光伏组件安装前应对光伏组件进行查验，其安装应具备下列条件：

1光伏支架安装应验收合格；

2光伏组件应验收合格，其结构强度应满足设计要求，外观完好无损，且标有带电警告标识；

3已按光伏组件的电流、电压参数进行分类和组串。

### 8.4.2  光伏组件的安装应符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的有关规定，并应符合下列规定：

1光伏组件在存放、搬运、吊装等过程中应做好保护，且不得受到碰撞及重压；

2光伏组件应按设计的型号、规格、连接方式进行安装；

3光伏组件应按设计间距排列整齐，并可靠地固定在光伏支架或连接件上，固定螺栓的矩值应符合设计要求和现行产品标准的有关规定；

4光伏组件之间的连接件应便于拆卸和更换；

5光伏组件安装尺寸允许偏差应符合表8.4-1的规定。

表8.4-1光伏组件安装尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 倾斜角度偏差 | ±1° |  |
| 光伏组件边缘偏差 | 相邻光伏组件间 | ≤1mm |
|  | 同组光伏组件间 | ≤5mm |

### 8.4.3  光伏组件之间的接线应符合下列规定：

1光伏组件连接数量和路径应符合设计要求，不应在雨天或雨后潮湿环境下进行光伏组件的接线作业。光伏组件之间插件应连接牢固，光伏组件之间的接线可利用支架进行固定，并应整齐美观；

2外接电缆同插接件连接处应搪锡；

3光伏组件进行组串连接后应对光伏组串的开路电压和短路电流进行测试；

4光伏组件接线前，应采用万用表检查接线极性，同一光伏组件或光伏组串的正负极不应短接；

### 8.4.4  屋面防水层上安装光伏组件时，应采取相应的防水措施。光伏组件的管线穿过屋面处应预埋防水套管，并应做防水密封处理。建筑屋面安装光伏发电系统不应影响屋面防水的周期性更新和维护。

1平屋面上安装光伏组件应符合下列规定：

1）按设计预留检修通道，并应符合第4.4.12-4条的要求；

2）在平屋面防水层上安装光伏组件时，并应符合第4.4.12-5条的要求；

3）光伏构件周围屋面、检修通道、屋面出入口和光伏方阵之间的人行通道上部宜铺设保护层。

2 坡屋面上安装光伏组件宜符合下列规定：

1）光伏构件宜采用平行于屋面、顺坡镶嵌或顺坡架空的安装方式；

2）光伏瓦宜与屋顶普通瓦模数相匹配，不应影响屋面正常的排水功能。

### 8.4.5  阳台或平台上安装光伏组件应符合下列规定：

1安装在阳台或平台栏板上的光伏构件支架应与栏板主体结构上的预埋件牢固连接；

2构成阳台或平台栏板的光伏组件，应符合刚度、强度、防护功能和电气安全要求，其高度应符合护栏高度的要求。

### 8.4.6  墙面上安装光伏组件应符合下列规定：

1光伏组件与墙面的连接不应影响墙体的保温构造和节能效果；

2对设置在墙面的光伏组件的引线穿过墙面处，应预埋防水套管。穿墙管线不宜设在混凝土结构柱处；

3光伏组件镶嵌在墙面时，宜与墙面装饰材料、色彩、风格等协调处理；

4当光伏组件安装在窗面上时，应符合窗面采光等使用功能要求。

8.4.7  既有建筑上安装光伏组件，应根据建筑物的建设年代、建筑结构类型进行承载力验算后选择可靠的安装方案。

## 8.5电气设备安装

### 8.5.1  电气设备安装时，应对设备进行编号。电缆及线路接引完毕后，应对线路进行标识，各类预留孔洞及电缆管口应进行防火封堵。

### 8.5.2  汇流箱的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的有关规定，安装前应对汇流箱进行查验，其安装应符合下列条件：

1汇流箱进线端和出线端与汇流箱接地端应进行绝缘测试，绝缘电阻不小于20mΩ；

2汇流箱内元器件应完好，连接线应无松动；

3汇流箱中的开关应处于分断状态，熔断器熔丝不应放入；

4汇流箱的支架和固定螺栓应为防锈件；

5汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，光伏组件侧和逆变器侧应有明显断开点；

6汇流箱与光伏组件串进行电缆连接时，应先接汇流箱内的输入端子，后接光伏组件接插件。

### 8.5.3  逆变器的安装除应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171的有关规定外，安装前应对逆变器进行查验，其安装应符合下列规定：

1应检查待安装逆变器的外观、型号、规格，并应符合设计要求；

2安装场所应具备安装条件，运输及就位的机具应准备就绪，且满足荷载要求；

3采用型钢基础的逆变器，其预埋件、预留孔的位置和尺寸应符合设计要求，预埋件应固定牢靠。型钢基础顶部宜高出抹平地面10mm。逆变器型钢基础尺寸允许偏差应符合表9.5-1的规定；

表8.5-1逆变器型钢基础尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | Mm/m（全长） |
| 直线度 | ＜ 1 | ＜ 3 |
| 水平度 | ＜ 1 | ＜ 3 |
| 位置误差及不平行度 | - | ＜ 3 |

4采用壁挂安装的逆变器，安装墙体必须具备承载能力与防火性能，安装空间不可有易燃物和易燃气体。逆变器需竖直安装，垂直偏差不大于1.5mm。安装高度应利于观看液晶显示与按钮操作，不可安装在生活区域及儿童可触摸到的地方。避免逆变器受到直接日晒、雨淋和积雪。逆变器安装固定位置钻孔，应避开墙内水、电走线；

5逆变器柜体应进行接地，单列柜与接地扁钢之间应至少选取两点进行连接；

6逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序和极性，并做好施工记录；

7逆变器直流侧电缆接线前应确认汇流箱侧有明显断开点；

8逆变器交流侧电缆接线前应确认并网柜侧有明显断开点。

### 8.5.4  高压电器设备的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程高电压电器施工及验收规范》GB50147的有关规定。

### 8.5.5  电力变压器的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148的有关规定。

### 8.5.6  二次设备、盘柜的安装及接线除应符合现行。国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171的有关规定外，尚应符合设计要求。

### 8.5.7  低压电器的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254的有关规定。

### 8.5.8  蓄电池的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172的有关规定。

### 8.5.9  母线装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149的有关规定。

## 8.6管线敷设

### 8.6.1  布线系统应符合国家现行标准《民用建筑电气设计标准》GB51348、《建筑物电气装置第5部分：电气设备的选择和安装第52章：布线系统》GB16895.6和《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。电缆线路的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168的有关规定。

### 8.6.2  布线系统应符合下列规定：

1应安全、隐蔽、集中布置，建筑外观应整齐，应易于安装维护；

2应能承受预期的外部环境影响，并应避免电缆受机械外力、过热、腐蚀等危害；

3在满足安全条件的前提下应保证电缆路径最短。

### 8.6.3  新建建筑应预留光伏幕墙系统的电缆通道，并宜与建筑本身的电缆通道综合设计。既有建筑增设建筑光伏发电系统时，系统电缆通道应满足建筑结构和电气安全，梯架、托盘及槽（盒）等电缆通道宜单独设置。

### 8.6.4  直流电缆在幕墙内布线时，应符合下列规定：

1直流电缆不应在光伏玻璃幕墙组件间的胶缝内布线；

2直流电缆宜通过幕墙横梁、立柱或副框的开口型腔布线，型腔应通过扣盖扣接密封；

3直流电缆也可通过固定在幕墙支承结构上的金属槽（盒）、金属导管布线；

4金属槽（盒）、金属导管以及幕墙横梁、立柱、副框的布线型腔内光伏电缆的截面利用率不宜超过40%；

5光伏玻璃幕墙组件连接电缆宜选用符合本规范规定的电连接器连接；

6金属槽盒和金属导管的连接处，不得设在穿楼板或墙壁等孔处；

7幕墙横梁、立柱以及金属槽（盒）的电缆引出孔应采用机械加工开孔方法并进行去毛刺处理，管孔端口应采取防止电缆损伤的措施；

8光伏玻璃幕墙组件接线盒的位置宜由光伏玻璃幕墙组件的安装方式确定，点支式、隐框式幕墙宜采用背面接线盒，明框式、半隐框式幕墙宜采用侧边接线盒。

### 8.6.5  直流电缆正负极采用单独导体时，宜靠近敷设。

### 8.6.6  光伏汇流设备布线应符合下列规定：

1光伏组件之间及组件与汇流箱之间的电缆应有固定措施和防晒措施；

2直流电缆未经导管进出光伏汇流设备时，应采用防水端子等方式连接以防止电缆在内部断开并保持设备的外壳防护等级；

3光伏直流汇流设备内正极和负极导体应隔离；

4进入光伏汇流设备的导体应按极性分组或按回路编号配对。

### 8.6.7  在直流电缆与其他布线系统可能发生混淆的地方，应进行标识并应符合下列规定：

1印有光伏或直流标识的直流电缆，其标识应清晰、耐擦除；

2无光伏或直流标识的直流电缆，宜附加印有“SOLARD.C.”等字样的彩色标签。标签间隔不宜超过5M，平直布线时，间隔可大于5M但不应超过10M。当电缆布置在导管或槽（盒）中时，标签应附着在导管或槽（盒）的外表面上。

### 8.6.8  信号线缆，包括控制电缆与通信线缆，其布线及接口应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311的规定及下列规定：

1室外敷设的信号线缆应采用室外型电缆或采取相应的防护措施；

2信号线缆应采用屏蔽线，宜避免与电力电缆平行布线；

3线路不宜敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域，必要时应使用金属导管屏蔽；

4线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方；

5监控控制模拟信号回路控制电缆屏蔽层，宜用集中式一点接地；

6通讯电缆与其他低压电缆合用桥架时，应各置一侧，中间宜采用隔板分隔。

### 8.6.9  电缆及线路接引完毕后，应对线路进行标识，各类预留孔洞、电缆管口及桥架防火分区处应进行防火封堵。

### 8.6.10  电缆桥架和线槽的安装应符合下列规定：

1槽式大跨距电缆桥架由室外进入室内时，桥架向外的坡度不应小于1/100；

2电缆桥架与用电设备跨越时，净距不应小于0.5m；

3两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，净距不应小于0.6m；

4电缆桥架宜高出地面2.5m以上，桥架顶部距顶棚或其他障碍物不宜小于0.3m。桥架内横断面的填充率应符合设计要求；

5电缆桥架内缆线竖直敷设时，缆线的上端和每间隔1.5m处宜固定在桥架的支架上。水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔3m～5m处宜进行固定；

6槽盖在吊顶内设置时，开启面宜保持80mm的垂直净空；

7布放在线槽的缆线宜顺直不交叉，缆线不应溢出线槽。缆线进出线槽、转弯处应绑扎固定。

## 8.7蓄电池组及充放电控制器

### 8.9.6  电化学储能系统的调试除应符合现行国家标准《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T724、《电化学储能系统储能变流器技术要求》GB/T34120《储能变流器检测技术规程》GB/T34133的规定外，尚应检测电化学储能电池反接保护、防雷保护、防反向放电保护。

### 8.7.1  蓄电池宜安装在距离光伏方阵较近并宜与配电室隔开的场所，并应采取防火防爆措施。安装场所应干燥清洁、通风良好、不受阳光直接照射，距离热源不得小于2m，环境温度宜在10℃～25℃之间。

### 8.7.2  蓄电池的安装应满足下列规定：

1安装前检查蓄电池的规格、型号、数量应符合设计要求；

2蓄电池的安装位置、连接方式、连接导线应符合设计要求；

3置于室内的蓄电池及控制器安装布置应符合现行国家标准《通信电源设备安装工程设计规范》GB51194的规定；

4置于室外的蓄电池组及控制器应设有防雨水措施，在环境温度低于0℃或高于35℃时，蓄电池组应设置防冻或防晒、隔热措施；

5置于室外的蓄电池组应安装在铁壳或硬质塑料壳的箱体内，箱体空间留有保温或散热的余量，金属箱体的馈电线出口处应加绝缘套管；

6置于室外的蓄电池组箱体及控制器应用10mm以上螺栓紧固在地面上或平台上，且控制器外壳应与接地系统可靠相连；

7蓄电池间距不宜小于10mm，蓄电池离箱体四周间距不宜小于50mm；

8蓄电池、控制器等设备安装位置周围不宜设置其他无关电气设备或堆放杂物。

### 8.7.3  开口型蓄电池的施工要求应按现行行业标准《通信电源设备安装工程验收规范》GB51199的规定执行。

### 8.7.4  安装蓄电池支架及摆放蓄电池时应符合下列规定：

1支架排列位置应符合设计要求，偏差应符合设计要求；

2支架平整稳固，保持水平，每米水平偏差不应大于3mm，全长水平偏差不应大于15mm；

3支架所有的绝缘垫脚应均匀受力；

4同一列蓄电池外侧上沿应在一条直线上，其直线度偏差不宜大于3mm。蓄电池本身及相互间均保持垂直于水平，用600mm水平尺测量，偏差应不超过水平准线；

5蓄电池标志、比重计、温度计应排在外侧；

6蓄电池间隔应符合设计规定，偏差不应大于5mm；

7同一列蓄电池的连接条应平齐，连接螺丝应拧紧，并在连接条与螺丝上涂抹中性凡士林；

8各组蓄电池的正负极的出线应符合设计规定，蓄电池组及蓄电池均应有清晰明显的标志。

### 8.7.5  控制器接线时应先断开所有输入、输出开关。先连接蓄电池，再连接方阵，在有阳光照射时闭合开关，观察是否有正常的充电电流流过，最后将控制器与逆变器或负载相连接。

## 8.8防雷与接地

### 8.8.1  建筑光伏发电系统的防雷与接地安装应符合设计要求和现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的有关规定，并应符合下列规定：

1建筑光伏发电系统的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接或单独设置接地；

2带边框的光伏组件应将边框可靠接地。不带边框的光伏组件，其固定结构的接地做法应符合设计要求；

3盘柜、槽（盒）、汇流箱、逆变器等电气设备的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；对于装有可开启门的电器，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4m㎡的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。

### 8.8.2  等电位及防雷接地应可靠连接并有效贯通，连接点间的连接电阻应不高于0.1Ω，包括：

1组件边框间和（或）与下部支撑结构间的等电位连接及其与接地主干网间的连接；

2逆变器、汇流箱及其他布置于建筑屋面或墙体的电气设备与接地主干网间的连接；

3光伏建筑一体化防雷体系与建筑主体结构防雷体系间的连接。

### 8.8.3  采用无金属边框组件时，应在方阵周边设置符合建筑防雷要求的防雷体系。

### 8.8.4  浪涌保护器型号和参数选择应与被保护系统和设备的设计参数适配。

## 8.9设备和系统调试

### 8.9.1  建筑光伏系统的调试应包括光伏组串、汇流箱、逆变器、配电柜、二次系统、储能系统等设备调试及建筑光伏系统的联合调试。

### 8.9.2  设备和系统调试前，应完成安装工作并验收合格；装有空调或通风装置等特殊设施的，应安装完毕并投入运行。受电后无法进行或影响运行安全的工程应施工完毕。

### 8.9.3  光伏组串调试可按现行行业标准《光伏发电站现场组件检测规程》NB/T32034的方法进行，并应符合下列规定：

1同一光伏组串的组件生产厂家、型号及技术参数应一致；

2测试宜在辐照度不低于600W/㎡的条件下进行；

3接入汇流箱或逆变器内的光伏组串的极性测试应正确；

4相同测试条件下，同一汇流箱或逆变器端各分支回路光伏组件串之间的开路电压偏差不应大于2%且不应超过5V；

5在发电情况下，对同一汇流箱或逆变器端各光伏组件串的电流进行检测，相同测试条件下，光伏组串之间的电流偏差不应超过5%。

### 8.9.4  汇流箱的调试可按现行国家标准《光伏发电站汇流箱检测技术规程》GB/T34933的有关规定进行，并应符合下列规定：

1汇流箱中输出断路器应处于分断状态，熔断器熔丝未放入。

2汇流箱及内部浪涌保护器接地应牢固，可靠。

3汇流箱的投、退顺序应符合下列规定：

1）汇流箱的总开关具备灭弧功能时，其投、退应按下列步骤执行：先投入光伏组件串开关或熔断器，后投入汇流箱开关；先退出汇流箱开关，后退出光伏组件串开关或熔断器；

2）汇流箱总输出采用熔断器，分支回路光伏组件串的开关具备灭弧功能时，其投、退应按下列步骤执行：先投入汇流箱输出熔断器，后投入光伏组件串开关；先退出箱内所有光伏组件串开关，后退出汇流箱输出熔断器；

3）汇流箱总输出和分支回路的光伏组件串均采用熔断器时，投、退熔断器前，均应将逆变器解列。

### 8.9.5  逆变器调试应符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定。配电柜的调试应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150和《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》GB/T10233的规定。

### 8.9.7  建筑光伏系统无功补偿装置的设备调试应符合现行国家标准《光伏发电站无功补偿技术规范》GB/T29321、《光伏发电站无功补偿装置检测技术规程》GB/T34931中的规定。

### 8.9.8  其他电气设备调试应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。

### 8.9.9  建筑光伏系统在完成分步调试、具备电网接入条件后应进行系统联合调试，系统联合调试应符合下列规定：

1合上逆变器电网侧交流空开，测量电网侧电压和频率应符合逆变器并网要求；

2在电网电压、频率均符合并网要求的情况下，合上任意一至两路汇流箱输出直流空开，并合上相应直流配电柜空开及逆变器侧直流空开，直流电压值应符合逆变器输入条件；

3交流、直流均符合并网运行条件，且逆变器无异常，启动逆变器并网运行开关，检测直流电流、三相输出交流电流波形符合要求，逆变器运行应正常；

4在试运行过程中，听到异响或发现逆变器有异常，应停止逆变器运行；

5正常运行后，应检测功率限制、启停机、紧急停机等功能；

6应逐步增加直流输入功率检测各功率点运行时的电能质量。

### 8.9.10  配电装置带电试运行24h，设备及控制、保护、信号等系统工作正常，具备正式运行条件。建筑光伏系统并网投运还应符合现行国家标准的其它规定。

# 9  工程验收

## 9.1一般规定

### 9.1.1  建筑光伏工程的施工质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411、《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T51368和本规程的有关规定。对于光伏玻璃幕墙工程尚应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139，光伏采光顶及遮阳工程尚应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255的有关规定、《建筑遮阳通用技术要求》JG/T274、《建筑遮阳工程技术规范》JGJ237等。

### 9.1.2  既有建筑安装的建筑附加光伏发电系统应作为单位工程进行验收。新建建筑光系统工程作为建筑节能分部的分项工程，应纳入建筑工程质量验收的节能分部进行验收。9.1.3  建筑光伏系统分部分项工程划分：

1 建筑光伏子分部工程分为基座、支架、光伏组件、电气系统、四个分项工程；

2 建筑光伏应按照分项工程进行验收，当分项工程较大时，可以将分项工程分为若干个检验批进行验收；

3 当建筑光伏子分部工程验收无法按照上述要求划分分项工程时，可由建设、监理、施工等各方协商进行划分，但验收项目、验收内容、验收标准和验收记录均应符合本规程的规定。

### 9.1.4  光伏系统分项工程的检验批可按屋面、幕墙的规定进行划分，并应符合下列规定：

1 采用同一型号、同一规格光伏组件的光伏方阵每1000㎡方阵面积为一个检验批，不足1000㎡也应划分为一个检验批；

2 采用相同规格光伏构件、工艺和施工做法的光伏屋面，每1000㎡屋面面积为一个检验批，不足1000㎡也应划分为一个检验批；

3 采用相同规格光伏构件、工艺和施工做法的光伏幕墙，每1000㎡划分为一个检验批，不足1000㎡也为一个检验批；

4 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理工程师共同商定。

### 9.1.5  建筑光伏系统工程施工质量验收应符合下列规定：

1 建筑光伏系统工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由专业监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员和施工员参加，必要时可邀请相关专业的第三方检验检测机构的人员参加；

2 建筑光伏系统工程的分项工程验收应由总监理工程师主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员、设计单位主要设计人员参加；

3 既有建筑的建筑附加光伏系统工程验收应由建设单位项目负责人主持，其他参加人员应符合前款要求。

### 9.1.6  建筑光伏系统工程施工中应及时进行质量检查，应对隐蔽部位在隐蔽前进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。主要隐蔽部位有：

1 预埋件或后置螺栓（锚栓）连接件；

2 基座、支架、光伏组件四周与主体结构的连接节点；

3 基座、支架、光伏组件四周与主体围护结构之间的构造做法；

4 需进行防水处理工程节点；

5 系统防雷与接地保护的连接节点；

6 隐蔽安装的电气管线工程；

7 需进行防腐处理的钢基座、预埋（后锚固）地脚螺栓、支架等部位。

### 9.1.7 建筑光伏系统分项工程检验批质量验收合格标准应符合下列规定：

1 应按主控项目和一般项目验收；

2 主控项目均应合格；

3 一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有80%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷，偏差值不应超过其允许偏差值的1.5倍；

4 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录，检验批现场验收检查原始记录。

### 9.1.8  建筑光伏系统分项工程验收应提供下列资料：

1设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商记录；

2主要材料、构配件和设备的产品出厂合格证、检验报告、进场检验记录、有效期内的型式检验报告；

3隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

4工程施工安装记录、工程质量验收记录；

5屋面防水检漏试验记录、后置螺栓（锚栓）连接件锚固力现场拉拔试验报告及防雷、接地电阻测试记录；

6设备噪声检测报告、建筑光伏系统性能检测报告；

7系统调试和试运行记录（并应包括电线电缆绝缘测试记录、接地电阻测试记录等）；

8系统运行、监控、显示、计量等功能的检验记录；

9建筑光伏系统及主要部件的使用维护手册等；

10其他对工程质量有影响的重要技术资料。

### 9.1.9  建筑光伏工程所使用的材料、构配件和设备进场时应验收，其质量应符合设计要求和现行产品标准的有关规定。材料、构配件和设备的进场验收应遵守下列规定：

1 对材料、构配件和设备的品种、规格、型号、外观和包装等进行检查验收，并经专业监理工程师（或建设单位项目技术负责人）确认，形成相应的验收记录；

2 对材料、构配件和设备的质量证明文件进行核查，并经专业监理工程师（或建设单位项目技术负责人）确认，纳入工程技术档案。质量证明文件主要包括：产品出厂合格证、产品说明书及相关性能检测报告，定型产品应有型式检验报告；进口材料、构配件和设备应提供出入境商品检验证明；

3 光伏组件进场时，应在施工现场随机抽样复验。复验应为见证取样送检。当复验的结果不合格时，不得使用。

### 9.1.10  建筑光伏工程的材料、构配件和设备进场验收、隐蔽工程验收、分项工程验收和子分部工程验收应做好记录，签署文件，立卷归档。

## 9.2基座

Ⅰ主控项目

### 9.2.1  基座的材质、类型及施工制作应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计检查，核查试验报告。

### 9.2.2  基座与建筑主体结构之间的连接应符合设计要求且连接牢固。当基座与建筑主体结构之间采用后置锚固件固定时，后置锚固件的类型、规格型号、数量、位置和抗拉拔承载力应符合设计要求。后置锚固件应进行抗拉拔承载力现场拉拔检测。

检查数量：抽查基座总数的10％，且不少于3个；少于3个的，全数检查。后置锚固件现场拉拔检测应按后置锚固件总数的1‰随机抽取，且不少于3个。

检查方法：对照设计检查，核查隐蔽工程验收记录、后置锚固件现场拉拔检测报告。

### 9.2.3  在屋面结构层上现场施工的基座完工后，基座有防水要求的，应做防水处理，其防水处理应符合设计要求和现行相关标准的规定，且不得有渗漏现象。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计检查，核查隐蔽工程验收记录。雨后或淋水检验，淋水检验的时间2h不渗不漏为合格。

### 9.2.4  钢基座、后置锚固件、混凝土基座顶面的预埋钢板或螺栓，其防腐处理应符合设计要求和现行相关标准的规定，防腐涂层应光滑平整，无流挂、起皱、露底等缺陷。

检查数量：抽查基座总数的10％，且不少于3个；少于3个的，全数检查。

检查方法：观察检查，核查相关性能检测报告。

Ⅱ一般项目

### 9.2.5  基座的水平位置、顶面标高应符合设计要求，且轴线、标高的最大偏差值不超过10mm。

检查数量：抽查基座总数的10%，且不少于3个；少于3个的，全数检查。

检查方法：量测检查。

## 9.3支架

Ⅰ主控项目

### 9.3.1  支架的材质、施工制作应符合设计要求，支架应无破损和变形。钢结构支架的安装和焊接应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205的有关规定。

检查数量：抽查支架总数的10％，且不少于3个；少于3个的，全数检查。

检查方法：对照设计检查，检查材料质量保证资料，观察、量测检查。

### 9.3.2  支架与基座之间的固定方式应符合设计要求，且固定牢靠。当支架与基座之间采用后置锚固件固定时，后置锚固件的类型、规格型号、数量、位置和抗拉拔承载力应符合设计要求。后置锚固件应进行抗拉拔承载力现场拉拔检测。

检查数量：抽查支架总数的10％，且不少于3个；少于3个的，全数检查。后置锚固件现场拉拔检测应按后置锚固件总数的1‰随机抽取，且不少于3个。

检查方法：对照设计检查，观察、手扳检查，核查后置锚固件现场拉拔检测报告。

### 9.3.3  金属支架、后置锚固件的防腐处理应符合设计要求和现行相关标准的规定，防腐涂层应光滑平整，无流挂、起皱、露底等缺陷。

检查数量：抽查支架总数的10％，且不少于3个；少于3个的，全数检查。

检查方法：观察检查，核查相关性能检测报告。

### 9.3.4  支架安装的水平位置、方位和倾角应符合设计要求，水平轴线偏差不应大于5mm，方位和倾角偏差不应大于±2°。

检查数量：抽查支架总数的10％，且不少于3个；少于3个的，全数检查。

检查方法：量测检查。

### 9.3.5  支座的防雷接地电阻应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计检查，观察检查，核查防雷接地电阻测试记录。

Ⅱ一般项目

### 9.3.6  支架安装所采用的连接螺栓应加防松垫片并拧紧，且外露丝扣不应少于2扣。

检查数量：抽查支架总数的10％，且不少于3个；少于3个的，全数检查。

检查方法：观察检查。

### 9.3.7  安装光伏组件的支架面应平直，直线度不大于1‰，平整度不大于3 mm，支架上光伏组件的风道间隙应符合设计要求。

检查数量：抽查支架总数的10％，且不少于3个；少于3个的，全数检查。

检查方法：观察、测量检查。

### 9.3.8  对于可调式支架，高度角调节动作应符合设计要求。

检查数量：抽查支架总数的10％，且不少于3个；少于3个的，全数检查。

检查方法：观察、测量检查。

### 9.3.9  对于跟踪式支架，手动模式动作、自动模式动作、过风速保护、跟踪精度、跟踪控制系统及通、断电测试应符合设计要求。

检查数量：抽查支架总数的10％，且不少于3个；少于3个的，全数检查。

检查方法：观察、测量检查，核查测试记录。

## 9.4光伏组件

Ⅰ主控项目

### 9.4.1  光伏组件的品种、规格型号和性能应符合设计文件和现行标准的规定。光伏组件进场时应按现行国家标准《光伏发电效率技术规范》GB/T39857对其发电功率及发电效率进行进场复验，复验应为见证取样。当复验的结果不合格时，不得使用。

检查数量：全数检查。同厂家、同类型的光伏组件复验数量为总数量的5%，且不得少于1套。

检查方法：核查光伏组件的质量合格证明书、相关性能检测报告以及光伏组件的复验报告。

### 9.4.2  光伏组件应按照设计图纸的型号、规格、连接方式、布置方向进行安装。安装的方位角和倾角应符合设计要求，安装误差应在±3°以内。

检查数量：光伏组件总数的10%，且不应少于10个；少于10个的，全数检查。

检查方法：对照设计要求测量检查、观察检查。

### 9.4.3  光伏组件之间的连接以及光伏组件与支架的固定方式应符合设计要求和现行标准的规定。固定件的种类、规格型号、数量应符合设计要求。

检查数量：抽查光伏组件总数的10%，且不应少于10个；少于10个的，全数检查。

检查方法：对照设计检查，观察检查。

### 9.4.4  光伏组件周边与建筑构件交接处的防水、保温构造措施应符合设计要求，且不得渗漏。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计文件检查，雨后观察检查或淋水检验，淋水检验的时间2h不渗不漏为合格。

### 9.4. 5  幕墙用光伏组件的物理性能应符合设计要求及国家标准和工程技术规范规定。光伏幕墙应按照现行国家标准《建筑幕墙》GB/T21086、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210和现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139的规定，对光伏幕墙的抗风压性能、气密性能、水密性能、热工性能、平面内变形性能进行复验。

检查数量：光伏幕墙抗风压性能、气密性能、水密性能、热工性能、平面内变形性能的复验数量应按照相关现行国家标准的规定抽检。

检查方法：对照设计文件检查，核查检测报告。

### 9.4.6  光伏组件串、阵列开路电压应符合设计要求，其允许偏差为±3%。

检查数量：光伏组件串、阵列总数的10%，且不应少于3个；少于3个的，全数检查。

检查方法：测试检查。

### 9.4.7  连接在同一台逆变器的光伏组件串，其电压、电流应一致并符合设计要求，其允许偏差为±3%。

检查数量：全数检查。

检查方法：测试检查。

### 9.4.8  光伏组件串的排列应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

### 9.4.9  光伏组件串的最高电压不得超过光伏组件和逆变器的最高允许电压。

检查数量：全数检查。

检查方法：测试检查。

### 9.4.10  建筑光伏系统应对发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度和太阳总辐照量进行监测和计量，其年发电量、光伏组件背板表面最高工作温度应满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计检查，核查建筑光伏系统监测记录。

Ⅱ一般项目

### 9.4.11  光伏组件上应标有带电警告标识。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

### 9.4.12  同一组光伏方阵中的光伏组件安装纵横向偏差不应大于5mm。

检查数量：光伏组件或光伏方阵总数的10%，且不应少于3个；少于3个的，全数检查。

检查方法：观察、量测检查。

### 9.4.13  光伏组件与建筑面层之间应留有散热间距，其散热间距应符合设计要求，且允许偏差不得大于±5%。

检查数量：光伏组件或光伏方阵总数的10%，且不应少于3个；少于3个的，全数检查。

检查方法：观察、量测检查。

### 9.4.14  幕墙用光伏组件安装的允许偏差应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133等国家、地方现行标准的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、量测检查。

## 9.5电气系统

Ⅰ 主控项目

### 9.5.1  建筑光伏发电系统所用的电缆及其附件、汇流箱、光伏控制器、储能蓄电池、逆变器、配电柜等产品，其品种、规格型号、性能等应符合设计要求和现行相关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计检查，核查产品质量合格证明文件、标识及相关性能检测报告等。

### 9.5.2  建筑光伏系统直流侧应标识正负极性，并分别布线。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

### 9.5.3  汇流箱的安装质量应符合下列要求：

1 汇流箱数量、安装位置应符合设计要求，与支架连接牢固可靠；

2 汇流箱内接线及箱内配置的防雷器，其耐压不低于2倍系统的峰值电压，接地电阻不大于 4Ω，且接地可靠；

3 汇流箱防水构造措施应符合设计要求和现行标准的规定。

检查数量：汇流箱总数的 20%，且不应少于 3 个。

检查方法：对照设计文件检查，观察、量测检查。雨后检查或淋水试验，淋水检验 2h 不渗不漏为合格。核查接地电阻测试记录。

### 9.5.4  逆变器的安装质量应符合下列要求：

1 逆变器数量、安装位置及通风处理应符合设计要求，与基础或支架连接应牢固可靠；

2 逆变器的接地可靠，其交流侧接应有绝缘保护；

3 所有绝缘和开关装置及散热风扇功能应正常。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计文件检查，观察和量测检查。核查接地电阻测试记录。

### 9.5.5  光伏控制器、配电柜的安装质量应符合下列要求：

1光伏控制器、配电柜的数量、安装位置应符合设计要求，安装应牢固可靠；

2接地应可靠，电阻值应符合设计要求和现行相关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计文件检查，外观检查，核查接地电阻测试记录。

### 9.5.6  储能蓄电池的安装质量应符合下列要求：

1储能蓄电池相互极板间连接牢固；

2储能蓄电池房间通风良好。

检查数量：全数检查。

检查方法：外观检查，紧固检查。检查储能蓄电池房间通风能力是否满足环境温度要求。

### 9.5.7  电缆线路安装应符合设计要求和现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计文件检查，观察检查。

### 9.5.8  监控系统的安装质量应符合下列要求：

1布线线缆的规格、型号和位置及线路敷设路径应符合设计要求；

2信号传输线的信号传输方式与传输距离应匹配，信号传输质量应满足设计要求；

3信号传输线与电源电缆应分离布放，屏蔽电缆应可靠接地；

4传感器、变送器安装位置应能真实地反映被测量值，不应受其他因素的影响；

5监控软件功能应满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计检查，观察检查。

Ⅱ一般项目

### 9.5.9  建筑光伏系统使用电缆及其附件、汇流箱、储能蓄电池、逆变器、配电柜等产品，其外观不应有损坏，标识、标牌齐全。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

### 9.5.10  电气装置安装应符合设计要求和现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计文件检查，观察检查。

9.5.11电气系统接地装置施工应符合设计要求和现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计文件检查，观察检查。

### 9.5.12  线缆穿过楼面、屋面和外墙时，其防水套管和防水密封处理应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

### 9.5.13  建筑光伏系统并网设施应符合设计要求和现行标准的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计文件检查，观察检查。

## 9.6 光伏与建筑一体化发电系统整体验收

### 9.6.1  整体验收的一般规定

1 验收阶段划分

整体验收分为验收准备阶段、预验收阶段和竣工验收阶段。验收准备阶段主要考核施工工艺规范合理、施工过程质量控制合法合规；预验收阶段主要考核系统及各设备的各项基本功能和控制参数的设定等；竣工验收阶段主要考核系统的功率转换控制性能、安全保护功能、供电品质等。

2 检验批合格判定

光伏与建筑一体化发电系统分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定：

－检验批按主控项目和一般项目验收；

－主控项目应全部合格；

－一般项目应合格，当采用计数检验时，至少应有90%以上的检查合格，且其余检查点不得有严重的缺陷；

－隐蔽验收记录、质量证明文件应完整。

3 分项工程合格判定

光伏与建筑一体化发电系统分项工程合格质量标准应符合下列规定：

－分项工程所含的各检验批均应符合本规程合格质量标准；

－分项工程质量验收记录应完整；

－系统调试、检测、试运行应符合要求。

4 文件和记录

光伏与建筑一体化发电系统工程验收时应检查下列文件和记录：

－设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商记录；

－材料、设备和构件的产品出厂合格证、检验报告、进场检验记录、有效期内的型式检验报告；

－后置埋件、防雷装置测试记录；

－隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

－工程质量验收记录；

－系统联合试运转及调试记录；

－系统检测报告；

－其他对工程质量有影响的重要技术资料。

5 隐蔽验收

光伏与建筑一体化发电系统工程应对下列项目进行隐蔽验收，并参照附录A做好隐蔽验收记录：

－预埋件或后置螺栓（锚栓）连接件；

－基座、支架、光伏组件四周与主体结构的连接节点；

－需进行防水处理工程节点；

－系统防雷与接地保护的连接节点；

－隐蔽安装的电气管线工程。

6 验收记录

光伏与建筑一体化发电系统分项工程检验批验收记录参见附录B。

光伏与建筑一体化发电系统分项工程质量验收记录参见附录C。

光伏与建筑一体化发电系统分部（子分部）工程质量验收记录参见附录D。

7 既有建筑光伏一体化的验收

既有建筑安装光伏与建筑一体化发电系统的验收参照GB 50300中的单位工程验收的要求进行。

## 9.7 验收准备

### 9.7.1  自检

光伏发电项目完工后，验收准备阶段由施工单位组织有关人员进行自检。

### 9.7.2  验收准备的要求

验收准备阶段应符合以下要求：

－现场应清理完毕；

－光伏发电项目使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备，除具有合格证明资料外，还应有进场试验、检验报告；

－各设备安装检查结束并经确认；

－各设备安装施工正确，放置稳固，连接紧密；

－光伏阵列、电气设备、建筑物和附属物之间距离安全、布局合理，不影响各设备正常、安全运行，便于人员运维检修；

－系统电气设备的保护性接地连接可靠，接地电阻经测量符合相关的电气标准和规程；

－防雷系统完善，固定可靠，连接紧密，接地电阻经测量符合相关的电气标准和规程；

－系统各电气设备警示标志齐全、规范。

### 9.7.3  验收申请

由施工单位向监理单位或相关单位提交单位工程竣工验收申请。

## 9.8 预验收

### 9.8.1  预验收的组织

收到光伏发电项目施工单位提交的单位工程竣工验收申请后，项目总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。

### 9.8.2  预验收阶段应符合以下要求：

－光伏阵列的首次运行应在光照条件较好的情况下进行，宜在天气晴朗，太阳辐照强度不低于400W/面的条件下进行。

－光伏发电工程主要设备（光伏组件、光伏逆变器、光伏汇流箱和变压器等）的控制参数和功能根据技术手册进行校验无误。

－系统各设备经过现场测试后，进行试运行。

－试运行的时间依据制造商规定，但不应低于10d。在弱光照期内，试运行时间应适当延长。

－试运行期间应准确记录并校验光伏方阵各设备电气性能、系统效率等是否符合设计要求。

－试运行人员应取得上岗资格。

－试运行期间发现的问题应责成有关单位限期整改完成。

### 9.8.3  预验收结果

预验收完成后，由施工单位编写建设工程竣工报告，由监理单位编写工程质量评估报告。

### 9.8.4  竣工验收

1 竣工验收的组织

收到光伏发电项目施工单位提交的单位工程竣工验收申请后，建设单位应及时组织有设计、施工、工程监理等有关单位参加竣工验收。

2 竣工验收的要求

竣工验收阶段应符合以下要求：

－完成光伏发电项目工程设计和合同约定的各项内容；

－有完整的技术档案和施工管理资料，至少包含表6中的内容；

－有光伏发电工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

－有设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

－有施工单位签署的质量保证书。

| 编号 | 竣工验收核查资料 | 检查标准和依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本信息和文件 | 项目的基本信息提供，检查项目必需的文件资料及合同要求的技术文件 |
| 2 | 系统设备的合同符合性 | 对光伏系统设备种类、技术规格、数量以及主要性能进行合同符合性检查 |
| 3 | 系统的调试 | 检查光伏系统调试报告 |
| 4 | 系统的检查 | 检查光伏系统各个分系统的功能和质量 |

3 试运行

竣工验收时，应从调试结束开始试运行3个月，监测并记录3个月的累计发电量Ep和对应时间的累计太阳辐射量Ep，并应按式（1）对光伏系统的性能进行评价：

9.8.4-1

式中：

Ep——试运行期间累计发电量，单位为千瓦时（kWh）；

Ep——按实测累计水平面太阳能总辐照量计算的发电量，按照式（2）计算，单位为千瓦时（kWh）。

9.8.4-2

式中：

HA——实测累计水平面太阳能总辐射照量，单位为千瓦时每平方米（kWh/㎡）；

PAz——组件安装容量，单位为峰瓦（Wp）；

Es——标准条件下的辐照度（常数=1000W/㎡）；

K——设计提供的综合效率系数。

9.8.4.4 竣工验收结果

竣工验收结束后，由建设单位编写建设工程竣工验收报告，提交给业主单位或有关部门。

# 10  运行与维护

## 10.1一般规定

### 10.1.1  建筑光伏系统运行管理应由专业技术人员负责。在正式投运前，建设单位需组建运行维护团队，建立健全的光伏系统管理制度，同时编制现场运行与维护方案，并对相关人员进行专业培训。

### 10.1.2  光伏系统应设置运行维护安全防护措施，竣工验收后施工单位向建设单位或用户办理交接手续，进行工作原理交底和操作培训，并提交涵盖系统构成、日常操作与维护、常见故障排除及应急处理等内容的使用手册。

### 10.1.3  光伏发电系统应具备7×24实时监测系统各部分的工作状态和运行效率功能。定期监测发电量、组件温度、环境参数（温度、辐射量）。

### 10.1.4  应定期对光伏系统检查，及时发现隐患并对问题进行处理。在极端天气及其他自然灾害来临前应对设备加强巡检，并应采取相应防护措施。极端天气及其他自然灾害以后及系统重新投运前，应对系统进行全面检查。

### 10.1.5  进行维修工作前，应先断开逆变器和负载连接，再断开直流侧电气连接，并等待不少于5分钟，直至内部元件放电完毕后才能操作。检查维修控制器时，需先断开光伏方阵，再断开负载，最后断开蓄电池，且严禁在光伏方阵未断开前断开蓄电池。

### 10.1.6  建筑光伏系统的光伏方阵宜在阴天或无风、雨的早晚进行维护。维护前应做好安全防护，并应断开所有应断开关，必要时应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，使用绝缘工具。

### 10.1.7  建筑光伏系统中，警告标识和消防疏散标识应保持完整清晰，不得缺失或模糊，以确保系统安全运行和人员应急疏散；消防通道需保持畅通，消防器具应完备且在有效使用期内。

### 10.1.8  当光伏系统运行发生异常时联系专业人员处理，严禁非专业人员操作核心设备。

### 10.1.9  运行和维护应建立、健全档案管理制度，进行全过程记录存档，并建立电子档案。

### 10.1.10  能效评估应在光伏发电系统正常运行后开展，且评估单位需具备相应能力，配备专业的检测人员和仪器设备。

### 10.1.11  建筑光伏系统中的计量设备和器具应按规定进行校验。

## 10.2运行维护

### Ⅰ光伏组件及方阵

#### 10.2.1  在维护建筑光伏系统时，要避免损坏光伏组/构件表面及封装结构，确保光伏支撑系统稳固性和建筑物结构与性能不受影响。

#### 10.2.2  禁止使用有腐蚀性的溶剂冲洗或硬物擦拭光伏组件，避免在风力大于4级或大雨等气象条件下清洗。可选择在晚上或阴天，用清水冲洗或用干净抹布擦拭组件表面，下雪天需及时清扫组件表面积雪，同时清洗时要防止水流入防火封堵材料、组件和阵列的电气接口，以免引起短路及电击伤亡事故。

#### 10.2.3  宜每年对外观一致性、接地性能、电流-电压特性、组件内部缺陷进行检测；有条件时，每年高温季节用红外热成像仪对光伏方阵的组件表面温度进行一次全面检测；发现光伏发电系统输出功率异常衰减应及时查明原因，必要时对光伏组件进行I-V（伏安特性）和PID（电位诱发衰减）测试。

#### 10.2.4  当光伏组件出现封装材料及边框破损、腐蚀，封装材料灼焦及明显颜色变化，封装结构内有明显结露、进水及气泡，接线盒变形、开裂、烧毁，电缆破损，接线端子接触不良等情况时，应及时维护或更换。

#### 10.2.5  定期检查光伏方阵遮挡情况，包括新生长植物的遮挡，若被遮挡应及时处理。

#### 10.2.6  定期检查光伏组件、支架等的紧固情况，出现松动及时紧固，有腐蚀、损坏情况应立即维修。

#### 10.2.7  光伏方阵应定期检查，出现问题应立即处理，检查内容包括以下项目：

1  观察方阵表面清洁状况，依据气候情况清除灰尘和污垢

2  查看方阵有无接线脱落、连接不牢固等情形；

3  检查安装支架的连接牢固度，以及支架表面有无腐蚀、保护层脱落等问题，并及时处理；

4  查看光伏方阵的主要受力构件、连接构件和连接螺栓是否损坏或松动，检查焊缝是否开焊以及金属材料的防锈涂膜是否完整；

5  查看光伏方阵和汇流箱上的名称、编号和带电警告标识是否清晰完整。

### Ⅱ 电线线缆

#### 10.2.8  定期检查电缆进出设备、沟槽管及墙体处的封堵状态，发现脱落及时修补；检查户外线缆敷设保护措施及支架，损坏、松动或腐蚀及时维修；确保电缆保护套管无破损，金属套管无严重锈蚀。

#### 10.2.9  定期清理电缆沟、井等区域杂物及架空线路抛挂物。

#### 10.2.10 定期检查户外电缆连接情况，脱落松动及时维护；电缆需松弛，不得施力或敲打拉扯。

#### 10.2.11 检查线缆、绝缘子状态及进户线保护电器完好性；定期检查线路标牌，缺失或模糊及时补换。

### Ⅲ 电气设备

#### 10.2.12  建筑光伏系统电气设备的运行环境符合设计要求，定期检查设备壳体及防护情况，若出现变形、锈蚀等影响防护等级的问题，需及时修复。

#### 10.2.13  定期检查逆变升压等高压设备的安装结构，其电气设备试验必须符合现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T596的有关规定。

#### 10.2.14  关断装置和散热器件要定期检查，发现异常及时维修；接线端子需定期检查紧固情况，松动时及时紧固；断路器定期检查，主触点有烧熔痕迹、灭弧罩烧黑或损坏时及时维修。

#### 10.2.15  逆变器、控制系统等电气设备异常时，必须查明原因修复后才可开机；电气设备熔断装置断裂、保护装置启动后，要及时排除故障，更换符合设计要求的熔断器并使保护装置复位。

#### 10.2.16  定期清洁逆变器冷却风扇并检查是否正常，定期清除机内灰尘，检查各端子螺钉紧固性、有无过热痕迹及损坏器件、电线是否老化；其检查项目、内容和维护周期需按照制造厂家的规定进行。

#### 10.2.17  升压变压器的运行管理与维护，应执行现行行业标准《配电变压器运行规程》DL／T1102；继电保护及二次回路要定期检查，出现问题立即处理，检查内容包括继电保护装置外观、二次回路相关情况、继电保护装置设定值以及相关保护装置运行状态等。

### Ⅳ 储能系统

#### 10.2.18  建筑光伏系统中蓄电池等设备的运行与维护，应严格遵循《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T724的相关要求。

#### 10.2.19  蓄电池的日常维护管理应检查以下事项

（一）基础部件检查

1 储能系统的支撑结构、接线端子应定期检查，若发现松动、腐蚀等问题，应及时进行维修。

2 电池组承载结构（包括框架外观、焊接点、金属材料等）应定期进行维护检查。

3 应检查电池壳、盖是否存在鼓涨、漏液、损伤等情况，若电化学储能电池出现漏液、变形等异常现象，应立即处理。

4 检查连接线、连接条、端子等部件有无腐蚀生锈，紧固螺栓螺母有无松动。

5 利用红外测温仪检查蓄电池端子、电池壳表面温度，须确保温度不超过35℃。

（二）运行状态检查

1 配置蓄电池的系统，应密切观察蓄电池充、放电状态。在有负载的情况下，应定期检测每个蓄电池的电压，并将电压值与所有蓄电池电压的平均值进行比对，依据蓄电池手册确定是否需要更换新的蓄电池。

2 对于装有电池管理系统（BMS）的电池组，应检查单体压差、电池温差、绝缘电阻是否正常，同时对电池荷电状态（SOC）等参数进行校验。

3 直流系统应定期检查，检查内容涵盖直流母线对地绝缘；运行中的直流电源装置的交流输入电压、充电装置输出电压和电流等电气参数；高频整流模块、微机监测装置的工作状态；运行指示灯的显示是否与运行方式相符合等，发现问题应立即处理。

#### 10.2.20  储能系统维护操作

（一）环境与清洁

1 必须保证蓄电池的运行环境干燥、温度适宜，且无阳光直射。

2 应定期清洁蓄电池外部的污垢和灰尘，保持室内环境清洁。对于有密封盖或通气栓塞的蓄电池，必须检查并确保通气孔畅通无阻。

（二）充放电管理

1 对于暂时停放不用的电池组，应定期进行补充电。若停用时间超过3个月的蓄电池，应先进行充电再投入运行。

2 每半年应对蓄电池进行1次均衡充电，若发现蓄电池组中单体电池的电压异常，应及时进行处理。对于长期处于充电状态的电池，每3个月应进行1次放电试验。

3 储能单元应定期进行满充满放操作，以测试其可用容量。同时，应定期进行充放电时间测试，并对电池模块、电池簇进行均衡维护处理。

（三）设备更换与维修

1 在进行维护或更换储能设备时，所使用的工具必须配备绝缘套。更换储能设备时，宜优先采用同品牌、同型号的产品。对于电压或容量出现异常的电池组，应及时进行更换处理。

2 新设备投入使用满1年后，以及之后每3年，应由专业人员对直流系统设备进行停电维修。若需要更换蓄电池，应优先选用同品牌、同规格型号的产品。

#### 10.2.21  在维护蓄电池的过程中，维护人员必须严格遵守安全操作规程，佩戴防护眼镜和相应的防护用品，并使用绝缘器械，以防止发生人身事故和蓄电池短路等安全问题。

### Ⅴ 防雷接地

#### 10.2.22  建筑光伏系统防雷与接地系统的运行与维护应符合现行国家标准《光伏建筑一体化系统防雷技术规范》GB/T36963的规定。

#### 10.2.23  光伏系统应定期检查，出现问题立即处理；每年需进行定期检查，雷雨季节前后均应检查并测试接地电阻，不符合要求时及时处理。检查内容包括以下项目：

1  避雷器接闪器、引下线等安装牢靠、连接良好，无断裂、锈蚀、烧损痕迹。方阵防雷保护装置、汇流盒及各设备内的防雷保护装置无失效，必要时及时更换。

2  各关键设备内部SPD符合设计要求，处于有效状态。电涌保护器连接良好，接头牢固可靠。

3  组件、支架、电缆金属铠装与接地系统连接可靠；各功率调节设备与接地系统连接可靠。接地线及标识、标志完好，接地电阻符合设计要求；定期测量接地装置的接地电阻值，确保满足设计要求。

# 11 环保、消防

## 11.1 一般规定

### 11.1.1  建筑光伏系统的建设应根据工程的实际情况和环境特点，制定环境保护措施，对建设和运行过程中产生的各项污染物采取防治措施。

### 11.1.2  建筑光伏系统防火和灭火系统设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222和《气体灭火系统设计规范》GB50370的有关规定。

### 11.1.3  建筑光伏系统安装应避开爆炸危险场所。

### 11.1.4  施工单位应针对现场可能发生的危害及事故制定针对性的处置预案，并应对现场作业人员进行安全培训。

## 11.2 环保

### 11.2.1  建筑光伏系统不应使用可能对环境产生危害的光伏组件和设备。破损或废旧的光伏组件和设备进行回收处理应符合现行国家标准《光伏组件回收再利用通用技术要求》GB/T 39753的有关规定。

### 11.2.2  噪声控制应符合下列规定：

1 噪声防治设计应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096 的有关规定；

2 对逆变器及其他输变电设备产生的噪声应从声源上进行控制，采取隔声、消声、吸声等控制措施，且其安装位置远离功能性用房，降低噪声对室内人员日常生活干扰风险；

3 对施工阶段噪声的监测和控制应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定。

### 11.2.3  民用逆变器要求噪声不超过60dB，工业用逆变器不宜超过80dB，对于声级等级大于80dB 的逆变器，应该在其明显位置粘贴“听力损害”的警示标语，且应用减少听力损害的措施。

### 11.2.4  在居住、商业和轻工业环境中正常工作的逆变器的电磁发射应不超过《电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的发射》GB17799.3规定的发射限值；连接到工业电网和在工业环境中正常工作的逆变器的电磁发射应不超过《电磁兼容通用标准工业环境中的发射》GB 17799.4规定的发射限值。

### 11.2.5  光伏系统使用的蓄电池宜采用密封免维护电池，存放蓄电池的场所应通风良好，必要时安装排气扇。维护蓄电池时，应符合蓄电池运行维护的相关规定。

## 11.3 消防设计

### 11.3.1  光伏构件的燃烧性能和耐火极限应根据建筑的耐火等级确定。建材型光伏构件和安装型光伏构件均应采用不燃烧体。

### 11.3.2  控制室、配电室、逆变器室等设备用房应采取耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位隔开，上述房间开向建筑内的门应采用A类甲级防火门，房间内部装修均应采用燃烧性能为A 级的装修材料。

### 11.3.3  光伏幕墙的防火构造符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016。

### 11.3.4  光伏幕墙与楼板边沿的实体墙和隔墙之间、幕墙与建筑实体墙面间、建筑洞口边缘等部位的建筑缝隙防火封堵设计，应符合现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410的有关规定。

### 11.3.5  同一光伏幕墙组件不应跨越建筑物的两个防火分区。位于防火墙两侧光伏幕墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离及防火分隔措施符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016。

### 11.3.6  光伏幕墙防火封堵组件的防火、防烟和隔热性能不应低于封堵部位建筑构件或结构的防火、防烟和隔热性能要求。在正常使用条件下，封堵构造系统应具有密封性和耐久性，并应满足伸缩变形的要求；在火灾条件下，在规定的耐火时限内，应能防止发生脱落、移位、变形和开裂，保持相对稳定性。

### 11.3.7  光伏幕墙上供消防救援进出的应急救援窗口设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016。

### 11.3.8  屋面、室外平台等建筑光伏系统安装区域应设置消防疏散通道。

### 11.3.9  既有建筑物屋面上增设光伏发电系统，不得影响出屋面疏散楼梯间到达另一个疏散楼梯间的消防疏散通道。

## 11.4 消防设施

### 11.4.1  建筑光伏系统消防给水和灭火设施的设计应根据建筑用途及其重要性、火灾特性和火灾危险性等综合因素按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定执行。

### 11.4.2  建筑光伏系统设置火灾自动报警系统应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防设施通用规范》GB 55036 的有关规定。

### 11.4.3  建筑光伏系统应设置电气火灾监控系统，并应符合现行国家标准《电气火灾监控系统》GB 14287的有关规定。

### 11.4.4  建筑光伏系统宜设置测温式火灾监控探测器、剩余电流式电气火灾监控探测器或感烟火灾探测器等火灾感应装置，且发生火灾时应可自动或手动切断系统电源。

### 11.4.5  建筑光伏系统的室外运行设备附近和建筑电气设备用房内均应设置灭火器，灭火器的设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

# 12 能效与低碳

## 12.1 建筑光伏系统能效评估

12.1.1 建筑光伏一体化系统经验收合格后，在系统投用前，应制定运行与维护技术手册。

12.1.2 建筑光伏一体化系统不应对人员或建筑物造成危害，其运行与维护应保证系统本身安全，并应保持正常的发电能力。

12.1.3 建筑光伏一体化系统主要部件在运行期间，应始终符合国家现行有关产品标准的规定，达不到要求的部件应及时维修或更换。

12.1.4 建筑光伏一体化系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品，设备本身及周围环境应散热良好，设备上的灰尘和污物应及时清理。

12.1.5 建筑光伏一体化系统的各个接线端子应牢固可靠，设备的接线孔处应采取有效封堵措施。

12.1.6 建筑光伏一体化系统的主要部件在运行时，温度、声音、气味等不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。

12.1.7 建筑光伏一体化系统中的计量设备和器具应符合计量的要求。

12.1.8 建筑光伏一体化系统运行和维护人员应具备相应的专业技能。

12.1.9 建筑光伏一体化系统运行和维护的全部过程应进行记录，且所有记录应存档，并应对每次故障记录进行分析。能效评估应在系统正常运行后进行。

12.1.10 建筑光伏一体化系统的能效评估指标宜包含：系统的光电转换效率、年发电量、年常规能源替代量、年二氧化碳减排量。

12.1.11 能效评估前应检查资料，检查的资料应包括但不限于下列内容：

1 项目立项、审批文件；

2 项目施工设计文件审查报告及其意见；

3 项目施工图纸；

4 与光伏发电系统相关的主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告和检证试验报告；

5 与光伏发电系统相关的隐蔽工程验收记录和资料；

6 光伏发电系统中各分项工程质量验收记录，并核查部分检验批次验收记录；

7 项目对相关部位建筑日照、承重和安全的影响分析。

12.1.12 能效评估前应进行形式检查，光伏发电系统的光伏组件、光伏方阵、蓄能系统、光伏控制器和逆变器等关键部件应有质检合格证书，性能参数应符合设计和现行相关标准的要求。太阳能光伏组件应有符合要求的检测报告。

12.1.13 能效评估应测试光伏发电系统的光电转换效率，测试方法按照现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801进行。

12.1.14 光伏发电系统的年发电量、年常规能源替代量、年二氧化碳减排量可按照现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801计算。

12.1.15 能效评估完成后，应出具能效评估报告。能效评估报告应包括但不限于光伏发电系统与建筑一体化项目概况、光伏发电系统信息、形式检查结果、评估依据、测试仪器、测试结果、评估结论等内容。

12.1.16 能效评估单位应具有相应评估能力，相关检测机构应具有相关资质，配备相应检测评估人员和设备。

12.1.17 所有能效评估记录应存档保管。

12.1.18 能效评估工作应在光伏发电系统稳定运行满一年后进行，光伏系统的能效分为1级，2级和3级三个等级，其中1级最高。

12.1.19 光伏系统的能效评估方法分为：设计及检测文件比对法，年监测数据核对法和现场测试等。

12.1.20 当太阳能光伏系统的光伏组件类型、组件安装方式、系统与公共电网的关系相同，且系统装机容量偏差在10%以内时，应视为同一类型太阳能光伏系统。同一类型太阳能光伏系统被测试数量应为该类型系统总数量的5%，且不得少于1套。

12.1.21 太阳能光伏系统的评价指标及其要求应符合下列规定：

1  太阳能光伏系统光电转换效率应符合设计文件的规定，当设计文件无明确规定时应符合表12.1-1的规定：

表12.1-1  不同类型太阳能光伏系统光电转换效率ηd（%）

| 晶体硅系统 | 薄膜系统 |
| --- | --- |
| ηd≥13.0 | ηd≥10.0 |

2  太阳能光伏系统采用彩色光伏组件时，系统光电转换效率应不低于设计值的85%。

3  太阳能光伏系统的年发电量、光伏组件背板最高工作温度、建筑自消纳比例、费效比、常规能源替代量、二氧化碳减排量、二氧化硫减排量及粉尘减排量应符合项目立项可行性报告等相关文件的规定，当无文件明确规定时，应在测试评价报告中给出。

12.1.22 太阳能光伏系统应采用系统光电转换效率和建筑自消纳比例进行能效分级评价。若系统光电转换效率设计值不小于本标准第12.1.21条的规定，且太阳能光伏系统能效判定为合格后，可进行能效分级评价。

12.1.23 太阳能光伏系统光电转换效率应分3级，1级最高，系统光电转换效率的级别应按表12.1-2的规定划分。太阳能光伏系统采用彩色光伏组件时，可不参与分级。系统光电转换效率计算和测试方法依据《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801。

表12.1-2  不同类型太阳能光伏系统光电转换效率ηd（%）级别划分

| 系统类型 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晶硅系统 | ηd≥18 | 18＞ηd≥15 | 15＞ηd≥13 |
| 薄膜系统 | ηd≥15 | 15＞ηd≥12 | 12＞ηd≥10 |

12.1.24 太阳能光伏系统的建筑自消纳比例应分3级，1级最高，建筑自消纳比例的级别应按表12.1-3的规定划分。建筑自消纳比例计算和测试方法依据《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801。

表12.1-3  太阳能光伏系统的建筑自消纳比例y（%）级别划分

| 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- |
| y≥30 | 30＞y≥20 | 20＞y≥10 |

12.1.25 太阳能光伏系统的能效分级评价应符合下列规定：

1 系统光电转换效率和建筑自消纳比例级别相同时，能效级别应与此级别相同；

2 系统光电转换效率和建筑自消纳比例级别不同时，能效级别应与其中较低级别相同。

## 12.2 建筑光伏系统低碳评价

12.2.1 建筑工程采用光伏系统时，应结合经济效益进行节能与低碳评价。评价应贯穿策划、设计、施工及运维全过程。

12.2.2 策划阶段，选用光伏系统时，应根据适用条件、投资规模、项目负荷特点和当地资源条件进行适宜性评价。

12.2.3 设计阶段，应按照完成的设计方案和施工图设计文件等，给出光伏系统的节能和减碳评价计算书。

12.2.4 施工阶段，若影响光伏系统性能的因素发生变化，则应对节能和低碳评价进行重新核算。并应根据竣工验收所提的系统光电转换效率检验记录进行系统实际运行后的绿色低碳效益的评价验证。

12.2.5 运行阶段，宜以一年为一个评价周期，对光伏系统实际工作运行的节能和低碳效益进行跟踪评价。

12.2.6 实际运行的光伏系统，应对系统的发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐照量等参数进行监测和计量。

12.2.7 光伏发电系统的年发电量、年常规能源替代量、年二氧化碳减排量可按照现行国家标准计算。

12.2.8 策划阶段进行建筑光伏系统适宜性评价，应根据适用条件、投资规模确定该系统可提供的用能比例或保证率，以及系统费效比，结合项目负荷特点和当地资源条件进行综合分析评价。

12.2.9 设计与施工阶段进行建筑光伏系统节能与低碳评价的评定指标应包括系统的光电转换效率、年发电量、系统的年限和寿命期内的总常规能源替代量、年节能费用、年二氧化碳减排量、系统的静态投资回收期和费效比。

12.2.10 实际工作运行阶段进行建筑光伏系统节能与低碳评价的评定指标应包括系统的光电转换效率、系统的年常规能源替代量、年二氧化碳减排量、系统的静态投资回收期和费效比。

12.2.11 光伏系统中的光伏组件设计使用寿命应不低于25年，系统中的电池组件自系统运行之日起，一年内的衰减率应低于5%，之后每年衰减应不高于0.7%。

12.2.12 建筑光伏系统的光电转换效率可按国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801公式（5.2.5）进行计算。

12.2.13 建筑光伏系统的常规能源替代量可按国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801公式（5.3.3）进行计算。

12.2.14 建筑光伏系统寿命期内的年发电量可按下列公式计算：

1 设计阶段的年发电量应按下式进行计算：

Epv=IKE（1-Ks）Ap                                   12.2-1

式中： Epv——光伏系统的年发电量（ kWh ）；

I——光伏系统光伏电池表面的年太阳辐射照度（kWh/㎡）；

KE——光伏系统光伏电池的转换效率（%）；

Ks——光伏系统的损失效率（%）；

Ap——光伏系统光伏面板净面积（㎡）。

2 长期测试的年发电量应按下式进行计算：

En=365×i=1nEdiN                                        12.2-2

式中：En——光伏系统年发电量（kw·h）；

Edi——长期测试期间第 i 日的发电量（kw·h）；

N——长期测试持续的天数。

3 短期测试的年发电量应按下式进行计算：

En= 3.6×i=1nηd·Hai·AciN                                  12.2-3

式中： En——光伏系统年发电量（kw·h）；

ηd——光伏系统光电转换效率（%）；

n——不同朝向和倾角采光平面上的太阳能方阵电池个数；

Hai——第 i 个朝向和倾角采光平面上全年单位面积的总太阳能辐照量（MJ/㎡）；

Aci——第 i 个朝向和倾角采光平面上的太阳能电池面积（㎡）。

4 光伏系统的静态投资回收年限应按照下式进行计算：

Nh= CzrCsr                                              12.2-4

式中： Nh——光伏系统系统的静态投资回收年限；

Czr——光伏系统增量成本（元），增量成本依据项目单位提供的项目决算书进行核算，项目决算书应对可再生能源的增量成本有明确的计算和说明；

Csr——光伏系统的年节约费用（元）。

12.2.15 建筑光伏系统的费效比应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801的有关规定。

12.2.16 建筑光伏系统的二氧化碳应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的有关规定进行计算。二氧化碳排放量应满足表12.2-4的要求

表12.2-4  光伏系统单位产品二氧化碳排放量（EM）

| 组件类别 | 排放量指标KgCO2e/kw |
| --- | --- |
| 单面晶体硅光伏组件 | EM≤650 |
| 双面晶体硅光伏组件 | EM≤620 |

12.2.17 建筑光伏系统的光电转换效率和费效比性能分级评估应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801 的有关规定，静态投资回收年限设计值偏差应＜80%。

12.2.18 实际工作运行阶段，光伏系统效益定期检测或长期监测的方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801 有关短期或长期测试的规定。

附录A  山西省各地区太阳能资源

A.0.1　山西省各地太阳能总辐照量及日辐照量可下表选用。

表A.0.1　山西省太阳能资源（水平面/0度倾角）

| 地点 | 水平面总辐射 （kW/㎡） | 水平散射辐射 （kW/㎡） | 方阵面总辐射 （kW/㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 太原市 | 1221.61 | 634.85 | 1396.40 |
| 大同市 | 1263.96 | 560.72 | 1479.70 |
| 阳泉市 | 1236.60 | 687.86 | 1400.10 |
| 长治市 | 1253.99 | 707.92 | 1397.30 |
| 晋城市 | 1222.98 | 732.35 | 1345.90 |
| 朔州市 | 1332.49 | 612.23 | 1573.40 |
| 忻州市 | 1213.63 | 644.34 | 1388.70 |
| 吕梁市 | 1234.34 | 685.55 | 1395.10 |
| 晋中市 | 1245.20 | 713.04 | 1400.20 |
| 临汾市 | 1226.04 | 738.19 | 1353.70 |
| 运城市 | 1214.92 | 742.65 | 1335.90 |

注：上表数据来源于https：//www.pvquan.com/

附录B  光伏组件/方阵检查测试项目

B.0.1光伏组件/方阵检查测试项目应按表B.0.1的格式填写。

表B.0.1光伏组件/方阵检查测试项目

| 检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组件串 |  | 方阵组串过电流保护 |  | 直流电缆1 （汇流箱出线） |  |  | 直流电缆 2 （直流柜出线） |  |  | 交流电缆 （逆变器出线） |  | 逆变器 |  |
|  | 组件型号 | 组件数量 | 额定值（A） | 额定值（V） | 类型 | 截面积（m㎡） |  | 类型 | 截面积（m㎡） |  | 类型 | 截面积（m㎡） | 序号 | 型号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 现场组串测试 |  |  |  | 极性检查 |  |  | 方阵绝缘电阻 |  |  |  | 接地电阻 测试 | 开关装置正常运行 | 逆变器 正常 运行 |
|  | VOC （V） | Isc （A） | 辐照度 （W/㎡） | 温度 （℃） |  |  | 测试电压（V） | 正极时地绝缘电阻（M0） |  | 负极时地绝缘电阻（M0） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C  建筑光伏系统分项工程检验批质量验收记录

附录C-1（资料性附录）

建筑光伏一体化发电系统隐蔽工程质量验收记录

表A                 隐蔽工程质量验收记录      编号：

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  | 分包负责人 |  | 专业工长 |  |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |  |  |
| 隐蔽工程名称 |  | 施工图编号 |  |  |  |
| 隐蔽工程验收内容和设计规范要求 |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程验收部位 | 施工单位自查记录 |  |  |  |  |
|  | 使用的主要材料检查记录 |  | 施工质量检查记录 |  |  |
| 监理（建设）单位验收意见： 监理工程师： 年 月 日 |  |  | 施工单位检查意见： 质检员： 项目质量（技术）负责人： 年 月 日 |  |  |

附录C-2（资料性附录）

建筑光伏一体化发电系统分项工程检验批质量验收记录

表B.1                 检验批质量验收记录        编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  | 分部（子分部）工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  | 分包单位项目负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  | 验收依据 |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 | 设计要求及规范 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| 一般项目 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

附录C-3（资料性附录）

建筑光伏一体化发电系统分项工程质量验收记录

表C.1                分项工程质量验收记录      编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程数量 |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 检验批 名称 | 检验批数量 | 部位/区段 | 施工单位检查结果 |  | 监理单位验收结论 |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

附录C-4（资料性附录）

建筑光伏一体化发电系统分部（子分部）工程质量验收记录

表C.1             分部（子分部）工程质量验收记录   编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分项工程数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术（质量）负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数量 |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 设计单位： 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理单位： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附录D  建筑光伏系统的故障处理表

D.0.1 建筑光伏系统的故障处理可参照表D.0.1的方式处理。

表D.0.1　建筑光伏系统的故障处理表

| 类别 | 常见故障 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏组件 | 外电极断路 内部断路 旁路二极管短路 导线短路 | 旁路二极管反接 热斑效应 接线盒脱落 导线老化 背膜开裂 边框开裂 玻璃破碎 电池片发黄 电池栅极断裂 | 修理或更换 |
| 蓄电池 | 温度升高 电解液比重上升或下降浮充电压、电流过大单格短路 | 通风不良 极板硫酸化 极板铜排开裂 控制器电路故障 | 改善通风条件 纠正充电系统 调整控制器输出 更换损坏的蓄电池 |
| 晶硅电池 | 光衰 热斑 效率下降 | 硼氧复合体光照退化局部温度过高 | 更换或翻新 |
| 薄膜太阳电池 | 成膜缺陷 易潮解 光衰 | 针孔、裂纹、颗粒等 薄膜太阳电池容易受潮 光照下会发生衰减 | 修复成膜缺陷 防止潮解 减少光致衰减 |
| 逆变器 | 断路 过电流 过电压 过热 | 内部电源失效 输入电压不正常 保险丝损坏 功率开关器件损坏 遭受雷击损坏 | 修理或更换 |

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许有所选择，但在条件许可时，首先应当这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示在一定条件下，可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应满足……的要求”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368

《光伏发电站设计标准》GB 50797

《工程结构通用规范》GB 55001

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《建筑环境通用规范》GB 55016

《民用建筑设计统一标准》GB 50352

《屋面工程技术规范》GB 50345

《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255

《建筑幕墙》GB/T 21086

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

《建筑采光设计标准》GB 50033

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑防火通用规范》GB 55037

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

《建筑抗震设计标准》GB/T 50011

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《钢结构设计标准》GB 50017

《铝合金结构设计规范》GB 50429

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《供配电系统设计规范》GB 50052

《低压配电设计规范》GB 50054

《建筑照明设计标准》GB/T 50034

《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T 29319

《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 19964

《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T 37408

《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T 50865

《光伏发电站接入电力系统设计规范》GB/T 50866

《电力工程电缆设计标准》GB 50217

《光伏发电系统用电缆》NB/T 42073

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《光伏建筑一体化系统防雷技术规范》GB/T 36963

《建筑用光伏构件通用技术要求》JG/T 492

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

《建筑用安全玻璃》GB 15763

《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》GB/T 29551

《建筑用太阳能光伏中空玻璃》GB/T 29759

《建筑光伏组件用镀膜玻璃》GB/T 41314

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

《光伏与建筑一体化发电系统验收规范》GB/T 37655

《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801

《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022

《公共建筑节能设计标准》DBJ04/T 241

《居住建筑节能设计标准》DBJ04 242

《建筑防水工程技术规程》DBJ04/T 249

《安全色》GB 2893

《安全标志及其使用导则》GB 2894

《山西省分布式光伏发电开发建设管理实施细则》晋能源规【2025】2号

山西省工程建设地方标准

《建筑光伏一体化技术标准》

DB ******-2026

# 条 文 说 明

1  总  则

1.0.2  既有建（构）筑物上增设、改造光伏系统工程应遵循本标准的相关技术要求，保障工程安全、合规及使用效能。

2  术 语

2.0.5  并网型指发电系统公共电网连接，电能可以双向流动，发电不足时从电网取电，过剩时向电网送电，依赖电网维持电压和频率稳定。

2.0.11  光伏方阵不包括基座、太阳跟踪器、温度控制器等类似的部件。如果一个方阵中有不同结构类型的组件或组件的连接方式不同，一般将结构和连接方式相同的部分方阵称为子方阵。

3  基本规定

3.0.3  本标准所指的建筑光伏系统主要为自然人户用、非自然人户用、一般工商业和大型工商业四种类型。光伏发电上网模式包括全额上网、全部自发自用、自发自用余电上网三种类型。

3.0.5  可再生能源的利用，其具体形式的选用，要依据当地资源条件、项目位置、周边环境和系统末端需求，进行适宜性分析，以可再生能源的高效利用为目标，选择经济适用的技术方式和系统形式。

3.0.6  新建的工业与民用建筑安装光伏系统时，光伏系统设计应纳入建筑工程设计并应为将来安装光伏系统预留条件。

3.0.8  进行结构设计时，不但要校核安装部位结构的强度和变形，而且需要计算支架、支撑金属件及各个连接节点的承载能力。光伏方阵与主体结构的连接和锚固必须牢固可靠，主体结构的承载力必须经过计算予以确认并要留有余地，防止偶然因素产生破坏。

3.0.9  依据现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068第3.3.3条规定，易于替换的结构构件设计使用年限为25年。光伏构件作为建筑外围护结构光伏系统的组成部分，属于易于替换的结构构件，其电气性能因衰减下降时，不得影响围护结构的正常使用功能。另外，《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015第5.2.9条规定，太阳能光伏发电系统中的光伏组件设计使用寿命应高于25年，为保证建筑光伏系统正常运行，故要求建筑光伏系统的设计工作年限不应小于25年。目前市场上的电气设备、光伏电池等产品的使用寿命尚没有统一标准，产品差异较大，光伏系统应根据实际情况进行定期的维护更新。

3.0.11  储直柔技术作为发展零碳能源的重要技术，是集成了光伏发电、储能调控、直流配电及柔性控制四个核心模块的新型建筑能源供给架构，提升光伏电力就地消纳系数，增强建筑内部用电系统的运行柔性及与公共电网的协同韧性，符合国家和地方政策导向与建设工程绿色低碳发展的技术标准。考虑到部分项目受建设条件、投资预算等限制，现阶段难以直接应用光储直柔技术，故明确可预留适配空间与接口，包括储能设备安装点位、直流配电线路路由、柔性控制系统接口等，避免因技术迭代、系统升级造成的重复建设与资源浪费。

3.0.13  在既有建（构）筑物上附加光伏发电系统时，应考虑建筑使用年限及功能的要求，按照《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021和《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022的要求，对既有建筑按照进行结构及电气安全复核。复核可由原设计单位或其他有资质的设计单位根据原设计施工图、竣工图、计算书等文件进行，以及委托法定检测机构检测，确认不存在结构安全问题；否则应采取确保结构安全性要求的加固工作。

4  规划与建筑设计

4.1 一般规定

4.1.1  建筑光伏系统与建筑功能密不可分，尤其是采用建筑光伏一体化技术时，需以建筑功能为核心，合理确定建筑光伏系统在建筑上的布置方案。光伏构件的色彩、纹理、排布方式应与建筑形态相统一，兼顾光伏构件与建筑立面、屋面的视觉效果。应充分考虑建筑光伏系统与项目周边城市风貌和自然景观的协调性。

4.1.2  建筑光伏系统建筑设计需遵循建筑构件物理性能通用要求，并结合山西省温带大陆性季风气候、黄土高原地理特征及风沙、低温、温差大等区域特点，针对性提出光伏构件的多重防护技术措施要求，核心是保障光伏构件作为建筑构件的结构安全性、使用耐久性与系统运行稳定性。

4.1.3  光伏方阵作为屋面板、阳台栏板、幕墙或墙板使用时应满足屋面板、阳台栏板、幕墙及墙板的结构安全，保温、隔热等建筑节能性能，以及防火和防漏电等安全要求和防水等技术要求。

4.1.4  防火安全措施、安全防护措施、结构安全措施、电气安全措施、环保安全措施等。

4.1.5  建筑光伏系统多采用玻璃面板，设计时宜选用低反射率面板，优化光伏方阵的安装角度与排布方式；在居住建筑、医院、中小学校、幼儿园周边区域以及主干道路口、交通流量大的区域设置光伏玻璃幕墙时，应进行反射光影响分析。

对建筑光伏系统逆变器、配电柜等电气设备采取电磁屏蔽、接地等防护措施，抑制二次电磁辐射。

4.2 实施要求

4.2.1  本条源自《公共建筑节能标准》DBJ04/T 241-2024第7.2.1条-1款。

4.2.2  2023年2月9日《山西省推进分布式可再生能源发展三年行动计划（2023—2025年）》中要求，稳步推动“光伏+工业”的分布式光伏发电发展。 2026年1月15日《阳泉市加快推动建筑领域节能降碳工作实施方案》中要求，新建建筑应安装太阳能系统，推动新建公共建筑和工业厂房光伏产品应用面积不低于屋顶总面积的50%。

屋面或周边存在大量粉尘、火灾危险性分类为甲类、乙类和有腐蚀气体释放的建筑，不应设置屋面建筑光伏系统。

4.3 规划设计

4.3.1  根据建设项目所在区域的气候特征和太阳能资源条件，合理进行建筑群体的规划和建筑朝向的选择。建筑群体或建筑单体朝南可为光伏系统接收更多的太阳能创造条件。

4.3.2  安装光伏发电系统的建筑，其朝向直接影响到光伏组件的设置，特别是对设置在墙面、屋面等部位的光伏组件的发电效果影响较大。当建筑的偏转角度较大时，光伏组件尽量按最佳朝向布置。

4.3.5  建筑限高、建筑退线是城市规划的主要管控指标。既有建筑在立面、屋面增设建筑光伏系统较为常见。建筑屋面增设光伏系统时，宜参照《民用建筑统一设计标准》第4.5.2条-1、2款的要求，合理控制光伏方阵的面积，不改变建筑规划高度。建筑立面增设光伏系统时，光伏组件不应侵占道路红线、消防通道或绿化用地，违反规划管控要求。

4.4 建筑设计

4.4.2  光伏组件的色彩可通过调整背板玻璃的颜色和纹理来达到色彩一致的要求或其他建筑效果的要求。

4.4.4  建筑屋面防水的设计工作年限为不低于20年，需周期性更新和维护。工程建筑防水施工过程应严把的质量关，为光伏组件和建筑防水材料的同周期更新维护创造条件。

4.4.7  晶硅光伏组件的几何尺寸应结合建筑围护结构板材的分格尺寸、装配间隙、电池片规格及上述电气安装尺寸开展一体化专项设计，并同步确定匹配的电气技术参数。

在异形建筑屋面、立面安装建筑光伏一体化组件时，受安装区域总面积与光伏组件回路模数的双重制约，可采用外形匹配但无发电功能的异形光伏装饰片进行空间填充。光伏装饰片除不装设接线盒、不布设导线外，其基材、辅材选用及制作工艺均应与常规光伏组件保持一致。

4.4.10  建筑光伏一体化系统与建筑主体结构紧密结合，建筑设计阶段应提前规划光伏组件的安装点位、检修通道、荷载预留、线缆路由等关键要素，预留必要的运维操作空间与配套设施点位，避免后期加装光伏系统对建筑围护结构、使用功能造成破坏，实现建筑功能与光伏系统运维的协同适配。

4.4.11  安装光伏组件时，应采取必要的通风降温措施以抑制其表面温度升高。一般情况下，组件与安装面层之间设置不少于50mm的间隙。组件之间也留有空隙，能有效控制组件背面的温度升高。

4.4.19  为了符合开启部位的设计要求，作为开启扇的光伏组件不宜并入光伏发电系统。若需并入，应考虑开启处线缆的耐久性、统一的开闭和开启角度以及合理的并串联设计。

4.4.20  光伏组件采用螺栓连接时，应选用防松螺母、弹簧垫圈等防松配件，同时采取防滑移的限位构造措施；采用挂接或插接连接时，需设置卡箍、限位销等防脱装置，并通过防滑构造防止组件相对滑移。

5  结构设计

5.1 一般规定

5.1.1  结构方案设计不仅关系到建筑光伏系统自身的安全性. 还关系到建筑主体的结构安全还需要兼顾建筑光伏系统与主体建筑的协调美观和整体的经济性，因此要予以重视。

5.1.2  附加式屋顶光伏系统根据现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068的规定，其结构安全等级属于第三级，结构构件重要性系数相应可取为0.9。

5.2 设计参数

5.2.1  光伏发电系统结构构件承载力验算的荷载组合参数按现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001的规定取值。

5.3 荷载和作用

5.3.5  根据国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011，目前地震荷载的计算方法主要包括等效静力法（底部剪力法）、振型分解法和时程分析法。其中，第一种方法适用于形体规则的绝大多数建筑结构，而第三种方法主要适用于特别不规则建筑结构和高度比较高的建筑。其余建筑该标准采用振型分解法进行计算。对于普通的建筑光伏系统，一般结构形式都比较简单，因此，本标准推荐使用拟静力的方式对其地震荷载进行计算。对于建造在少数结构形式特别不规则、甲类建筑、高度比较高的建筑上的光伏系统，设计师可选择其他方法对其进行计算。

6 光伏发电系统设计

6.1 发电系统

6.1.1  一般规定

1 本条强调光伏系统设计的 “综合性”，核心是避免单一追求发电量而忽视建筑适配性、安全运维等关键因素。GB/T 51368 是建筑光伏应用的核心标准，需贯穿设计全流程，确保系统与建筑功能、结构安全协调。​

5 本条明确光伏系统 “非应急电源” 属性，因光伏出力受日照影响具有间歇性、不稳定性，无法满足应急负荷（如消防、关键设备备用）的连续供电要求，设计时需单独配置应急电源（如柴油发电机、储能应急模块）。​

6.1.2  光伏方阵​

1 并网系统优先考虑 “全年最大辐照量”，核心目标是提升年发电量；独立系统聚焦 “最低辐照月辐照量”，保障供电可靠性（如冬季阴雨期仍能满足基础负荷）。最佳倾角需结合当地纬度、日照分布，参考 GB 50797 中辐照量计算方法确定。​

2 同一 MPPT 模块的组串需保持朝向、倾角一致，因 MPPT 会跟踪组串的最大功率点，若组串受光条件不同，会导致最大功率点冲突，降低系统整体效率。

6.1.3  供电系统​

6 直流汇流箱的 “隔离保护、过流保护、电涌保护器” 是核心安全配置：隔离电器防止检修时触电，过流保护避免组串短路烧毁设备，电涌保护器抵御雷击或电网浪涌，三者缺一不可；防反二极管仅防止组串反向供电，不能替代过流保护。​

7 优先选用多路 MPPT 组串式逆变器，因建筑光伏常存在不同朝向（如南坡、西坡）、不同倾角的方阵，多路 MPPT 可分别跟踪各区域最大功率，避免 “短板效应”；微型逆变器 / 功率优化器适用于组件串联电压不匹配场景（如屋面局部遮挡导致组件功率差异）。​

6.1.4  监控系统​

6 本条指监控系统的人机交互界面（如触摸屏、远程操作平台），需满足无人值班场景下的远程操作、数据查看需求；10kV 及以上并网系统需符合 GB/T 31366，因高压并网涉及电网调度，需具备数据上传、指令执行等功能。​

6.1.6  储能系统

3 优先采用分布式储能安装，因分布式可就近消纳光伏电量，减少直流电缆损耗，且分散布置降低单电池模组故障对整体系统的影响，提升可靠性。

6.1.8 光伏电缆敷设​

8 本条明确 “交流/直流电缆、电力/控制电缆不共用导管/桥架”，因直流电缆存在感应电压，与交流电缆混敷会产生电磁干扰，影响控制信号传输；电力电缆发热量大，与控制电缆混敷可能导致控制电缆绝缘老化。​

12 本条要求每隔≤5 米标识，因直流电缆无相位区分，标识可避免接线错误（如正负极接反烧毁逆变器），且便于运维检修。​

6.2 并网系统设计

6.2.2  并网供电系统​

8 表 6.2.2-8 明确电压等级与装机容量的对应关系，核心依据是电网接入能力：220V 单相适用于户用小容量系统（≤8kW），380V 三相适用于工商业中容量系统（8kW～500kW），10kV 三相适用于大容量系统（500kW～6MW）；优先采用低电压等级接入，因低压接入成本低、流程简单，且对电网冲击小。​

10 “自发自用余电不上网” 模式需配置逆功率控制系统，因该模式不允许向电网倒送电（如合同约定、电网不具备接纳能力），逆功率检测装置安装在并网点（靠近配电室进线侧），可快速检测余电并切除，避免违规倒送。

6.3 电气安全

6.3.2  防护安全

2 直流侧电压≤1000V，符合 GB/T 51368 安全要求，避免高压直流电弧难以熄灭的问题，同时警示标识需醒目（如 “高压危险”“禁止触摸”），提醒人员远离。

3 光伏系统直流侧系统电压设计，应根据直流电压高低分成不同安全等级，采取相应安全措施，并应符合下列规定：

1）直流侧电压分级防护的核心逻辑是 “以人为本”：＞600V 电压触电风险极高，禁止用于人员活动区域（如屋面、幕墙）。

2） 120V～600V 需多重防护（警示标志、电缆保护、快速关断），快速关断功能可在紧急情况下（如人员触电、火灾）切断组件电源，降低风险。

7  设备与材料

7.1 一般规定

7.1.1  建筑光伏一体化涉及结构、光伏、电气、幕墙等多个领域，需通过衔接众多跨领域标准，确保设备材料在结构安全、发电性能、安装适配等方面符合专业要求。同时强调满足设计要求，是为了让设备材料选型与具体工程的建筑形式、安装场景、发电需求精准匹配，避免标准与实际应用脱节。

7.1.2  部分新型材料可能暂无对应国家或行业标准，要求厂家提供出厂合格证，是为了建立材料质量追溯机制，保障非标材料的生产质量，避免因缺乏标准约束导致劣质材料流入工程。

7.1.4  山西地区具有冬季低温、夏季高温、强紫外线照射、风沙频发等环境特征，材料的物理性能（如耐高低温、抗老化）和化学性能（如防腐蚀）需针对性适配，避免因环境因素导致材料性能快速衰减，影响系统使用寿命和运行安全性。

7.2 光伏组件

7.2.1  结合山西省地域条件制定选型原则，提升组件环境适配性。山西省不同区域的太阳辐射量、气候条件（如风速、降雪量）、场地空间存在差异，需通过技术经济比较，选择发电效率、耐候性、安装成本最适配的组件类型，避免盲目选型导致发电效益不佳或运行故障。

7.2.7  要求安装部位剩余寿命不低于组件设计寿命，避免因建筑结构老化导致组件提前报废，确保系统全生命周期效益最大化。

7.2.11  光伏组件的单个有效电池若存在固定材料或附件遮挡，会产生热斑效应，导致组件局部温度过高，损坏电池片，影响组件的发电效率和使用寿命，因此在无法避免遮挡的部位，选用仿真光伏组件，既保证建筑外观的一致性，又避免热斑问题。

7.3 汇流箱与配电柜

7.3.1  当逆变器进线端子数量无法满足光伏组串数量时，通过汇流箱实现组串集中汇流，再经直流配电柜分配至逆变器，可避免接线混乱，减少线路损耗，提升电气系统的整洁性和运行稳定性，同时便于后期运维管理。

7.3.7  汇流箱虽然可以安装在户外，为防水产品，但同时其为一电子设备，故尽量不要安装在潮湿的地方。汇流箱的冷却方式为自然冷却，为保证正常运行及使用寿命，尽量不要将其安装在阳光直射或者环境温度过高区域。

7.3.9  在光伏系统的汇流箱、接线盒等处设有注明“当汇流箱从光伏逆变器断开后，汇流箱内的器件仍有可能带电”或相似内容文字。

7.3.14  交/直流配电柜（箱）内电器元件、配线端部的标记是设备安装、检修、维护的重要依据。标记需清晰、准确，且长期不易脱落和脱色，确保在设备全生命周期内均可清晰识别。标记应与接线图保持一致，便于工作人员快速查找和确认线路连接关系，避免因标记不清或不一致导致接线错误、检修困难等问题，提高工作效率和安全性。

7.4 逆变器

7.3.14  交/直流配电柜（箱）内电器元件、配线端部的标记是设备安装、检修、维护的重要依据。标记需清晰、准确，且长期不易脱落和脱色，确保在设备全生命周期内均可清晰识别。标记应与接线图保持一致，便于工作人员快速查找和确认线路连接关系，避免因标记不清或不一致导致接线错误、检修困难等问题，提高工作效率和安全性。

7.4.10  当系统组串上任意一处直流母线电压超过80V时，电路中发生电弧故障的风险增加，电弧故障可能引发火灾，造成严重的安全事故。逆变器具备电弧检测和保护功能，可及时发现电弧故障并采取保护措施；若无法判断故障组串，关停整个阵列可避免火灾蔓延，保障系统和建筑的安全。

7.4.13  山西地区强紫外线照射会加速聚合物材料老化，外壳材料抗紫外辐射可延长逆变器使用寿命，避免因外壳老化导致防护性能下降。

7.5 储能系统

7.5.1  独立光伏发电站无电网支撑，发电出力受日照波动影响，存在间歇性、不稳定性问题。配置适配容量储能装置，可实现富余电能存储，并在光照不足或无光照时段向负荷供电，保障电力持续稳定供应。并网光伏发电站配置储能装置，可发挥削峰填谷作用，提升电能利用效率；同时可作为电网备用电源，增强供电可靠性。储能装置容量需结合负荷需求、光伏发电特性等因素综合核算，确保满足系统运行要求。

7.5.7  当环境温度≤-10℃时，电池容量和充放电性能会下降，配置电加热装置可提升电池温度，确保其在低温环境下正常工作，根据项目建设地点考虑当地冬季极限低温的情况。

7.6 电缆

7.6.5  钢制电缆桥架具有机械强度高、承载能力大、耐腐蚀、防火性能好等优点，是建筑光伏系统电缆敷设的常用选择。根据工程实际需要，也可选用其他金属制电缆桥架（如铝合金桥架）或玻璃纤维电缆桥架，铝合金桥架重量轻、美观，但承载能力和防火性能相对较差；玻璃纤维桥架具有耐腐蚀、绝缘性能好等优点，适用于特殊腐蚀环境。选型时需根据电缆重量、敷设环境、防火要求等因素综合确定。

7.6.11  光伏组件连接器工作在直流高压环境下，且暴露在户外，最大耐压不低于DC1000V可满足系统电压要求，避免绝缘击穿；使用环境温度-40℃～85℃、相对湿度10%～97%，可适应不同地区的气候条件，确保连接器在极端环境下仍能正常工作。安全等级不低于Ⅱ类，可保障人员接触时的安全；室外环境连接器防护等级不低于IP65，可有效防止灰尘和水侵入，避免短路故障。光伏直流电缆与连接器的选择需满足系统电压电流的设计要求，确保其能够承受系统的电压和电流负荷；电缆敷设位置需与使用环境要求相适应，避免因环境因素导致电缆或连接器损坏。不同厂家的连接器在结构、尺寸、接触方式等方面可能存在差异，同一插接端口的两个连接器使用同一品牌，可确保连接的密封性和可靠性，避免因不同厂家产品不兼容导致接触不良、短路等问题。

8  施工安装与设备调试

8.1 一般规定

8.1.1  安装建筑光伏发电系统的建筑主体结构，应完成验收，一方面是保证建筑光伏发电的系统安装施工和运行的安全，另一方面是避免新建建筑物在光伏发电系统安装结束后验收不便。现行常用的主体结构验收规范有《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《砌体结构工程质量验收规范》GB 50203、《建筑混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《屋面工程质量验收规范》GB 50207等。

8.7蓄电池组及充放电控制器

8.7.2  阵列的最佳工作电压以及蓄电池组的端电压都是额定的，为保证蓄电池组的充电效率与用电设备正常工作，要求阵列控制器，蓄电池组及用电设备尽量靠近，以减少传输导线长度，减少线路上的压降。

9  工程验收

9.2基座

9.2.2  本条提出了基座与建筑主体结构连接要求。建筑光伏系统基座、支架固定采用后置锚固件时，应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定，对后置锚固件的抗拉拔承载力进行现场拉拔检测，其抗拉拔承载力应符合设计要求。

9.2.3  在基座完工后，底面基座与屋面连接处做防水加强处理。防水施工应符合《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的要求。采用雨后观察时，降雨应达到中雨量级标准，采用淋水试验时，持续淋水时间不应少于2h，淋水试验应形成试验记录。

9.4光伏组件

9.4.1  光伏组件出厂前，应符合现行行业标准《建筑用光伏构件通用技术要求》JG/T 492的规定，对外观质量、最大功率、绝缘性能和湿漏电性能、色彩均匀性（有需要时）项目进行出厂检测，并填写出厂检测报告、产品合格证，所检项目合格方可出厂。光伏组件应符合现行行业标准《建筑用光伏构件通用技术要求》JG/T 492的规定，每年进行一次型式检验，并提供型式检测报告。

光伏组件进场时应按现行国家标准《光伏发电效率技术规范》GB/T 39857对其发电功率及发电效率进行进场复验，复验应为见证取样。当复验的结果不合格时，不得使用。

9.4.2、9.4.3  一般情况下组件串中的组件规格和型号都应一致，可根据生产厂提供的技术参数，查出单块组件的开路电压，将其乘以串联的数目，应大致等于组件串两端的开路电压。通常由36片、60片或72片电池串联的组件，其开路电压约为21V、37V或42V左右。如有若干块组件串联，其组件串两端的开路电压应约为21V、37V或42V的整数倍。若组件串联的数目较多，可能开路电压很高，测量时要注意安全。光伏组件串两端的开路电压若相差太大，可能存在组件损坏、极性接反或是连接处接触不良等问题，应逐个检查组件的开路电压及连接状况，清除故障。

9.5电气系统

9.5.3  采用雨后观察时，降雨应达到中雨量级标准，采用淋水试验时，持续淋水时间不应少于2h，淋水试验应形成试验记录。

10  运行与维护

10.1一般规定

10.1.2  职业资格主要包括：特种作业操作证（电工）、国家职业资格证（电工或太阳能利用工）、电工进网作业许可证；以400V以上电压等级接入电网的光伏系统运维人员应具有高压类职业资格证，接入公共电网的光伏系统运维人员应具有电工进网作业许可证。

10.2运行维护

10.2.4  设备温度检查需用手背触碰；上述检查出现异常情况，应找出原因，并立即采取有效措施加以解决，若发现严重异常情况，除立即切断电源并采取有效措施外，还应报告专业人员并同时做好记录。